## 1#路管廊
1#路系统管线低点台账（120+106）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) |  | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
1 | 1#路北1-33 | 1-0001 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 4柴加、轻油、浆态床含硫污水去汽提 |  |  | 200 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0% | 50 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.45% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
2 | 1#路北1-33 | 1-0002 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 氢气至华粤、华信线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 7.27% | 15 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
3 | 1#路北1-34 | 1-0003 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 废管 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.45% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
4 | 1#路北1-34 | 1-0004 | C-LY-405-1321 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 液化气去金塘供气站 |  |  | 150 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 10.77% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
5 | 1#路北1-34 | 1-0005（低点已取消） | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 50 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
6 | 1#路北1-35 | 1-0006 | C-LY-405-6944 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 廉茂原油去北山原油罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.19 | 600 | 9.5 | 9 | 9.3 | 5.26% | 50 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.05
7 | 1#路北1-43 | 1-0007 | C-LY-405-2118 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 三、四加氢柴油至双加 |  |  | 250 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.25
8 | 1#路北1-43 | 1-0008（低点已取消） | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 20 | 3 | 2.6 |  | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
9 | 1#路北1-61 | 1-0009（低点已取消） | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 已切断
10 | 1#路北1-62 | 1-0010 | C-LY-405-4684 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 三、四加氢柴油至双加 |  |  | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.25
11 | 1#路北1-80 | 1-0011（低点已取消） | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 20 | 3 | 2.5 |  | 16.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
12 | 1#路北1-80 | 1-0012 | C-LY-405-2133 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 三、四加氢柴油至双加 |  |  | 200 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.23
13 | 1#路北1-87 | 1-0013 | C-LY-405-1171 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 化工、MTBE中间阀 |  |  | 80 | 6.5 | 6.2 | 7 | 4.62% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 2.22% |  |  |  | 2023.10.23
14 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0014 | C-LY-405-4865 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 汽油管调催化汽油回炼线去S-Zorb |  |  | 150 | 7 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.23
15 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0015 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 化工抽余油、MTBE至双加罐区 |  |  | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
16 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0016 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 二、三、四催柴油至双加罐区 |  |  | 250 | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
17 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0017 | C-LY-405-4847 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 丙烷富液去1#溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
18 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0018 | C-LY-405-4848 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1#溶剂贫液去二加氢 |  |  | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
19 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0019 | C-LY-405-4836 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 二催富液去1#溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
20 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0020 | C-LY-405-4890 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1#溶剂贫液去丙烷 |  |  | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
21 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0021 | C-LY-405-4856 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 三催富液去1#溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
22 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0022 | C-LY-405-4900 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1#溶剂贫液去三催 |  |  | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
23 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0023 | C-LY-405-4826 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 焦化富液去1#溶剂（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
24 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0024 | C-LY-405-4883 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1#溶剂贫液去焦化（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
25 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0025 | C-LY-405-4837 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 二加氢富液去1#溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
26 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0026 | C-LY-405-4857 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1#溶剂贫液去二、四催、1#加裂、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
27 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0027 | C-LY-405-4895 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 二、四催、1#加裂、干气提浓富液去1#溶剂 |  |  | 150 | 6.5 | 5.8 |  | 10.77% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
28 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0028 | C-LY-405-4898 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 1、3、4号溶剂贫液去渣油加氢、气柜 |  |  | 300 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
29 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0029 | C-LY-405-591 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 新区高压瓦斯线 |  |  | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
30 | 1#路北1-98（二层平台） | 1-0030 | C-LY-405-4866 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 渣油加氢、气柜富液去1#溶剂 |  |  | 300 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
31 | 1#路北1-99 | 1-0031 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1#、2#S-Zorb汽油去双加管调 |  |  | 250 | 8 | 7.1 | 7.5 | 11.25% | 25 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
32 | 1#路北1-112 | 1-0032 | C-LY-405-4336 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 联合三贫液去气柜 |  |  | 150 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 10.77% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.44% |  |  |  | 2023.10.23
33 | 1#路北1-112 | 1-0033 | C-LY-405-4894 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 气柜富液去联合三 |  |  | 150 | 7 | 7.2 | 8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.44% |  |  |  | 2023.10.23
34 | 1#路北1-112 | 1-0034（低点已取消） | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 |  |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 20 | 3 | 2.7 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
35 | 1#路北1-110 | 1-0035 | C-LY-405-6884 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 天然气至炼油管网线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 250 | 8 | 6.6 | 7.3 | 17.5% | 50 | 5 | 4.6 | 5.2 | 8% |  |  |  | 2023.10.23
36 | 1#路北1-110 | 1-0036 | C-LY-405-6899 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 高端碳脱硫干气去高压瓦斯系统 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 250 | 8 | 7 | 7.8 | 12.5% | 50 | 5 | 5 | 5.5 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
37 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0037 | C-LY-405-4621 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去三柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 200 | 10 | 8.8 | 9.4 | 12% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
38 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0038 | C-LY-405-5631 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 丙烷富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
39 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0039 | C-LY-405-4623 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去二加氢 |  |  | 200 | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
40 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0040 | C-LY-405-4624 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二催富液去1、3、4号溶剂、蜡加 |  |  | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
41 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0041 | C-LY-405-4625 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去丙烷 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
42 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0042 | C-LY-405-4626 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 三催富液去1#溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
43 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0043 | C-LY-405-4627 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去三催 |  |  | 80 | 5.5 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
44 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0044 | C-LY-405-4629 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
45 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0045 | C-LY-405-4628 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
46 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0046 | C-LY-405-4631 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二加氢富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
47 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0047 | C-LY-405-4630 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化 |  |  | 200 | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
48 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0048 | C-LY-405-4632 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
49 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0049 | C-LY-405-4633 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 联合三贫液去1#加裂、4#柴加、蜡加 |  |  | 300 | 9.5 | 8.7 |  | 8.42% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
50 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0050 | C-LY-405-593 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 新区高压瓦斯线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
51 | 1#路北1-129（二层平台） | 1-0051 | C-LY-405-4634 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 渣油、气柜富液去1#溶剂 |  |  | 300 | 8.5 | 8 |  | 5.88% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
52 | 1#路北1-146（三层平台 | 1-0052 | C-LY-405-4660 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 3#柴加富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 8.2 | 9.6 | 0% | 25 | 4 | 3 | 4.5 | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.22
53 | 1#路北1-146（三层平台） | 1-0053 | C-LY-405-4658 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.02
54 | 1#路北1-146（三层平台） | 1-0054 | C-LY-405-4659 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂去焦化脱硫（2线） |  |  | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
55 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0055 | C-LY-405-4645 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
56 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0056 | C-LY-405-4644 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去3号柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 9 | 9.9 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.22
57 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0057 | C-LY-405-4657 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
58 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0058 | C-LY-405-4651 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去二加氢 |  |  | 200 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 6.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
59 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0059 | C-LY-405-4655 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二催富液去1、3、4号溶剂、蜡加 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
60 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0060 | C-LY-405-4654 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去丙烷 |  |  | 80 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | 25 | 4 | 6.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
61 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0061 | C-LY-405-4656 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 三催富液去1号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 6.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
62 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0062 | C-LY-405-4653 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去三催 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
63 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0063 | C-LY-405-4650 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 6 | 4.7 |  | 21.67% | 25 | 4 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
64 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0064 | C-LY-405-4652 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化脱硫（1线） |  |  | 100 | 6 | 4.8 | 5.8 | 20% | 25 | 4 | 6.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.22
65 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0065 | C-LY-405-4648 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二加氢富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
66 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0066 | C-LY-405-4649 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫液去二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫 |  |  | 200 | 10 | 8.2 |  | 18% | 25 | 4 | 6.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
67 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0067 | C-LY-405-4647 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 150 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
68 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0068 | C-LY-405-4646 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 联合三贫液去1#加裂、4#柴加、蜡加 |  |  | 300 | 10 | 8.9 |  | 11% | 25 | 4 | 7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
69 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0069 | C-LY-405-594 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 新区高压瓦斯线 |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
70 | 1#路北1-146（二层平台） | 1-0070 | C-LY-405-4643 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.20 | 渣油、气柜富液去1#溶剂 |  |  | 300 | 8.5 | 7.6 |  | 10.59% | 25 | 4 | 6.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.2
71 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0071 | C-LY-405-4603 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 300 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.06.30
72 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0072 | C-LY-405-592 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 新区高压瓦斯线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
73 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0073 | C-LY-405-4602 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 300 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
74 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0074 | C-LY-405-4604 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 150 | 6.5 | 5.3 |  | 18.46% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
75 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0075 | C-LY-405-4601 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
76 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0076 | C-LY-405-4605 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二加氢富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
77 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0077 | C-LY-405-4606 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
78 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0078 | C-LY-405-4607 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 焦化脱硫富胺液去1#溶剂（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
79 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0079 | C-LY-405-4608 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去三催 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
80 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0080 | C-LY-405-4610 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 三催化富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
81 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0081 | C-LY-405-4611 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去丙烷 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
82 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0082 | C-LY-405-4609 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二催化富胺液（系统分支去蜡油加氢线）去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 4.9 |  | 10.91% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
83 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0083 | C-LY-405-4612 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去二加氢 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
84 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0084 | C-LY-405-4614 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 丙烷富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
85 | 1#路北1-112（二层平台） | 1-0085 | C-LY-405-4613 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 汽油管调催化汽油回炼线（去S-zorb） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 150 | 7 | 6.3 | 7.3 | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
86 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0086 | C-LY-405-2119 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 300 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
87 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0087 | C-LY-405-590 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 新区高压瓦斯线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 4.8 |  | 20% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
88 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0088 | C-LY-405-2120 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 300 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
89 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0089 | C-LY-405-2121 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 150 | 6.5 | 5.7 |  | 12.31% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
90 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0090 | C-LY-405-2122 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
91 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0091 | C-LY-405-2123 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
92 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0092 | C-LY-405-2124 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
93 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0093 | C-LY-405-2125 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 焦化脱硫富胺液去1#溶剂（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
94 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0094 | C-LY-405-2126 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去三催 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
95 | 1#路北1-80（二层平台） | 1-0095 | C-LY-405-2127 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 三催化富胺液去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
96 | 1#路北1-80（二层平台） | 1-0096 | C-LY-405-2128 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去丙烷 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
97 | 1#路北1-80（二层平台） | 1-0097 | C-LY-405-2129 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 二催化富胺液（系统分支去蜡油加氢线）去1#溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
98 | 1#路北1-80（二层平台） | 1-0098 | C-LY-405-2130 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1#溶剂贫胺液去二加氢 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
99 | 1#路北1-80（二层平台） | 1-0099 | C-LY-405-2131 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 丙烷富胺液去1号溶剂 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
100 | 1#路北1-80（二层平台) | 1-0100 | C-LY-405-2049 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 焦化外收柴油线（作吸收剂） | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.8 | 4.4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
101 | 1#路北1-129 | 1-0101 | C-LY-405-4636 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 5#、6#硫磺废碱去4#汽提 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
102 | 1#路北1-129 | 1-0102 | C-LY-405-4638 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 20 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
103 | 1#路北1-129 | 1-0103 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 高压氮气至二加氢、硫磺回收 |  |  | 80 | 11 | 11 |  | 0% | 25 | 6.5 | 6.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
104 | 1#路北1-129 | 1-0104 | C-LY-405-4639 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
105 | 1#路北1-129 | 1-0105 | C-LY-405-4640 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
106 | 1#路北1-129 | 1-0106 | C-LY-405-4635 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.21 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
107 | 1#路北1-44 | 1-0107 | C-LY-405-4886 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 |  |  | 100 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 20 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
108 | 1#路北1-44 | 1-0108 | C-LY-405-4888 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二、三、四催柴油至双加罐区 |  |  | 250 | 7.5 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
109 | 1#路北1-44 | 1-0109 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 四常二油至双加罐区线 | 韩国敏 | 2024.05 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28 | 已更换 | 2024.06.25
110 | 1#路北1-44 | 1-0110 | C-LY-405-4858 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加柴油去焦化 |  |  | 100 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
111 | 1#路北1-44 | 1-0111 | C-LY-405-2113 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
112 | 1#路北1-44 | 1-0112 | C-LY-405-2112 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去二加氢 |  |  | 80 | 6.5 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
113 | 1#路北1-44 | 1-0113 | C-LY-405-2111 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二催富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
114 | 1#路北1-44 | 1-0114 | C-LY-405-2110 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去丙烷 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
115 | 1#路北1-44 | 1-0115 | 无盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 |  |  | 150 | 6.5 | 6.4 |  | 1.54% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
116 | 1#路北1-44 | 1-0116 | C-LY-405-5617 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 |  |  | 250 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 6.32% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.25
117 | 1#路北1-62 | 1-0117 | 无盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 150 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
118 | 1#路北1-80 | 1-0118 | 无盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 四常二油至双加罐区线 |  |  | 250 | 8 | 8.4 | 9 | 0% | 25 | 4 | 2.4 | 4 | 40% |  |  |  | 2023.6.30 | 已整改 | 2024.06.25
119 | 1#路北1-80 | 1-0119 | C-LY-405-2035 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 2.35% | 25 | 4 | 3.2 | 4.1 | 20% |  |  |  | 2023.10.23
120 | 1#路北1-129 | 1-0120 | C-LY-405-4637 |  |  | 廖捷 | 2023.07.22 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 200 | 10 | 8.8 | 9 | 12% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
121 | 1#路北1-44 | 1-0121 | C-LY-405-2109 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 三催富液去1#号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
122 | 1#路北1-44 | 1-0122 | C-LY-405-2108 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去三催 |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
123 | 1#路北1-44 | 1-0123 | C-LY-405-2107 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
124 | 1#路北1-44 | 1-0124 | C-LY-405-2106 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（1线） |  |  | 100 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
125 | 1#路北1-44 | 1-0125 | C-LY-405-2105 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二加氢富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
126 | 1#路北1-44 | 1-0126 | C-LY-405-2104 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去二、四催、1号加裂、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
127 | 1#路北1-44 | 1-0127 | C-LY-405-2103 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢、气柜富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 150 | 7 | 5.7 |  | 18.57% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
128 | 1#路北1-44 | 1-0128 | C-LY-405-2102 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫 |  |  | 300 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
129 | 1#路北1-44 | 1-0129 | C-LY-405-588 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 新区高压瓦斯线 |  |  | 100 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
130 | 1#路北1-44 | 1-0130 | C-LY-405-2101 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 300 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
131 | 1#路北1-44 | 1-0131 | C-LY-405-2115 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
132 | 1#路北1-44 | 1-0132 | C-LY-405-2116 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3、4号柴油加氢柴油去双加 |  |  | 150 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
133 | 1#路北1-44 | 1-0133 | C-LY-405-2117 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
134 | 1#路北1-44 | 1-0134 | C-LY-405-4875 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
135 | 1#路北1-44 | 1-0135 | C-LY-405-4876 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢开工柴油线 |  |  | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
136 | 1#路北1-44 | 1-0136 | C-LY-405-4874 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
137 | 1#路北1-44 | 1-0137 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 一、二、三蒸馏柴油去双加 |  |  | 300 | 8 | 9.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
138 | 1#路北1-44 | 1-0138 | C-LY-405-4879 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢开工柴油线 |  |  | 300 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
139 | 1#路北1-44 | 1-0139 | C-LY-405-4880 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 系统干气去3#~6#硫磺 |  |  | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
140 | 1#路北1-44 | 1-0140 | C-LY-405-4878 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 五蒸馏柴油去双加 |  |  | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 0% | 25 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 14.55% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.25
141 | 1#路北1-44 | 1-0141 | C-LY-405-4832 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加催柴去柴油加氢 |  |  | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
142 | 1#路北1-44 | 1-0142 | C-LY-405-4833 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂 |  |  | 200 | 8 | 8.4 | 9.4 | 0% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 11.43% |  |  |  | 2023.10.22
143 | 1#路北1-44 | 1-0143 | C-LY-405-4834 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加直馏柴油去二加氢 |  |  | 300 | 6.5 | 5.8 |  | 10.77% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
144 | 1#路北1-44 | 1-0144 | C-LY-405-4877 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3、4号汽提净化水去1、5常、四预 |  |  | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.28
145 | 1#路北1-44 | 1-0145 | C-LY-405-2114 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 液化气去金塘供气站 |  |  | 150 | 7 | 6.1 | 6.7 | 12.86% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.25
146 | 1#路北1-61 | 1-0146 | C-LY-405-4870 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 |  |  | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
147 | 1#路北1-61 | 1-0147 | C-LY-405-4859 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二、三、四催柴油至双加罐区 |  |  | 250 | 8 | 9.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
148 | 1#路北1-61 | 1-0148 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 四常二油至双加罐区线 | 韩国敏 | 2024.05 | 250 | 8 | 8.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29 | 已更换 | 2024.06.25
149 | 1#路北1-61 | 1-0149 | C-LY-405-4815 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加柴油去焦化 |  |  | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
150 | 1#路北1-61 | 1-0150 | C-LY-405-4860 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
151 | 1#路北1-61 | 1-0151 | C-LY-405-4852 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去二加氢 |  |  | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
152 | 1#路北1-61 | 1-0152 | C-LY-405-4842 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二催富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
153 | 1#路北1-61 | 1-0153 | C-LY-405-4864 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去丙烷 |  |  | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
154 | 1#路北1-61 | 1-0154 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 三催富液去1#溶剂 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
155 | 1#路北1-61 | 1-0155 | C-LY-405-4869 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去三催 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
156 | 1#路北1-61 | 1-0156 | C-LY-405-4882 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 液化气去金塘供气站 |  |  | 300 | 8.5 | 7.6 | 8 | 10.59% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.22
157 | 1#路北1-61 | 1-0157 | C-LY-405-5633 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
158 | 1#路北1-61 | 1-0158 | C-LY-405-4846 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二、四催、1号加裂、干气提浓、焦化富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 300 | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
159 | 1#路北1-61 | 1-0159 | C-LY-405-589 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 新区高压瓦斯线 |  |  | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
160 | 1#路北1-61 | 1-0160 | C-LY-405-4844 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫 |  |  | 300 | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
161 | 1#路北1-61 | 1-0161 | C-LY-405-4845 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢、气柜富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
162 | 1#路北1-61 | 1-0162 | C-LY-405-4843 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去二、四催、1号加裂、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
163 | 1#路北1-61 | 1-0163 | C-LY-405-4872 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 二加氢富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
164 | 1#路北1-61 | 1-0164 | C-LY-405-4835 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#、4#柴油加氢柴油去双加 |  |  | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
165 | 1#路北1-61 | 1-0165 | C-LY-405-4868 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
166 | 1#路北1-61 | 1-0166 | C-LY-405-4873 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.2 | 5.8 | 13.33% | 25 | 4 | 4 | 5.2 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
167 | 1#路北1-61 | 1-0167 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
168 | 1#路北1-61 | 1-0168 | C-LY-405-4850 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
169 | 1#路北1-61 | 1-0169 | C-LY-405-4891 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢开工柴油线 |  |  | 250 | 8 | 8.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
170 | 1#路北1-61 | 1-0170 | C-LY-405-4889 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% | 20 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
171 | 1#路北1-61 | 1-0171 | C-LY-405-4885 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 一、二、三蒸馏柴油线 |  |  | 300 | 8.5 | 7.6 | 8 | 10.59% | 25 | 4 | 3.6 | 4.3 | 10% |  |  |  | 2023.10.22
172 | 1#路北1-61 | 1-0172 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 系统高压瓦斯去海和1#线 |  |  | 100 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 4.9 | 5.1 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
173 | 1#路北1-61 | 1-0173 | C-LY-405-4853 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢开工柴油线 |  |  | 200 | 8 | 8.7 | 9 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.4 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
174 | 1#路北1-61 | 1-0174 | C-LY-405-4854 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 系统干气去3#~6#硫磺 |  |  | 100 | 6 | 5.2 | 5.7 | 13.33% | 25 | 4 | 4.2 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
175 | 1#路北1-61 | 1-0175 | C-LY-405-4855 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3、4号汽提净化水去1、5常、四预 |  |  | 250 | 8 | 8.7 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
176 | 1#路北1-61 | 1-0176 | C-LY-405-4851 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 五蒸馏柴油去双加 |  |  | 200 | 7 | 6.6 | 6.8 | 5.71% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
177 | 1#路北1-61 | 1-0177 | C-LY-405-4899 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加催柴去柴油加氢 |  |  | 200 | 8 | 7.4 | 8 | 7.5% | 25 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
178 | 1#路北1-61 | 1-0178 | C-LY-405-4862 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#柴加富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 8 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.4 | 3.7 | 15% |  |  |  | 2023.10.22
179 | 1#路北1-61 | 1-0179 | C-LY-405-4887 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 直馏柴油去二加氢（直柴线） |  |  | 300 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 10.77% | 25 | 4 | 4.3 | 5 | 0% |  |  |  | 2023.10.22
180 | 1#路北1-61 | 1-0180 | C-LY-405-4861 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去3号柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 8.5 | 9 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  |  |  | 2023.10.22
181 | 1#路北1-80 | 1-0181 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 150 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
182 | 1#路北1-80 | 1-0182 | C-LY-405-2048 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
183 | 1#路北1-80 | 1-0183 | C-LY-405-2038 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | MTBE装置MTBE去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 4 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
184 | 1#路北1-80 | 1-0184 | C-LY-405-2044 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去3号柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 250 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 2.11% | 25 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
185 | 1#路北1-80 | 1-0185 | C-LY-405-2030 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 直馏柴油去二加氢（直柴线） |  |  | 300 | 6.5 | 5.6 | 6.4 | 13.85% | 25 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
186 | 1#路北1-80 | 1-0187 | C-LY-405-2026 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 润滑油东罐区抽出油去海和3#线 |  |  | 200 | 10 | 8.2 | 8.5 | 18% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% |  |  |  | 2023.10.23
187 | 1#路北1-80 | 1-0186 | C-LY-405-2027 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3号柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 5.5 | 4.8 | 5 | 12.73% |  |  |  | 2023.10.27
188 | 1#路北1-80 | 1-0188 | C-LY-405-5601 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 双加催柴去柴油加氢 |  |  | 150 | 7 | 7.3 | 7.9 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
189 | 1#路北1-80 | 1-0189 | C-LY-405-2032 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 30#蜡膏蜡送海和2#线 |  |  | 100 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0% | 25 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 14.55% |  |  |  | 2023.10.27
190 | 1#路北1-80 | 1-0190 | C-LY-405-2023 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 系统干气去3#~6#硫磺 |  |  | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
191 | 1#路北1-80 | 1-0191 | C-LY-405-2065 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 30#蜡膏蜡送海和2#线 |  |  | 250 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 9.47% | 25 | 5.5 | 4.8 | 5 | 12.73% |  |  |  | 2023.10.23
192 | 1#路北1-80 | 1-0192 | C-LY-405-2040 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 2#、4#燃料油送海和9#线 |  |  | 150 | 8 | 8 | 8.5 | 0% | 25 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12.73% |  |  |  | 2023.10.27
193 | 1#路北1-80 | 1-0193 | C-LY-405-2033 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 渣油加氢开工柴油线 |  |  | 300 | 10 | 8.8 | 9.1 | 12% | 25 | 4 | 4.4 | 4.9 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
194 | 1#路北1-80 | 1-0194 | C-LY-405-2034 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 2#、4#燃料油送海和9#线 |  |  | 200 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
195 | 1#路北1-80 | 1-0195 | C-LY-405-2031 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 芳烃抽提C10粗芳烃送海和8#线、海和3#线 |  |  | 100 | 6 | 5.9 | 6.3 | 1.67% | 25 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12.73% |  |  |  | 2023.10.27
196 | 1#路北1-80 | 1-0196 | C-LY-405-5681 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 系统高压瓦斯去海和1#线 |  |  | 100 | 7 | 7.1 | 7.7 | 0% | 20 | 4 | 4 | 4.3 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
197 | 1#路北1-80 | 1-0197 | C-LY-405-2041 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 250 | 8 | 8.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 5.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
198 | 1#路北1-80 | 1-0198 | C-LY-405-2022 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 一、二、三蒸馏柴油去双加 |  |  | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
199 | 1#路北1-80 | 1-0199 | C-LY-405-2025 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
200 | 1#路北1-80 | 1-0200 | C-LY-405-2021 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 250 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
201 | 1#路北1-80 | 1-0201 | C-LY-405-2045 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#、4#柴油加氢柴油去双加 |  |  | 100 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
202 | 1#路北1-80 | 1-0202 | C-LY-405-2047 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.29
203 | 1#路北1-80 | 1-0203 | C-LY-405-2042 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 液化气去金塘供气站 |  |  | 150 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 9.23% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.23
204 | 1#路北1-97 | 1-0204 | C-LY-405-6897 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 高端碳脱硫干气并官网 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
205 | 1#路北1-97 | 1-0205 | C-LY-405-6880 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 天然气去针状焦DN250新管线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 250 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 0% | 25 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
206 | 1#路北1-97 | 1-0206 | C-LY-405-4896 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 长输2线去金塘气站 |  |  | 150 | 6.5 | 6.3 |  | 3.08% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
207 | 1#路北1-97 | 1-0207 | C-LY-405-4892 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
208 | 1#路北1-97 | 1-0208 | C-LY-405-4893 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
209 | 1#路北1-97 | 1-0209 | C-LY-405-4871 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 100 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
210 | 1#路北1-97 | 1-0210 | C-LY-405-4841 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
211 | 1#路北1-97 | 1-0211 | C-LY-405-4839 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#、4#汽提净化水去1、5常、四预 |  |  | 200 | 7 | 6.3 | 6.6 | 10% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2023.10.24
212 | 1#路北1-97 | 1-0212 | C-LY-405-4840 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#柴加富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7.4 | 8.2 | 7.5% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 11.43%
213 | 1#路北1-97 | 1-0213 | C-LY-405-4838 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去3号柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 8.5 | 9 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  |  |  | 2023.10.24
214 | 1#路北1-114 | 1-0214 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 重油加氢含硫污水去3#、4#汽提 |  |  | 250 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 3.16% | 50 | 6 | 5.8 | 6 | 3.33% |  |  |  | 2023.10.24
215 | 1#路北1-112 | 1-0215 | C-LY-405-4615 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去3号柴加、焦化、干气提浓 |  |  | 200 | 8 | 8.7 | 9.2 | 0% | 25 | 5.5 | 5 | 5.2 | 9.09% |  |  |  | 2023.10.24
216 | 1#路北1-112 | 1-0216 | C-LY-405-4616 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 3#柴加富液去1、3、4号溶剂 |  |  | 200 | 8 | 7.9 | 8.1 | 1.25% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 2.22% |  |  |  | 2023.10.24
217 | 1#路北1-112 | 1-0217 | C-LY-405-4617 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 碱渣去污水汽提 |  |  | 50 | 4 | 4 | 4.2 | 0% | 20 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  |  |  | 2023.10.24
218 | 1#路北1-112 | 1-0218 | C-LY-405-4618 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 焦化富液去1、3、4号溶剂（2线） |  |  | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
219 | 1#路北1-112 | 1-0219 | C-LY-405-4620 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化（2线） |  |  | 150 | 6.5 | 5.7 |  | 12.31% | 25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
220 | 1#路北1-112 | 1-0220 | C-LY-405-4619 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 100 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30
221 | 1#路北1-113 | 1-0221 | 堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 1#、2#S-Zorb汽油去双加 |  |  | 250 | 6.5 | 6.8 | 7 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 0% |  |  |  | 2023.10.24
222 | 管调西管廊1-27 | 1-0222 | C-LY-405-4725 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 催化柴油去双加罐区 |  |  | 250 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
223 | 管调西管廊1-26 | 1-0223 | C-LY-405-4388 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 1#加裂含硫污水去汽提 |  |  | 200 | 8.5 | 9 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
224 | 管调西管廊1-25 | 1-0224 | C-LY-405-4393 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 5#、6#硫磺废碱去4#汽提 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 1.82% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
225 | 管调西管廊1-25 | 1-0225 | C-LY-405-4316 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 2#S-Zorb汽油去管调 |  |  | 250 | 7 | 6.6 | 6.8 | 5.71% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
226 | 管调西管廊1-19 | 1-0226 | 双加罐区盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 芳烃抽余油去双加罐区线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 150 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
227 | 管调西管廊1-19 | 1-0227 | C-LY-405-5052 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 2#重整轻石去双加罐区线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 200 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
228 | 管调西管廊1-14 | 1-0228 | C-LY-405-4324 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 催化柴油去双加罐区 |  |  | 300 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 4.21% | 25 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
229 | 管调西管廊1-10 | 1-0229 | C-LY-405-4310 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 3#、4#污水汽提净化水去1、5常、四预 |  |  | 200 | 7 | 6.1 | 6.3 | 12.86% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
230 | 管调南管廊1-23 | 1-0230 | C-LY-405-5626 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 三催汽油去管调 |  |  | 150 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
231 | 管调南管廊1-23 | 1-0231 | C-LY-405-5622 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 催化柴油总管去双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.15 | 250 | 7 | 7.1 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.4 | 3.6 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
232 | 管调南管廊1-23 | 1-0232 | C-LY-405-3224 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 3.3 | 3.4 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
233 | 管调南管廊1-22 | 1-0233 | 双加罐区盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 联合三贫液去气柜 |  |  | 150 | 7 | 6.4 | 6.6 | 8.57% | 25 | 4 | 3.3 | 3.6 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
234 | 管调南管廊1-22 | 1-0234 | 双加罐区盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 气柜富液去联合三 |  |  | 150 | 7 | 7.6 | 8.1 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
235 | 1#路北1-114 | 1-0235 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.28 | 重油加氢含硫污水去3#、4#汽提 |  |  | 250 | 9.5 | 9.8 | 10 | 0% | 50 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% |  |  |  | 2023.10.24
236 | 1#路北1-38 | 1-0236 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 燃料气去北山华粤实华线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 150 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 50 | 5 | 4.2 | 4.3 | 16% |  |  |  | 2023.10.24
237 | 1#路北1-38 | 1-0237 | C-LY-405-1393 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 高端碳脱硫干气线并新燃料气线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 250 | 6.5 | 6.8 | 7 | 0% | 50 | 5 | 4.3 | 4.5 | 14% |  |  |  | 2023.10.24
238 | 1#路北1-43 | 1-0238 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 5米以上高空无平台 | 250 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 0% | 25 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2% |  |  |  | 2023.10.25
239 | 1#路北1-55 | 1-0239 | C-LY-405-3849 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 5米以上高空无平台 | 250 | 9.5 | 9.8 | 10 | 0% | 25 | 5 | 4.7 | 5.1 | 6% |  |  |  | 2023.10.25
240 | 1#路北1-68 | 1-0240 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 没找到 | 250 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 3.16% | 25 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% |  |  |  | 2023.10.25
241 | 1#路北1-68 | 1-0241 | C-LY-405-4766 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 2#-S-zorb精制汽油去管调线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 250 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.5% | 25 | 5 | 4.6 | 5 | 8% |  |  |  | 2023.10.25
242 | 1#路北1-83 | 1-0242 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 5米以上高空无平台 | 300 | 10 | 9.5 | 10.1 | 5% | 25 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.45% |  |  |  | 2023.10.25
243 | 1#路北1-83 | 1-0243 | 低点阀后是堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 5米以上高空无平台 | 300 | 8.5 | 8 | 8.5 | 5.88% | 25 | 5 | 4.7 | 5 | 6% |  |  |  | 2023.10.25
244 | 1#路北1-97 | 1-0244 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 |  |  | 5米以上高空无平台 | 300 | 10 | 8.9 | 9.5 | 11% | 25 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4% |  |  |  | 2023.10.25
245 | 管调南管廊1-14 | 1-0245 | C-LY-405-4326 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 轻污油去四常、中间罐区 |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
246 | 管调南管廊1-14 | 1-0246 | C-LY-405-4327 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 联合三胺水去沥青 |  |  | 80 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
247 | 管调南管廊1-14 | 1-0247 | C-LY-405-4386 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 液胺去沥青 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
248 | 管调南管廊1-14 | 1-0248 | C-LY-405-4387 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 三催半贫液去气柜 |  |  | 80 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
249 | 管调南管廊1-10 | 1-0249 | C-LY-405-4340 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 不合格柴油线 |  |  | 200 | 7 | 7.4 | 8 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
250 | 管调南管廊1-10 | 1-0250 | C-LY-405-4339 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 一重整稳定汽油去管调 |  |  | 250 | 7 | 7.5 | 77 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
251 | 管调南管廊1-9 | 1-0251 | C-LY-405-4380 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 四催不稳定汽油去1#、2#S-Zorb |  |  | 200 | 7 | 6.6 | 7.1 | 5.71% | 25 | 4 | 4.4 | 0.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
252 | 管调南管廊1-1 | 1-0252 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.10 | 轻污油去四常、中间罐区 |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.04
253 | 1#路北1-131 | 1-0253 | C-LY-405-6898 |  |  | 聂学城 | 2023.08.10 | 高端碳脱硫干气线 |  |  | 250 | 8 | 6.7 | 7.2 | 16.25% | 50 | 5 | 4.2 | 4.5 | 16% |  |  |  | 2023.10.25
254 | 1#路北1-131 | 1-0254 | C-LY-405-5548 |  |  | 聂学城 | 2023.08.10 | 天然气去高端碳线 |  |  | 250 | 8 | 6.6 | 7 | 17.5% | 50 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% |  |  |  | 2023.10.25
255 | 1#路北1-46 | 1-0255 | C-LY-405-6896 |  |  | 聂学城 | 2023.08.19 | 高端碳脱硫干气并管网线 | 聂学城 | 2023.08.19 | 250 | 8 | 6.9 | 7.5 | 13.75% | 50 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% |  |  |  | 2023.10.25
256 | 1#路北1-46 | 1-0256 | C-LY-405-6882 |  |  | 聂学城 | 2023.08.19 | 天然气去针状焦DN250新管线 | 聂学城 | 2023.08.19 | 250 | 8 | 6.6 | 7.1 | 17.5% | 50 | 5 | 4.8 | 5 | 4% |  |  |  | 2023.10.25
257 | 1#路北1-81 | 1-0257 | C-LY-405-6900 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳脱硫干气去高压瓦斯系统 |  |  | 250 | 8 | 6.6 | 7.1 | 17.5% | 50 | 5 | 4.7 | 5 | 6% |  |  |  | 2023.10.25
258 | 1#路北1-81 | 1-0258 | C-LY-405-6879 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 天然气去炼油管网线 |  |  | 250 | 8 | 6.6 | 7.3 | 17.5% | 50 | 5 | 4.5 | 5.1 | 10% |  |  |  | 2023.10.25
259 | 1#路北1-144（高空） | 1-0259 | C-LY-405-6822 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳脱硫干气线 |  |  | 250 | 8 | 6.9 | 7.5 | 13.75% | 25 | 5.5 | 5 | 5.1 | 9.09% |  |  |  | 2023.10.23
260 | 1#路北1-144（高空） | 1-0260 | C-LY-405-6811 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 天然气去针状焦DN250新管线 | 聂学城 | 2023.09.27 | 250 | 8 | 6.8 | 7.5 | 15% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
261 | 1#路北1-144（高空） | 1-0261 | C-LY-405-6225 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 新制氢2.2MPa氢气去高端碳 |  |  | 100 | 7 | 6.2 | 6.6 | 11.43% | 25 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.64% |  |  |  | 2023.10.23
262 | 1#路北1-144（高空） | 1-0262 | C-LY-405-6824 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳重油浆去焦化、沥青 |  |  | 150 | 11 | 11.2 | 11.6 | 0% | 25 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
263 | 1#路北1-144（高空） | 1-0263 | C-LY-405-6814 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 沥青脱固油浆去高端碳 |  |  | 150 | 7 | 7.5 | 7.6 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
264 | 1#路北1-144（高空） | 1-0264 | C-LY-405-6823 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 沥青罐区加氢油浆去高端碳 |  |  | 100 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | 25 | 5.5 | 5 | 5.2 | 9.09% |  |  |  | 2023.10.23
265 | 1#路北1-144（高空） | 1-0265 | C-LY-405-6821 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳重污去沥青罐区 |  |  | 100 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 0% | 25 | 5.5 | 5 | 5.3 | 9.09% |  |  |  | 2023.10.23
266 | 1#路北1-144（高空） | 1-0266 | C-LY-405-6828 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 中间泵房蜡油去高端碳 |  |  | 80 | 6.5 | 6 | 6.2 | 7.69% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
267 | 1#路北1-144（高空） | 1-0267 | C-LY-405-6817 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 双加柴油去高端碳 |  |  | 150 | 7 | 7.5 | 8 | 0% | 25 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.45% |  |  |  | 2023.10.23
268 | 1#路北1-144（高空） | 1-0268 | C-LY-405-6826 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳加氢油浆去沥青罐区 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% | 25 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
269 | 1#路北1-144（高空） | 1-0269 | C-LY-405-6889 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳汽油去焦化 |  |  | 80 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.15% | 25 | 5.5 | 5 | 5.2 | 9.09% |  |  |  | 2023.10.23
270 | 1#路北1-144（高空） | 1-0270 | C-LY-405-6893 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳轻污油去中间罐区 |  |  | 100 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 0% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
271 | 1#路北1-144（高空） | 1-0271 | C-LY-405-6181 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高端碳废水去水务 |  |  | 80 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.69% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
272 | 1#路北1-145（高空） | 1-0272 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 天然气至高端碳 |  |  | 250 | 8 | 7.1 | 7.4 | 11.25% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0% |  |  |  | 2023.10.23
273 | 1#路北1-145（高空） | 1-0273 | C-LY-405-6759 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 天然气至高端碳 |  |  | 250 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 0% | 50 | 5 | 4.5 | 5.1 | 10% |  |  |  | 2023.10.23
[22 empty] | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.30

## 2#路管廊
2#路系统管线低点台账（4+1）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 2#路东2-4 | 2-0001 | C-LY-403-0318 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 五蒸馏渣油线 |  |  |  | 11 | 11 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
2 | 2#路东1-6 | 2-0002 | C-LY-403-0347 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催化油浆去沥青罐区线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
3 | 2#路东1-6 | 2-0003 | C-LY-403-0346 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 148#线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
4 | 2#路东1-6 | 2-0004 | C-LY-403-0345 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 146#线去沥青罐区 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
5 | 2#路东1-6 | 2-0005 | C-LY-403-0344 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
6 | 2#路东1-6 | 2-0006 | C-LY-403-0343 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
7 | 2#路东2-6 | 2-0007 | C-LY-403-0317 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 五蒸馏（常）渣油线 |  |  | 400 | 10 | 10.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
8 | 2#路东2-8 | 2-0008 | C-LY-403-0348 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 五常渣油线 |  |  | 400 | 10 | 10.1 | 10.8 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.01
9 | 2#路东1-9 | 2-0009 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 冷渣去三催线 |  |  |  | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
10 | 2#路东2-10 | 2-0010 | C-LY-403-0316 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 五常渣油线 |  |  | 350 | 11 | 11.1 | 12 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
11 | 2#路东2-13 | 2-0011 | C-LY-403-0314 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 五常渣油线 |  |  | 350 | 11 | 10.9 | 11.3 | 0.91% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
12 | 2#路东1-12 | 2-0012 | C-LY-405-4010 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催化油浆去沥青罐区线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
13 | 2#路东1-12 | 2-0013 | C-LY-405-4009 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 148#线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
14 | 2#路东1-12 | 2-0014 | C-LY-405-4008 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 146#线去沥青罐区 | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
15 | 2#路东1-12 | 2-0015 | C-LY-405-4007 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
16 | 2#路东1-12 | 2-0016 | C-LY-405-4006 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 吴杰斌 | 2024.01.15 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
17 | 2#路东1-15 | 2-0017 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 冷渣去三催线 |  |  | 200 | 8 | 8.2 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5%
18 | 2#路东1-24 | 2-0018 | C-LY-405-2602 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催富胺液去气柜 |  |  | 80 | 5.5 | 5.5 | 6 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
19 | 2#路东2-20 | 2-0019 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜柴油去三催 |  |  | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
20 | 2#路东2-20 | 2-0020 | C-LY-405-2605 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 液氨去沥青 |  |  | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
21 | 2#路东2-20 | 2-0021 | C-LY-405-2551 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 氨水去沥青 |  |  | 80 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
22 | 2#路东2-20 | 2-0022 | C-LY-405-2552 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 轻污油去1#、2#常减压及中间泵房 |  |  | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
23 | 2#路东2-21 | 2-0023 | C-LY-405-4904 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜出口净化瓦斯Ⅱ线 |  |  | 250 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
24 | 2#路东2-21 | 2-0024 | C-LY-405-2604 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 四催稳定汽油去1#、2#Sorb |  |  | 200 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
25 | 2#路东2-30 | 2-0025 | C-LY-405-4904 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废（断）管 |  |  | 250 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
26 | 2#路东2-30 | 2-0026 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 300 | 9 | 8.6 |  | 4.44% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
27 | 2#路东2-30 | 2-0027 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管 | 聂学城 | 2023.08.11 | 80 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
28 | 2#路东2-30 | 2-0028 | 低点阀后无法兰 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 水务中和水 |  |  | 200 | 9 | 8.3 |  | 7.78% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
29 | 2#路东2-30 | 2-0029 | C-LY-405-2611 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催化精制汽油去汽油管调 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
30 | 2#路东2-30 | 2-0030 | C-LY-405-2610 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 400 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.14% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
31 | 2#路东2-30 | 2-0031 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 华南混合油去加氢罐区 |  |  | 250 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
32 | 2#路东2-30 | 2-0032 | C-LY-405-2609 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催汽油去管调 |  |  | 250 | 9 | 8.6 |  | 4.44% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
33 | 2#路东2-30 | 2-0033 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 西罐区汽油送港口 |  |  | 400 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.14% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
34 | 2#路东2-30 | 2-0034 | C-LY-405-4449 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 断管 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 300 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 1.05% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
35 | 2#路东2-30 | 2-0035 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 400 | 7 | 6.9 | 7.6 | 1.43% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
36 | 2#路东2-30 | 2-0036 | C-LY-405-4448 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 250 | 8 | 7.7 | 8.2 | 3.75% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
37 | 2#路东2-30 | 2-0037 | C-LY-405-4447 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.6 | 5 | 8% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.26
38 | 2#路东2-30 | 2-0038 | C-LY-405-2608 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜凝液去管网 |  |  | 100 | 5 | 4.3 | 4.9 | 14% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
39 | 2#路东2-30 | 2-0039 | C-LY-405-2607 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 不合格柴油线 |  |  | 80 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 16.36% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
40 | 2#路东1-39 | 2-0040 | C-LY-405-2606 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 200 | 8 | 7.6 | 8.1 | 5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.26
41 | 2#路西2-4 | 2-0041 | C-LY-405-2614 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 250 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
42 | 2#路西2-4 | 2-0042 | C-LY-405-2613 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜凝液去焦化 |  |  | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
43 | 2#路西2-4 | 2-0043 | C-LY-405-2612 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 不合格柴油线 |  |  | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
44 | 2#路西2-4 | 2-0044 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 液氨去沥青 |  |  | 80 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
45 | 2#路西2-4 | 2-0045 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 氨水去沥青 |  |  | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
46 | 2#路西2-8 | 2-0046 | C-LY-405-2615 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 四催稳定汽油去1#、2#Sorb |  |  | 200 | 7 | 6.7 | 6.9 | 4.29% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
47 | 2#路西2-17 | 2-0047 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 液氨去沥青 |  |  | 80 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
48 | 2#路西2-17 | 2-0048 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 氨水去沥青 |  |  | 80 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
49 | 2#路西2-17 | 2-0049 | C-LY-405-1455 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 气柜凝液去焦化 |  |  | 80 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
50 | 2#路西2-17 | 2-0050 | C-LY-405-1456 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 不合格柴油线 |  |  | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
51 | 2#路西2-21 | 2-0051 | C-LY-405-1454 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 1#重整稳定汽油去管调 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 250 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
52 | 2#路西2-22 | 2-0052 | C-LY-405-2618 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 四催稳定汽油去1#、2#Sorb |  |  | 200 | 7 | 6.6 | 7 | 5.71% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
53 | 2#路西2-25 | 2-0053 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 轻污油去四常、中间罐区 |  |  | 80 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
54 | 气柜南管廊1-12 | 2-0054 | C-LY-405-2732 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 400 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
55 | 气柜南管廊1-12 | 2-0055 | C-LY-405-2072 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 西罐区汽油送港口线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 300 | 9.5 | 9.1 |  | 4.21% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
56 | 气柜南管廊1-12 | 2-0056 | C-LY-405-2735 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催精制汽油线 |  |  | 250 | 8 | 8.5 |  | 0% | 25 | 4.2 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
57 | 气柜南管廊1-12 | 2-0057 | C-LY-405-5054 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 国家管网-->加氢精制1#混油回炼线 |  |  | 250 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
58 | 气柜南管廊1-12 | 2-0058 | C-LY-405-152 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 重整汽油线 |  |  | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
59 | 气柜南管廊1-12 | 2-0059 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 催化柴油线 |  |  | 250 | 9.5 | 9.1 |  | 4.21% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
60 | 气柜南管廊1-12 | 2-0060 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催精制汽油线 |  |  | 150 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
61 | 气柜南管廊1-12 | 2-0061 | C-LY-405-3873 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
62 | 气柜南管廊1-12 | 2-0062 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 已弃用 |  |  | 80 | 5.5 | 4.9 |  | 10.91% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
63 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0063 | C-LY-405-5045 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油送华南2#线 |  |  | 400 | 9.5 | 8.6 |  | 9.47% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
64 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0064 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废（断）管 |  |  | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
65 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0065 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 西罐区95#汽油送实华加油站 |  |  | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
66 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0066 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 西罐区汽油送港口 |  |  | 300 | 8.5 | 8.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
67 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0067 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 东罐区柴油送华南1线 |  |  | 400 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
68 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0068 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.16 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
69 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0069 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管线 |  |  | 400 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
70 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0070 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 现场没有该牌号（编号） |  |  | 250 | 8 | 8.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
71 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0071 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二重整汽油线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.16 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
72 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0072 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 现场没有该牌号（编号） |  |  | 200 | 8 | 8.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
73 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0073 | C-LY-405-4928 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 催化柴油线 |  |  | 250 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
74 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0074 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
75 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0075 | C-LY-405-4979 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催汽油去管调线 |  |  | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
76 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0076 | C-LY-405-4908 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.16 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
77 | 气柜南管廊1-30西侧 | 2-0077 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管线 |  |  | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
78 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0078 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 断管 |  |  | 100 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
79 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0079 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催化精制汽油去汽油管调线 |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
80 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0080 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 催柴总管去双加罐区线 |  |  | 250 | 8 | 8.6 | 9.7 | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
81 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0081 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管线 | 韩国敏 | 2023.08.15 | 100 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
82 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0082 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
83 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0083 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催化精制汽油去汽油管调线 |  |  | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
84 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0084 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 双加管调汽油去西罐区 |  |  | 200 | 9 | 8.7 |  | 3.33% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
85 | 西罐区东管廊1-58 | 2-0085 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 重整汽油线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
86 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0086 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 双加去顺和罐区补剂线 |  |  | 40 | 4 | 4.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
87 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0087 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 三催精制汽油去双加管调 |  |  | 150 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
88 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0088 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 催化柴油总管去双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.15 | 250 | 7 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
89 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0089 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 双加管调汽油去顺和、西罐区 |  |  | 250 | 9 | 9.1 |  | 0% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
90 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0090 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 二催化精制汽油去汽油管调线 |  |  | 200 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
91 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0091 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 废管线 |  |  | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
92 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0092 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.1 |  | 18% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
93 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0093 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 双加管调汽油去西罐区1线 |  |  | 200 | 9 | 9.1 |  | 0% | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
94 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0094 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 双加管调汽油去西罐区2线 |  |  | 300 | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
95 | 西罐区东管廊1-66 | 2-0095 | 装油车间盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.18 | 重整汽油线 |  |  | 100 | 8 | 6.5 |  | 18.75% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45134
96 | 沥青火炬东管廊1-4 | 2-0096 | C-LY-405-4665 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 系统高压瓦斯去煤制氢、火炬线（南线） | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
97 | 沥青火炬东管廊1-4 | 2-0097 | C-LY-405-427 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 高压瓦斯去火炬线 |  |  | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
98 | 沥青火炬东管廊1-2 | 2-0098 | C-LY-405-664 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 南片检修吹扫线接煤制氢火炬线 | 聂学城 | 2023.07.19 | 250 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
99 | 沥青火炬东管廊1-3 | 2-0099 | C-LY-405-52 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 北片检修吹扫线接煤制氢火炬线 | 聂学城 | 2023.07.19 | 250 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
100 | 沥青火炬东管廊1-3 | 2-0100 | C-LY-405-54 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 沥青罐区除臭装置尾气并南片瓦斯总管线 | 聂学城 | 2023.07.19 | 200 | 7 | 6.4 | 7 | 8.57% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
101 | 沥青火炬东管廊1-1 | 2-0101 | C-LY-405-5058 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 装油东罐区柴油送华南3线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 300 | 8.5 | 7.2 |  | 15.29% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
102 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0102 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 三催精制汽油去管调 |  |  | 150 | 7 | 6.6 | 6.6 | 5.71% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
103 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0103 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 催化柴油总管去双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.15 | 250 | 8 | 7.3 | 7.6 | 8.75% | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.27
104 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0104 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 断管 |  |  | 150 | 7 | 6.2 | 7.3 | 11.43% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
105 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0105 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 蒸汽管 |  |  |  | 5 | 5.1 | 5.5 | 0% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
106 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0106 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 废管线 | 韩国敏 | 2023.08.15 | 100 | 5 | 4.2 | 4.4 | 16% | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
107 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0107 | C-LY-405-4311 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 汽油至管调3#线 |  |  | 300 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | 8.42% | 25 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
108 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0108 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% | 25 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
109 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0109 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 断管 |  |  | 150 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.14% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
110 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0110 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 汽油至管调1#线 |  |  | 300 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.47% | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
111 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0111 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 二催化精制汽油去汽油管调线 |  |  | 200 | 8 | 6.9 | 7.7 | 13.75% | 25 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 17.14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
112 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0112 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 汽油至管调2#线 |  |  | 200 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
113 | 西罐区东管廊1-76 | 2-0113 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.27 | 重整汽油线 |  |  | 150 | 7 | 6.6 | 6.8 | 5.71% | 25 | 3.5 | 3 | 3.4 | 14.29% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
114 | 2#路西1-43 | 2-0114 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.10 | 高端碳火炬线连接天源火炬线 | 聂学城 | 2023.08.10 | 600 | 9.5 | 11.3 | 12.4 | 0% | 50 | 4 | 4 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.27
115 | 沥青火炬东1-18 | 2-0115 | C-LY-405-4818 |  |  | 聂学城 | 2023.08.19 | 油浆脱固尾气连通沥青罐区除臭尾气线 | 聂学城 | 2023.08.19 | 150 | 7 | 7.4 | 8.1 | 0% | 50 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.27
116 | 2#路西2-21（顶层) | 2-0116 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.11 | 气柜净化瓦斯二线 | 聂学城 | 2023.10.11 | 300 | 6.5 | 6.9 | 8 | 0% | 50 | 7 | 6.3 | 6.7 | 10% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.11
117 | 2#路东1-22（顶层) | 2-0117 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.11 | 联合三液氨去沥青 |  |  | 80 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.15% | 50 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 12.73% |  | 沈阳中科 |  | 2023.11.01
118 | 沥青北管廊1-20（四层) | 2-0118 | C-LY-405-5461 |  |  | 聂学城 | 2023.10.11 | 含硫污水去汽提 |  |  | 100 | 7 | 6.3 | 6.8 | 10% | 100 | 7 | 6.4 | 6.8 | 8.57% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.11
119 | 沥青火炬东管廊1-3（高层) | 2-0119 | C-LY-405-5455 |  |  | 聂学城 | 2023.10.11 | 现场没有该牌号（编号） |  |  | 300 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 3.08% | 25 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 17.14% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.11

## 3#路管廊
3#路系统管线低点台账
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 装苯台东管廊1-1往东10米（高点） | 3-0001 | C-LY-405-6934 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 重整罐区石脑油去1#重整线 | 曹广名 | 2024.08.02 | 300 | 9 | 9.1 |  | 0% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
2 | 装苯台东管廊1-1往东10米（高点） | 3-0002 | C-LY-405-6858 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 加裂石脑油去1#重整 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 9 | 7.8 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
3 | 装苯台东管廊1-1（高点） | 3-0003 | C-LY-405-3943 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 重整罐区石脑油去1#重整线 | 聂学城 | 2024.01.11 | 300 | 10 | 9.3 |  | 7% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
4 | 3#路北1-17 | 3-0004 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 2#苯抽提混芳去重整罐区 |  |  | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
5 | 3#路北1-17 | 3-0005 | C-LY-405-1437 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 5#常轻污油去重整罐区 |  |  | 250 | 10 | 9.8 |  | 2% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
6 | 3#路北1-17 | 3-0006 | C-LY-405-1435 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去重整罐区 |  |  | 250 | 10 | 10.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
7 | 3#路北1-17 | 3-0007 | C-LY-405-1434 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 重整石脑油去球罐 |  |  | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
8 | 3#路北1-17 | 3-0008 | C-LY-405-1436 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 2#苯抽提纯苯去装苯台 |  |  | 150 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
9 | 3#路北2-8 | 3-0009 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 三苯尾气去五蒸馏 |  |  | 200 | 8 | 8.6 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
10 | 3#路北2-8 | 3-0010 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 三苯柴油去五蒸馏 |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 50 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
11 | 3#路北2-8 | 3-0011 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 冷柴去三苯油气回收 |  |  | 150 | 7 | 7.5 | 7.9 | 0% | 50 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
12 | 3#路北1-33西侧 | 3-0012 | C-LY-405-6930 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 重整罐区石脑油去1#重整线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 9 | 8.3 |  | 7.78% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
13 | 3#路北2-19（高点） | 3-0013 | C-LY-405-2829 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 五专线 | 聂学城 | 2023.07.21 | 300 | 10 | 10.1 |  | 0% | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
14 | 北山路东管廊2-4 | 3-0014 | C-LY-405-4641 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 108线 | 聂学城 | 2023.07.21 | 400 | 8 | 7.1 | 7.3 | 11.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
15 | 北山路东管廊1-2西侧（高点） | 3-0015 | C-LY-405-2807 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 四专线 | 聂学城 | 2023.07.21 | 500 | 10 | 10.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
16 | 3#路南1-5（高点） | 3-0016 | C-LY-405-2824 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 四专线 | 聂学城 | 2023.07.21 | 500 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
17 | 3#路南1-10 | 3-0017 | C-LY-405-2822 |  |  | 聂学城 | 2023.07.21 | 四、五常电脱盐水去一蒸馏及污水处理 |  |  | 300 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
18 | 3#路南1-19（高点） | 3-0018 | C-LY-405-2813 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四专线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 500 | 9.5 | 10 | 10.3 | 0% | 40 | 5 | 4.3 |  | 14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
19 | 3#路南1-3 | 3-0019 | C-LY-405-2825 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四、五常电脱盐水去一蒸馏及污水处理 |  |  | 350 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
20 | 3#路南1-25 | 3-0020 | C-LY-405-2772 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 北山中转油站不合格苯至2#苯抽提线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 100 | 6 | 6.5 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
21 | 3#路南1-25 | 3-0021 | C-LY-405-2802 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 芳烃抽提纯苯去北山 |  |  | 200 | 8 | 7.6 | 7.8 | 5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
22 | 3#路南1-25 | 3-0022 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常预处理煤油去中间泵房线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 150 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
23 | 3#路南1-25 | 3-0023 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 润滑油精制油去中间罐区 |  |  | 80 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 10.91% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
24 | 3#路南1-25 | 3-0024 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 |  |  | 200 | 8 | 7.6 | 7.9 | 5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
25 | 3#路南1-26 | 3-0025 | C-LY-405-2784 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常预处理初顶油去2#轻烃回收线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 50 | 6 | 6.1 |  | 0% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
26 | 3#路南1-26 | 3-0026 | C-LY-405-2775 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常预处理初顶油去2#轻烃回收线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 50 | 6 | 5.7 |  | 5% | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
27 | 3#路南1-37（高点） | 3-0027 | C-LY-405-2771 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四专线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 500 | 9.5 | 10.6 | 11.4 | 0% | 40 | 6 | 5.5 |  | 8.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
28 | 3#路南1-40 | 3-0028 | C-LY-405-2785 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 球罐醚前C4送化工 |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
29 | 3#路南1-40 | 3-0029 | C-LY-405-2783 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 茂巴异丁烷送球罐 |  |  | 150 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
30 | 3#路南1-40 | 3-0030 | C-LY-405-2836 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四、五常电脱盐水去一蒸馏及污水处理 |  |  | 350 | 8 | 7.4 | 8 | 7.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
31 | 3#路南1-40 | 3-0031 | C-LY-405-2786 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常预处理裂解残液去焦化（挺用） |  |  | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
32 | 3#路南1-40 | 3-0032 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 加裂白油送峰源 |  |  | 200 | 8 | 8 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
33 | 3#路南1-40 | 3-0033 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 轻酮冷凝水去北锅炉 |  |  | 100 | 6 | 5 |  | 16.67% | 40 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
34 | 3#路南1-42 | 3-0034 | C-LY-405-1290 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四专线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 500 | 10 | 9.8 |  | 2% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5%
35 | 3#路南1-44 | 3-0035 | C-LY-405-5635 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 4#常渣油去丙烷脱沥青 |  |  | 100 | 5 | 4.6 | 4.9 | 8% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
36 | 3#路南1-44 | 3-0036 | C-LY-405-1169 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 3#、4#、5#、6#硫磺急冷水去3#、4#柴加、航煤 |  |  | 100 | 6 | 6.7 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
37 | 3#路南1-48 | 3-0037 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 4% | 25 | 4 | 2.9 | 4.2 | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
38 | 3#路南1-54 | 3-0038 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 三蒸馏尾气回水线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 50 | 4 | 3.4 |  | 15%
39 | 3#路南1-57 | 3-0039 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 3#、4#硫磺；冷凝水 |  |  | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
40 | 3#路南1-57 | 3-0040 | C-LY-405-5623 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃回收贫吸收油去三制氢（汽油） |  |  | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
41 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0041 | C-LY-405-4464 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 联合三贫液去二、四催、1#加裂线 |  |  | 200 | 8 | 5.5 |  | 31.25% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
42 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0042 | C-LY-405-4459 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 三加氢富胺液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 200 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
43 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0043 | C-LY-405-4453 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 联合三贫液去焦化脱硫（Ⅰ线） |  |  | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
44 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0044 | C-LY-405-4460 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（1线） |  |  | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
45 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0045 | C-LY-405-4452 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
46 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0046 | C-LY-405-4458 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 三催化富胺液去1号溶剂线 |  |  | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
47 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0047 | C-LY-405-4455 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 1、3、4号溶剂贫胺液去丙烷线 |  |  | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
48 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0048 | C-LY-405-4463 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 二催化富胺液去1、3、4号溶剂、蜡油加氢线 |  |  | 80 | 5.5 | 4.7 |  | 14.55% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
49 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0049 | C-LY-405-4462 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 联合三贫液去二加氢 |  |  | 200 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.3
50 | 3#路南1-80（二层平台） | 3-0050 | C-LY-405-4461 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.22 | 丙烷富胺液去联合三线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
51 | 3#路南2-2 | 3-0051 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 | 7#硫磺污水去加裂 |  |  | 100 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
52 | 3#路南1-60 | 3-0052 | C-LY-405-245 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#轻烃石脑油去双加罐区 |  |  | 150 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
53 | 3#路南1-60 | 3-0053 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四常柴油去三催 |  |  |  | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
54 | 3#路南1-61 | 3-0054 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 稳定汽油去重整罐区 |  |  | 250 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
55 | 3#路南1-61 | 3-0055 | C-LY-405-2703 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 初顶油去2#轻烃 |  |  | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
56 | 3#路南1-61 | 3-0056 | C-LY-405-2702 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃液化气去球罐 |  |  | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
57 | 3#路南1-61 | 3-0057 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 稳定汽油去装油东罐区 |  |  | 250 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
58 | 3#路南1-61 | 3-0058 | C-LY-405-2712 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 25#轻烃干气去焦化 |  |  | 100 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
59 | 3#路南1-61 | 3-0059 | 八字盲板为通孔 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃凝结水去三催 |  |  | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
60 | 3#路南1-61 | 3-0060 | C-LY-405-2706 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 富胺液去联合三 |  |  | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
61 | 3#路南1-61 | 3-0061 | C-LY-405-2705 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 联合三贫胺液去2#轻烃 |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
62 | 3#路南1-61 | 3-0062 | C-LY-405-270 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃稳定汽油去东罐区 |  |  | 250 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
63 | 3#路南1-62 | 3-0063 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#、6#硫磺冷凝水 |  |  | 25 | 4 | 5.3 |  | 0% | 80 | 5 | 3.6 |  | 28% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30 | 严重腐蚀
64 | 3#路南1-62 | 3-0064 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 北锅炉冷凝水外送西除盐水 |  |  | 150 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30 | 严重腐蚀、坑蚀
65 | 3#路南1-62 | 3-0065 | C-LY-405-2838 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四、五常电脱盐水去一蒸馏及污水处理 |  |  | 50 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
66 | 3#路南1-62 | 3-0065 | C-LY-405-2838 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 150 | 7 | 7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
67 | 3#路南1-62 | 3-0066 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区(2#轻烃回收稳定汽油去双加罐区中间阀） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 200 | 8 | 6.4 |  | 20% | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
68 | 3#路南1-62 | 3-0067 | C-LY-405-268 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 |  |  | 没找到 | 250 | 6.5 | 6.7 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
69 | 3#路南1-62 | 3-0068 | C-LY-405-2708 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.11 | 250 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
70 | 3#路南1-62 | 3-0069 | C-LY-405-2709 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四常二进双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29 | 已更换 | 2024.06.25
71 | 3#路南1-62 | 3-0070 | C-LY-405-2710 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 150 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
72 | 3#路南1-63 | 3-0071 | C-LY-405-2707 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 芳烃抽提去双加不合格汽油 |  |  | 150 | 6 | 6.1 |  | 0% | 80 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
73 | 3#路南1-68 | 3-0072 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#、6#硫磺冷凝水 |  |  | 80 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
74 | 3#路南1-68 | 3-0073 | C-LY-405-4399 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 渣油加氢富吸收油去2#轻烃 |  |  | 100 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
75 | 3#路南1-70 | 3-0074 | C-LY-405-4394 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 芳烃抽提去双加不合格汽油 |  |  | 300 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
76 | 3#路南1-71 | 3-0075 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 北锅炉冷凝水外送西除盐水 | 李传东 | 2023.07.29 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29 | 严重腐蚀、坑蚀
77 | 3#路南1-74 | 3-0076 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#、6#硫磺冷凝水 |  |  | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11 | 严重腐蚀、坑蚀
78 | 3#路南1-74 | 3-0077 | C-LY-405-2787 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 渣油加氢富吸收油去2#轻烃 |  |  | 80 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.15% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
79 | 3#路南1-74 | 3-0078 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 3#、4#硫磺冷凝水 |  |  | 200 | 7 | 6.7 | 7.1 | 4.29% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
80 | 3#路南1-76 | 3-0079 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 北锅炉冷凝水外送西除盐水 |  |  |  | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
81 | 3#路南1-79 | 3-0080 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#、6#硫磺冷凝水 |  |  | 150 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
82 | 3#路南1-79 | 3-0081 | C-LY-405-2628 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃回收富胺液去联合三 |  |  | 100 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 5 | 4.7 |  | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
83 | 3#路南1-79 | 3-0082 | C-LY-405-2629 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1、3、4号溶剂贫胺液去2#轻烃回收 |  |  | 100 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
84 | 3#路南1-79 | 3-0083 | C-LY-405-5674 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 港口返输石脑油去重整罐区 |  |  | 400 | 9 | 7.5 |  | 16.67% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
85 | 3#路南1-79 | 3-0084 | C-LY-405-2626 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 港口返输石脑油去重整罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 400 | 10 | 9.7 |  | 3% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
86 | 3#路南1-80 | 3-0085 | C-LY-405-2619 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | （VI>130）6cst基础油去精制油罐区 |  |  | 80 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
87 | 3#路南1-80 | 3-0086 | C-LY-405-2620 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 加氢异构3cst基础油去精制油罐区 |  |  | 50 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 3 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
88 | 3#路南1-80 | 3-0087 | C-LY-405-2621 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 加氢异构2cst基础油去精制油罐区 |  |  | 50 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 3 | 3.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
89 | 3#路南1-80 | 3-0088 | C-LY-405-2622 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 加氢异构不合格基础油去精制油罐区、溶剂罐区 |  |  | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 3 | 3.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
90 | 3#路南1-80 | 3-0089 | C-LY-405-2623 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 加氢异构4cst基础油去精制油罐区 |  |  | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 3 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
91 | 3#路南1-80 | 3-0090 | C-LY-405-2624 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | （VI<130）6cst基础油去精制油罐区 |  |  | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 3 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
92 | 3#路南1-80 | 3-0091（外单位管线，牌已摘） | C-LY-405-4441 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 |  |  | 没找到 | 无牌 |  |  |  |  | 20 | 3 | 3.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
93 | 3#路南1-80(三层平台) | 3-0092 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂 |  |  | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4%
94 | 3#路南1-80(三层平台) | 3-0093 | C-LY-405-4457 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 废管 |  |  | 80 | 5.4 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4.2 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.31
95 | 3#路南1-80(三层平台) | 3-0094 | C-LY-405-4456 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫2线 |  |  | 100 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.04
96 | 3#路南1-80(三层平台) | 3-0095 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 高压氮气至2#加氢、硫磺回收管线 |  |  | 100 | 11 | 11.6 |  | 0% | 25 | 6.5 | 6.1 |  | 6.15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
97 | 3#路北2-8 | 3-0096 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.09 | 沥青氨碱泵房碱液去重整罐区线 | 聂学城 | 2023.08.09 | 40 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2% | 20 | 3 | 2.6 |  | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
98 | 3#路北2-8 | 3-0097 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.09 | 重整罐区含碱污水去水务线 | 聂学城 | 2023.08.09 | 50 | 5 | 4.87 | 5.2 | 2.6% | 25 | 4.5 | 3.86 | 4.12 | 14.22% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.11.21
99 | 北山路东管廊2-1东侧(高点) | 3-0098 | C-LY-405-2826 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 107线 | 聂学城 | 2023.07.24 |  | 13 | 11.4 | 11.7 | 12.31% | 25 | 4 | 4.6 |  | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
100 | 北山路东管廊2-1东侧(高点) | 3-0099 | C-LY-405-2823 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 二专线 | 聂学城 | 2023.07.24 |  | 13 | 12.3 | 12.4 | 5.38% | 50 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
101 | 北山路东管廊2-1东侧(高点) | 3-0100 | C-LY-405-6608 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 一专线 |  |  | 500 | 9.5 | 10.6 | 10.8 | 0% | 50 | 7 | 6 | 6.5 | 14.29% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
102 | 3#路南1-79（顶层） | 3-0101 | C-LY-405-4582 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 天然气去7#硫磺线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 300 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 4.71% | 50 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
103 | 3#路南1-79（顶层） | 3-0102 | C-LY-405-4581 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 天然气去7#硫磺线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 300 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 3.53% | 50 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
104 | 北山路东管廊2-2东侧 | 3-0103 | C-LY-405-2808 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 | 四专线 |  |  | 500 | 9.5 | 11.1 | 11.5 | 0% | 50 | 5 | 4.8 | 5.5 | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
105 | 3#路南2-2 | 3-0104 | C-LY-405-2837 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 | 四、五常电脱盐水去一蒸馏 |  |  | 350 | 8 | 6.8 | 7.8 | 15% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
106 | 北山中路西1-2 | 3-0105 | C-LY-405-5449 |  |  | 聂学城 | 2023.08.09 | 球罐一区火炬线 | 廖捷 | 2023.11.15 | 250 | 8 | 7.1 | 7.4 | 11.25% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
107 | 3#路南1-26（高空） | 3-0106 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 |  |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 25 | 4 | 3.9 | 4.5 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
108 | 3#路南1-26（高空） | 3-0107 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 |  |  |  | 150 | 7 | 7.3 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
109 | 3#路南1-26（高空） | 3-0108 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 |  |  |  | 200 | 7 | 7 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
110 | 3#路南1-26（高空） | 3-0109 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 |  |  |  | 200 | 7 | 7 | 7.8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 8.89% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
111 | 3#路南1-75（高空） | 3-0110 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 0% | DN25 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
112 | 3#路南1-75（高空） | 3-0111 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN150 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
113 | 3#路南1-75（高空） | 3-0112 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN250 | 8 | 7.7 | 8.3 | 3.75% | DN25 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
114 | 3#路南1-75（高空） | 3-0113 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN300 | 8.5 | 8 | 8.4 | 5.88% | DN25 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
115 | 3#路南1-75（高空） | 3-0114 | C-LY-405-4963 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN40 | 4 | 4 | 4.5 | 0% | DN15 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
116 | 3#路南1-57(南边顶层) | 3-0115 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | DN350 | 11 | 10.9 | 11.7 | 0.91% | DN25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
117 | 3#路南1-51（顶层） | 3-0116 | C-LY-405-4957 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 200 | 8 | 7.1 | 7.6 | 11.25% | DN25 | 6.5 | 5.9 | 6 | 9.23% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.27
118 | 3#路南1-51（顶层） | 3-0117 | C-LY-405-4959 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 200 | 7 | 6.4 | 7.4 | 8.57% | DN25 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 15.38% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.27
119 | 3#路南1-44（高空） | 3-0118 | 堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 200 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
120 | 3#路南1-74 | 3-0119 | C-LY-405-4942 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 | 四蒸馏煤油去二加氢 |  |  | 150 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
121 | 3#路南1-44（高空） | 3-0120 | 堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 7.4 | 4.29% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
122 | 3#路南1-44（高空） | 3-0121 | 堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.5 | 1.43% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
123 | 3#路南1-44（高空） | 3-0122 | 堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 200 | 8 | 7.6 | 8 | 5% | 25 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
124 | 3#路南1-44（高空） | 3-0123 | C-LY-405-4967 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 150 | 7 | 7.1 | 7.7 | 0% | 25 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
125 | 3#路南1-44（高空） | 3-0124 | C-LY-405-4966 |  |  | 聂学城 | 2023.10.10 |  |  |  | 150 | 7 | 6.8 | 7.1 | 2.86% | 50 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11

## 4#路管廊
4#路系统管线低点台账（45+35）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 4#路东1-16 | 4-0001 | C-LY-405-4470 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | （低点处主管腐蚀）二加氢航煤至三催、CFB锅炉换热线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.9 | 5.4 | 2% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28 |  | 1
2 | 4#路东1-16 | 4-0002 （低点已取消） | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 低点已取消 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 无牌 |  |  |  |  | 无牌 | [9 empty] | 1
3 | 4#路东1-12 | 4-0003 | C-LY-405-2641 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 找不到 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5 |  | 1
4 | 4#路东1-11 | 4-0004 | C-LY-405-4416 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 200 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
5 | 4#路东1-6 | 4-0005 | C-LY-405-4491 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 已处理（管线已割除，低点牌已取回） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 100 | 6 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 2.9 | 4.3 | 27.5% |  |  |  | 2023.07.06
6 | 4#路东1-5 | 4-0006 | C-LY-405-2676 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂（低点处主管腐蚀） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 80 | 5.5 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
7 | 4#路东1-5 | 4-0007 | C-LY-405-2686 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 粗汽油去1、2号轻烃回收 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 6 | 4.4 |  | 26.67% | 25 | 4.5 | 4.3 |  | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
8 | 4#路东1-5 | 4-0008 | C-LY-405-4473 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 富胺液自三加氢、干气提浓至3#溶剂再生 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 200 | 8 | 7.9 | 8.1 | 1.25% | 25 | 3 | 2.2 | 3.2 | 26.67% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28 | 腐蚀严重
9 | 4#路东1-5 | 4-0009 | C-LY-405-4472 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 输油石脑油进制氢（低点处主管腐蚀） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 5 | 4.8 | 5 | 4% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
10 | 4#路东1-23 | 4-0010 | 无盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 300 | 8 | 7.9 | 8.1 | 1.25% | 25 | 3 | 2.7 | 3.1 | 10%
11 | 4#路东1-4 | 4-0011 | C-LY-405-2688 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 三催化、3、4号柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
12 | 4#路东2-11 | 4-0012 | C-LY-405-2689 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 催柴总管 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.86%
13 | 4#路东1-5 | 4-0013 | C-LY-405-2684 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 焦化柴油自焦化来 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
14 | 4#路东1-5 | 4-0014 | C-LY-405-2690 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 三催化、3、4号柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 5.71% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
15 | 4#路东1-5 | 4-0015 | C-LY-405-2685 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
16 | 4#路东1-5 | 4-0016 | C-LY-405-2679 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
17 | 4#路东1-5 | 4-0017 | C-LY-405-2682 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 二四催化、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
18 | 4#路东1-5 | 4-0018 | C-LY-405-2674 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 新区高压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
19 | 4#路东1-5 | 4-0019 | C-LY-405-2680 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
20 | 4#路东1-5 | 4-0020 | C-LY-405-5489 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
21 | 4#路东1-5 | 4-0021 | C-LY-405-2683 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0%
22 | 4#路东1-5 | 4-0022 | C-LY-405-2681 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 三催化富胺液去1号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.7 |  | 14.55% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0%
23 | 4#路东1-5 | 4-0023 | C-LY-405-2677 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去丙烷线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.4 |  | 20% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
24 | 4#路东1-5 | 4-0024 | C-LY-405-2687 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 二催化富胺液去1、3、4号溶剂、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
25 | 4#路东1-5 | 4-0025 | C-LY-405-5486 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 中压氮 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
26 | 4#路东1-5 | 4-0026 | C-LY-405-2675 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 二加氢轻污油去1、4、5号常减压、氢精制罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 6.5 |  | 18.75% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0%
27 | 4#路东1-5 | 4-0027 | C-LY-405-2678 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0%
28 | 4#路东1-11 | 4-0028 | C-LY-405-2655 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫液去二四催、1#加裂、干气提浓 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
29 | 4#路东1-11 | 4-0029 | C-LY-405-2650 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 二加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
30 | 4#路东1-11 | 4-0030 | C-LY-405-2651 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（1线） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
31 | 4#路东1-11 | 4-0031 | C-LY-405-2647 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（1线） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
32 | 4#路东1-11 | 4-0032 | C-LY-405-2649 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
33 | 4#路东1-11 | 4-0033 | C-LY-405-2658 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 三催富液去1、3、4号溶剂 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
34 | 4#路东1-11 | 4-0034 | C-LY-405-2648 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去丙烷线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
35 | 4#路东1-11 | 4-0035 | C-LY-405-2653 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 二催富液去1、3、4溶剂 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
36 | 4#路东1-11 | 4-0036 | C-LY-405-2659 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4溶剂贫液去二加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5%
37 | 4#路东1-11 | 4-0037 | C-LY-405-2654 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 已处理（管线已割除，低点牌已取回） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
38 | 4#路东1-11 | 4-0038 | C-LY-405-4415 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 废管 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
39 | 4#路东1-11 | 4-0039 | C-LY-405-4419 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 联合三贫液去1号加裂、4号柴油加氢、蜡油加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 11 | 10.4 | 10.8 | 5.45% | 25 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 8.89% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
40 | 4#路东1-11 | 4-0040 | C-LY-405-4420 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 蜡油加氢、1号加裂富胺液去1、3、4号溶剂线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 11 | 11.3 | 11.8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.44% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
41 | 4#路东1-11 | 4-0041 | C-LY-405-4421 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 高压氮气线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 12 | 11.4 |  | 5% | 25 | 6 | 6.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
42 | 4#路东1-11 | 4-0042 | C-LY-405-4418 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫液去焦化脱硫2线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
43 | 4#路东1-11 | 4-0043 | C-LY-405-4417 |  |  | 廖捷 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂2线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
44 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0044 | C-LY-405-4439 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
45 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0045 | C-LY-405-4440 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 装油东罐区不合格柴油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
46 | 4#路东1-10 | 4-0046 | C-LY-405-4012 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 三催化、3、4号柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.6 | 6.9 | 5.71% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.86% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
47 | 4#路东1-5（三层平台） | 4-0047 | C-LY-405-4485 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 联合三贫液去1号加裂、4号柴油加氢、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 10 | 10 | 10.2 | 0% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 2.22% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
48 | 4#路东1-5（三层平台） | 4-0048 | C-LY-405-4489 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 蜡油加氢、1号加裂富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 11 | 11 | 11.3 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
49 | 4#路东1-5（三层平台） | 4-0049 | C-LY-405-4488 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 装油东罐区不合格柴油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8 | 8.7 | 0% | 25 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 15.56% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
50 | 4#路东1-5（三层平台） | 4-0050 | C-LY-405-4487 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.3 | 8.6 | 0% | 25 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 13.33% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
51 | 4#路东1-5（三层平台） | 4-0051 | C-LY-405-4486 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3号柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 10 | 9 | 9.3 | 10% | 25 | 4.5 | 3.9 | 4 | 13.33% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
52 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0052 | C-LY-405-2673 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 4号常减压、2号轻烃、4号柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2号轻烃线去装油东罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.9 |  | 10.91% | 25 | 3.5 | 3 |  | 14.29% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
53 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0053 | C-LY-405-2665 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 4号常减压、2号轻烃、4号柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2号轻烃线去装油东罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 6 | 6.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
54 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0054 | C-LY-405-2669 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫液去二四催、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
55 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0055 | C-LY-405-2672 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
56 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0056 | C-LY-405-2667 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
57 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0057 | C-LY-405-2666 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
58 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0058 | C-LY-405-2671 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 三催化富胺液去1号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.9 |  | 10.91% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
59 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0059 | C-LY-405-2668 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去丙烷线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
60 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0060 | C-LY-405-2670 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 二催化富胺液去1、3、4号溶剂、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
61 | 4#路东1-6（二层平台） | 4-0061 | C-LY-405-2664 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
62 | 4#路东1-6（三层平台） | 4-0062 | C-LY-405-4490 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
63 | 4#路东1-6（三层平台） | 4-0063 | C-LY-405-4493 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（2线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 4.1 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
64 | 4#路东1-6（三层平台） | 4-0064 | C-LY-405-4492 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂2线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
65 | 4#路东1-9西侧 | 4-0065 | C-LY-405-4454 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 主管已废除 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.6
66 | 4#路东1-9西侧 | 4-0066 | C-LY-405-2663 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 二加氢粗汽油去轻烃回收线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.3 | 6.6 | 10% | 25 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 8.89% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
67 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0067 | C-LY-405-2638 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
68 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0068 | C-LY-405-2645 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 新区高压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
69 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0069 | C-LY-405-2642 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
70 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0070 | C-LY-405-2640 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 二四催化、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 5.7 |  | 18.57% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
71 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0071 | C-LY-405-2644 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
72 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0072 | C-LY-405-2643 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 实华抽余油管线（东油MTBE送双加） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5 |  | 16.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
73 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0073 | C-LY-405-2639 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 二加氢粗汽油去1、2号轻烃回收 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
74 | 4#路东1-12（二层平台） | 4-0074 | C-LY-405-2646 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1号加裂航煤至实华溶剂油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
75 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0075 （低点已取消） | C-LY-405-4438 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 3号柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 无牌 |  |  |  |  | 无牌
76 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0076 | C-LY-405-4437 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 系统干气去3、4、5、6号硫磺线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
77 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0077 | C-LY-405-4436 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 催柴总管 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 5.5 |  | 15.38% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
78 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0078 | C-LY-405-4435 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 直馏柴油自常减压、双加罐区来 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
79 | 4#路东1-12 | 4-0078 | 主管直径不同 待确认 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 |  |  |  | 300 | 6.5 | 6.1 |  | 6.15% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
80 | 4#路东1-12（三层平台） | 4-0079 | C-LY-405-4434 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3号柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 1.18% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.5
81 | 4#路东1-12 | 4-0080 | C-LY-405-2660 |  |  | 聂学城 | 2023.07.27 | 三催化、3、4号柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.86% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
82 | 4#路东1-16 | 4-0081 | C-LY-405-4451 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 三催化、3、4号柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 14.55% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
83 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0082 | C-LY-405-2630 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
84 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0083 | C-LY-405-2631 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 新区高压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4.5 | 4 |  | 11.11% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
85 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0084 | C-LY-405-2634 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7.7 |  | 9.41% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
86 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0085 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 二四催化、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
87 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0086 | C-LY-405-2637 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去焦化线（作吸收剂） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
88 | 4#路东1-16（二层平台） | 4-0087 | C-LY-405-4465 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
89 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0088 | C-LY-405-4471 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 联合三贫液去1号加裂、4号柴油加氢、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
90 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0089 | C-LY-405-4466 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 蜡油加氢、1号加裂富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 11 | 10.9 | 11.3 | 0.91% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
91 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0090 | C-LY-405-4467 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢富吸收油去2号轻烃回收线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
92 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0091 | C-LY-405-4469 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 装油东罐区不合格柴油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
93 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0092 | C-LY-405-4494 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
94 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0093 | C-LY-405-4496 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 系统干气去3、4、5、6号硫磺线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
95 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0094 | C-LY-405-4497 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 催柴总管 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
96 | 4#路东1-16（三层平台） | 4-0095 | C-LY-405-4495 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3号柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.4
97 | 4#路东1-22 | 4-0096 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3号柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 3.16% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 5.71% |  |  |  | 2023.6.27
98 | 4#路东1-22 | 4-0097 | C-LY-405-1323 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去二加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
99 | 4#路东1-22 | 4-0098 | C-LY-405-4827 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 二催化富胺液去1、3、4号溶剂、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.5 |  | 18.18% | 25 | 6.5 | 6.3 |  | 3.08% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
100 | 4#路东1-22 | 4-0099 | C-LY-405-4828 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去丙烷线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.6 |  | 16.36% | 25 | 6.5 | 6.1 |  | 6.15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
101 | 4#路东1-22 | 4-0100 | C-LY-405-4829 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 三催化富胺液去1号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.6 |  | 16.36% | 25 | 6.5 | 5.7 |  | 12.31% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
102 | 4#路东1-22 | 4-0101 | C-LY-405-1328 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.5 |  | 18.18% | 25 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
103 | 4#路东1-22 | 4-0102 | C-LY-405-1316 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
104 | 4#路东1-22 | 4-0103 | C-LY-405-1317 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（1线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 6.5 | 8.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
105 | 4#路东1-22 | 4-0104 | C-LY-405-1318 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 二加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 6.5 | 7.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
106 | 4#路东1-22 | 4-0105 | C-LY-405-1319 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去二四催化、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 6.5 | 7.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
107 | 4#路东1-22 | 4-0106 | C-LY-405-4831 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 众和新鲜胺液去3、4、5号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
108 | 4#路东1-22 | 4-0107 | C-LY-405-4830 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 废管线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
109 | 4#路东1-22 | 4-0108 | C-LY-405-4881 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（2线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
110 | 4#路东1-22 | 4-0109 | C-LY-405-4884 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（2线） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
111 | 4#路东1-22 | 4-0110 | C-LY-405-1312 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 6.5 | 5.2 |  | 20% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
112 | 4#路东1-22 | 4-0111 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 高压氮气至二加氢、硫磺回收管线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 11 | 12 |  | 0% | 25 | 6.5 | 6.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
113 | 4#路东1-22 | 4-0112 | C-LY-405-5419 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 3号柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.75% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
114 | 4#路东1-23 | 4-0113 | C-LY-405-587 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 新区高压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
115 | 4#路东1-23 | 4-0114 | C-LY-405-1311 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7.1 |  | 16.47% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
116 | 4#路东1-23 | 4-0115 | C-LY-405-1310 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 二四催化、1号加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
117 | 4#路东1-23 | 4-0116 | C-LY-405-5467 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
118 | 4#路东1-23 | 4-0117 | C-LY-405-1309 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去焦化线（作吸收剂） | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
119 | 4#路东1-23 | 4-0118 | C-LY-405-5415 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.9 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
120 | 4#路东1-23 | 4-0119 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 四常二进双加罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 6.5 | 6.3 |  | 3.08% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
121 | 4#路东1-23 | 4-0120 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 2号加裂轻石脑油去双加罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 保温 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.6.27
122 | 4#路东1-23 | 4-0121 | C-LY-405-1307 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 找不到 |  |  | 80 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 1.54% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 5.71% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.29
123 | 4#路东1-23 | 4-0122 | C-LY-405-1306 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 二加氢航煤至三催、CFB锅炉换热线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.3 | 5.6 | 11.67% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.44% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.29
124 | 4#路东1-23 | 4-0123 | C-LY-405-1313 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 双加罐区石脑油去重整罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 9.5 | 8.6 | 9 | 9.47% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 8.57% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.29
125 | 4#路东1-23 | 4-0124 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1号加裂含硫污水去污水汽提线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 9.5 | 9 | 9.3 | 5.26% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 8.57% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
126 | 4#路东1-23 | 4-0125 | C-LY-405-1322 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 1.18% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
127 | 4#路东1-23 | 4-0126 | C-LY-405-1324 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 装油东罐区不合格柴油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 3.53% | 25 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 6.67% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
128 | 4#路东1-23 | 4-0127 | C-LY-405-1325 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.6 | 4.8 | 8% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.44% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
129 | 4#路东1-23 | 4-0128 | C-LY-405-1326 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 系统干气去3、4、5、6号硫磺线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 2.22% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
130 | 4#路东1-23 | 4-0129 | C-LY-405-586 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 3号柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.5 | 7.9 | 6.25% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
131 | 4#路东1-23 | 4-0130 | C-LY-405-1327 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 催柴总管 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 12.31% | 25 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 6.67% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
132 | 4#路东1-23 | 4-0131 | C-LY-405-5442 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3号柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 | 8.6 | 1.25% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
133 | 4#路东1-22 | 4-0132 | 无盲板 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.07.27 | 找不到 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 0% | 25 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.45% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31
134 | 4#路东1-9平台 | 4-0133 | C-LY-405-2841 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 找不到 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 50 | 6 | 5.9 | 6 | 1.67% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
135 | 4#路东1-9平台 | 4-0134 | C-LY-405-4424 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 找不到 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 7 | 6.8 | 7.1 | 2.86% | 50 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.28
136 | 4#路东1-22 | 4-0135 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 富胺液至4#、5#溶剂总管线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 350 | 11 | 11.3 | 11.5 | 0% | 25 | 6 | 5.8 | 6 | 3.33% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.29
137 | 4#路东1-24 | 4-0136 | 八字盲板为通孔 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 系统高压瓦斯线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.29 | 250 | 10 | 9.8 | 10.2 | 2% | 25 | 4 | 4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.31

## 5#路管廊
5#路系统管线低点台账
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 5#路南1-158 | 5-0001 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 三糠浆态床凝结水去凝结水网 | 梁建国 | 2024.8.5 | 100 | 6 | 5.4 | 5.9 | 10% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
2 | 5#路南1-160 | 5-0002 | C-LY-405-2156 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 1#轻烃干气去焦化脱硫线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/08.31
3 | 5#路南1-161 | 5-0003 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 高压瓦斯线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 250 | 8 | 7.1 | 7.7 | 11.25% | 50 | 6 | 5.2 |  | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
5 | 5#路南1-161 | 5-0005 | C-LY-405-1342 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 150 | 7 | 5.7 | 6 | 18.57% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
6 | 5#路南1-161 | 5-0006 | C-LY-405-1343 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区渣油加氢线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 250 | 8 | 7.9 | 8.1 | 1.25% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
7 | 5#路南1-161 | 5-0007 | C-LY-405-1344 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 废管线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 100 | 6 | 5.1 | 5.7 | 15% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
8 | 5#路南1-161 | 5-0008 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 废管线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 200 | 6 | 5.1 | 6 | 15% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
9 | 5#路南1-161 | 5-0009 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 二加氢汽油去东罐区线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 150 | 7 | 7.3 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
10 | 5#路南1-161 | 5-0010 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四减四渣油线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 100 | 6 | 5.3 | 6 | 11.67% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
11 | 5#路南1-161 | 5-0011 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四减二渣油线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 100 | 6 | 5.9 | 6.9 | 1.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
12 | 5#路南1-161 | 5-0012 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四常渣油去中间泵房线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 200 | 8 | 7.6 | 8.3 | 5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
13 | 5#路南1-161 | 5-0013 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 梁建国 | 2024.8.5 | 150 | 7 | 7.3 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
14 | 5#路南1-161 | 5-0014 | C-LY-405-1176 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 渣油加氢、新制氢凝缩油线 | 梁建国 | 2024.8.5 | 100 | 6 | 5.7 | 6.4 | 5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
15 | 5#路南1-161 | 5-0015 | C-LY-405-422 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 渣油加氢分馏塔去浆态床 | 梁建国 | 2024.8.5 | 300 | 10 | 10.4 | 11.1 | 0% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
16 | 5#路南1-161 | 5-0016 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 三#汽提液氨线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 5 | 4.4 | 4.8 | 12% | 25 | 3 | 3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/08.31
17 | 5#路南1-161 | 5-0017 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 废管线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 7 | 6.8 | 7.4 | 2.86% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
18 | 5#路南1-161 | 5-0018 | C-LY-405-1442 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
19 | 5#路南1-161 | 5-0019 | C-LY-405-4520 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 350 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 16.47% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
20 | 5#路南1-161 | 5-0020 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 8 | 8 | 8.1 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
21 | 5#路南1-161 | 5-0021 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 炼油球罐饱和液化气去化工线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 7 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.20
22 | 5#路南1-161 | 5-0022 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 炼油球罐精丙烯至化工线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
23 | 5#路南1-161 | 5-0023 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 港口石脑油反输重整罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
24 | 5#路南1-161 | 5-0024 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 球罐轻石脑油去化工线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
25 | 5#路南1-161 | 5-0025 | C-LY-405-119 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 250 | 8 | 9.1 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/08.31
26 | 5#路南1-161 | 5-0026 | C-LY-405-1388 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 三加氢反冲洗线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 8 | 8.1 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
27 | 5#路南1-161 | 5-0027 | C-LY-405-1389 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 300 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 2.35% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.20
28 | 5#路南1-161 | 5-0028 | C-LY-405-500 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 石化四预（2#催化液化气专线） | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.45% | 25 | 3 | 3.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
29 | 5#路南1-161 | 5-0029 | C-LY-405-1068 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 6cst基础油去精制油罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
30 | 5#路南1-161 | 5-0030 | C-LY-405-1069 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 4cst基础油去精制油罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
31 | 5#路南1-161 | 5-0031 | C-LY-405-1070 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 加氢异构不合格基础油去精制油罐区、溶剂罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
32 | 5#路南1-161 | 5-0032 | C-LY-405-1071 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 加氢异构3cst基础油去精制油罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
33 | 5#路南1-161 | 5-0033 | C-LY-405-1072 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 加氢异构2cst基础油去精制油罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
34 | 5#路南1-161 | 5-0034 | C-LY-405-1073 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 6cst基础油去精制油罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
35 | 5#路南1-161 | 5-0035 | C-LY-405-423 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 气柜净化瓦斯I线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 250 | 8 | 8.1 | 8.8 | 0% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
36 | 5#路南1-161 | 5-0036 | C-LY-405-1449 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 250 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
37 | 5#路南1-161 | 5-0037 | C-LY-405-1444 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 350 | 11 | 10.8 | 11.2 | 1.82% | 25 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
38 | 5#路南1-161 | 5-0038 | C-LY-405-4504 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 二催一中油线、三催化油浆去沥青罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 5.5 | 6 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/08.31
39 | 5#路南1-161 | 5-0039 | C-LY-405-4593 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/8.31
40 | 5#路南1-161 | 5-0040 | C-LY-405-1390 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 7 | 6.6 | 7 | 5.71% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
41 | 5#路南1-161 | 5-0041 | C-LY-405-4897 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#重整加氢蜡油去渣油加氢、焦化线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.12
42 | 5#路南1-161 | 5-0042 | C-LY-405-1074 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 曹广名 | 2023.07.07 | 350 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
43 | 5#路南1-161 | 5-0043 | C-LY-405-1149 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 双加罐区柴油送浆态床线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 50 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.20
44 | 5#路南1-161 | 5-0044 | C-LY-405-6921 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 天然气、膜分离非渗透气、低分气去三制氢线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
45 | 5#路南1-160 | 5-0045 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 4号燃料油去海和14#线 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 8 | 8.3 |  | 0% | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
46 | 5#路南1-160 | 5-0046 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 西罐区95#汽油付实华加油站线 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 4 | 3.6 |  | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
47 | 5#路南1-161（二层） | 5-0047 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 四催化新气丙烷至球罐罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
48 | 5#路南1-161（二层） | 5-0048 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 四催化新气分丙烷至球罐线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
49 | 5#路南1-161（二层） | 5-0049 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
50 | 5#路南1-161（二层） | 5-0050 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2#加裂液化气去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
51 | 5#路南1-168 | 5-0051 | C-LY-405-4502 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 2#S-zorb精制汽油去管调线 | 李传东 | 2023.09.19 | 250 | 6.5 | 3.2 | 6.4 | 50.77% | 25 | 5 | 6.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
52 | 5#路南1-168 | 5-0052（低点已取消） | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 华粤废白油线 | 李传东 | 2023.07.17 | 200 | 6 | 3 |  | 50% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 严重腐蚀、坑蚀
53 | 5#路南1-168 | 5-0053 | C-LY-405-4554 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.2 | 6.6 | 11.43% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
54 | 5#路南1-168 | 5-0054 | C-LY-405-4552 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 常渣去中间泵房 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 |  | 9 | 8.6 |  | 4.44% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.16
55 | 5#路南1-168 | 5-0055 | C-LY-405-4550 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 石脑油去重整原料罐区、装油东罐区 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.16
56 | 5#路南1-168 | 5-0056 | C-LY-405-4549 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.16
57 | 5#路南1-168 | 5-0057 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 50 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.16
58 | 5#路南1-168 | 5-0058 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 二重整汽油线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 7 | 6.2 | 6.5 | 11.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
59 | 5#路南1-168 | 5-0059 | C-LY-405-4548 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 焦化汽油至三催 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 7 | 6 | 6.5 | 14.29% | 20 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
60 | 5#路南1-168 | 5-0060 | C-LY-405-4547 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 三催稳定汽油至1#、2#S-zorb线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 300 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 3.53% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
61 | 5#路南1-168 | 5-0061 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 300 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 4.71% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
62 | 5#路南1-168 | 5-0062 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 西罐区汽油送港口线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 350 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
63 | 5#路南1-168 | 5-0063 | C-LY-405-1473 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.16
64 | 5#路南1-168 | 5-0064 | C-LY-405-1474 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 10 | 9.6 | 10.6 | 4% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
65 | 5#路南1-168 | 5-0065 | C-LY-405-1475 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 10 | 10.5 | 11.1 | 0% | 25 | 5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
66 | 5#路南1-168 | 5-0066 | C-LY-405-1488 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 200 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
67 | 5#路南1-168 | 5-0067 | C-LY-405-1487 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 气柜凝缩油至管网 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
68 | 5#路南1-168 | 5-0068 | C-LY-405-1486 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 350 | 8 | 8.1 | 9 | 0% | 25 | 3 | 3.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
69 | 5#路南1-168 | 5-0069 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 大渣北线(中间泵房至三催 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 |  | 5 | 4.8 | 5.1 | 4% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
70 | 5#路南1-168 | 5-0070 | C-LY-405-2888 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 渣油加氢去柴油加氢 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 4.4 | 4.6 | 12% | 25 | 3.5 | 2.9 |  | 17.14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
71 | 5#路南1-168 | 5-0071 | C-LY-405-2887 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 催柴油→双加罐区线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 7.8 | 8.1 | 2.5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
72 | 5#路南1-168 | 5-0072 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 三催不合格汽油去精制罐区 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.45% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
73 | 5#路南1-168 | 5-0073 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 废 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 5.71% | 25 | 5 | 4.7 |  | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15 | 2023.9.16
74 | 5#路南1-168 | 5-0074 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 蜡油加氢、蜡油、中间泵房蜡油去三催 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 350 | 8 | 7.3 | 8 | 8.75% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
75 | 5#路南1-168 | 5-0075 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 废管 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 8.57% | 25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15 | 2023.9.16
76 | 5#路南1-168 | 5-0076 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 润滑油东罐区液氨至三催线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 250 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
77 | 5#路南1-168 | 5-0077 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 100 | 5 | 4.3 | 4.8 | 14% | 25 | 3.5 | 2.5 |  | 28.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
78 | 5#路南1-168 | 5-0078 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 350 | 8 | 8.5 | 8.7 | 0% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
79 | 5#路南1-168 | 5-0079 | C-LY-405-4538 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 港口柴油返输华南线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 250 | 9.5 | 9.3 | 10.3 | 2.11% | 25 | 3 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.01 | 严重腐蚀、坑蚀
80 | 5#路南1-168 | 5-0080 | C-LY-405-1463 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 6 | 5.6 | 6.5 | 6.67% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
81 | 5#路南1-168 | 5-0081 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 港口柴油返输华南线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 0% | 25 | 3 | 3.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
82 | 5#路南1-168 | 5-0082 | C-LY-405-1465 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 低压氮气至7号硫磺管线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 5 | 4.9 | 5.4 | 2% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
83 | 5#路南1-168 | 5-0083 | C-LY-405-1464 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 碱液总管二线 JYF45 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 7.7 | 8 | 3.75% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
84 | 5#路南1-168 | 5-0084 | C-LY-405-1466 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 高压瓦斯线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 7.6 | 8.2 | 5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
85 | 5#路南1-168 | 5-0085 | C-LY-405-1467 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 7#硫磺含盐污水去水务 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.64% | 20 | 3 | 3.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
86 | 5#路南1-168 | 5-0086 | C-LY-405-1468 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 200 | 8 | 8.3 | 8.7 | 0% | 25 | 3 | 3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
87 | 5#路南1-168 | 5-0087 | C-LY-405-1470 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 含油污水线 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 80 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 3.08% | 20 | 3 | 3.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
88 | 5#路南1-168 | 5-0088 | C-LY-405-1471 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 三催液化气去实华四气分 | 张政东、谭梓强 | 2024.9.22 | 50 | 4 | 3.58 | 3.9 | 10.5% | 20 | 3 | 3.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
89 | 5#路南1-168 | 5-0089 | C-LY-405-1469 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 东罐区不合格柴油线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.15% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
90 | 5#路南1-168 | 5-0090 | C-LY-405-2890 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.69% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
91 | 5#路南1-168 | 5-0091 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 8 | 8.5 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
92 | 5#路南1-168 | 5-0092 | C-LY-405-3442 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 二催油浆线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
94 | 5#路南1-168 | 5-0094 | C-LY-405-3444 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 146#线去沥青罐区线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
96 | 5#路南1-168 | 5-0096 | C-LY-405-3446 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 350 | 8 | 8 | 8.7 | 0% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
97 | 5#路南1-168 | 5-0097 | C-LY-405-3447 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5 | 5.2 | 0% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
98 | 5#路南1-168 | 5-0098 | C-LY-405-3448 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4% | 25 | 3 | 3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
99 | 5#路南1-168 | 5-0099 | C-LY-405-3449 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.01
100 | 5#路南1-168 | 5-0100 | C-LY-405-3450 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.07 | 4#常减压柴油去三催化 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.9.01
101 | 5#路南1-168 | 5-0101 | C-LY-405-1476 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.15% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
102 | 5#路南1-168 | 5-0102 | C-LY-405-120 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
103 | 5#路南1-168 | 5-0103 | C-LY-405-1490 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 四催化沥青油浆去沥青罐区、焦化 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
104 | 5#路南1-168 | 5-0104 | C-LY-405-1491 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
105 | 5#路南1-168 | 5-0105 | C-LY-405-1492 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 碱液I线外送至系统 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 4 | 4.5 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
106 | 5#路南1-168 | 5-0106 | C-LY-405-1489 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅱ线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
107 | 5#路南1-168 | 5-0107 | C-LY-405-1477 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅱ线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
108 | 5#路南1-168 | 5-0108 | C-LY-405-1478 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
109 | 5#路南1-168 | 5-0109 | C-LY-405-1479 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
110 | 5#路南1-168 | 5-0110 | C-LY-405-1480 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
111 | 5#路南1-168 | 5-0111 | C-LY-405-1481 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
112 | 5#路南1-168 | 5-0112 | C-LY-405-1482 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅰ线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.9 |  | 17.14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
113 | 5#路南1-168 | 5-0113 | C-LY-405-1484 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
114 | 5#路南1-168 | 5-0114 | C-LY-405-1483 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
115 | 5#路南1-168 | 5-0115 | C-LY-405-1485 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
116 | 5#路南1-168 | 5-0116 | C-LY-405-4081 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 3#汽提液氨去三催线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
117 | 5#路南1-168 | 5-0117 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 气柜凝缩油至管网 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
118 | 5#路南1-168 | 5-0118 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 4#常减压柴油去三催化 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
119 | 5#路南1-168 | 5-0119 | C-LY-405-4544 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 柴油自双加罐区来（作吸收剂） | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
120 | 5#路南1-168 | 5-0120 | C-LY-405-121 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 8.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
121 | 5#路南1-168 | 5-0121 | C-LY-405-4543 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
122 | 5#路南1-168 | 5-0122 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 冷凝水自芳烃、煤制氢来 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
123 | 5#路南1-168 | 5-0123 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 梁建国、张政东 | 2024.8.16 | 200 | 8 | 6.6 |  | 17.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.16
124 | 5#路南1-168 | 5-0124 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 150 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 5.45% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
125 | 5#路南1-171 | 5-0125 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催开工循环线 | 谭梓强 | 2024.9.18 |  | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 4.62% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
126 | 5#路南1-171 | 5-0126 | C-LY-405-1493 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 气柜净化瓦斯I线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 6.5 | 6.8 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
127 | 5#路南1-171 | 5-0127 | C-LY-405-3439 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
128 | 5#路南1-171 | 5-0128 | C-LY-405-3440 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 9.5 | 11.1 | 11.3 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
129 | 5#路南1-171 | 5-0129 | C-LY-405-3441 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 8 | 6.8 | 7.2 | 15% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
130 | 5#路南1-173 | 5-0130 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.21
131 | 5#路南1-173 | 5-0131 | C-LY-405-4541 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 实华四预乙烷至炼油线（实华公司管线）低点牌已取回 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 40 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
132 | 5#路南1-173 | 5-0132 | C-LY-405-2896 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房蜡油至三催化 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 250 | 8 | 8.5 | 9.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
133 | 5#路南1-173 | 5-0133 | C-LY-405-2995 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 焦化液膜脱硫尾气至三催化线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 50 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0% | 20 | 3 | 3.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
134 | 5#路南1-173 | 5-0134 | C-LY-405-2996 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 四催化液膜脱硫尾气至三催化线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0% | 25 | 3 | 3.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
135 | 5#路南1-173 | 5-0135 | C-LY-405-2997 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 80 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 3 | 3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
136 | 5#路南1-173 | 5-0136 | C-LY-405-475 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催液化气去实华四气分 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 150 | 7 | 8.1 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
137 | 5#路南1-173 | 5-0137 | C-LY-405-2899 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 250 | 8 | 8 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
138 | 5#路南1-173 | 5-0138 | C-LY-405-2898 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二加氢航煤至三催、CFB锅炉换热 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21/9.01
139 | 5#路南1-173 | 5-0139 | C-LY-405-2994 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 氨碱泵房氨水外输总管（AYF04）前低点线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 40 | 4 | 4.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21/9.01
140 | 5#路南1-173 | 5-0140 | C-LY-405-2993 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 碱液I线外送至系统（JYF06）低点线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
141 | 5#路南1-174 | 5-0141 | C-LY-405-2750 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催化、焦化干气至干气提浓线 | 李传东 | 2023.07.20 | 200 | 6.5 | 6 | 6.4 | 7.69% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
142 | 5#路南1-174 | 5-0142 | C-LY-405-2900 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催化油浆去焦化、浆态床-010001 | 张政东 | 2024.9.18 | 80 | 5 | 4.2 | 5 | 16% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/9.01
143 | 5#路南1-174 | 5-0143 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 4#常减压柴油去三催化-6155 | 张政东 | 2024.9.18 | 80 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
144 | 5#路南1-174 | 5-0144 | C-LY-405-4080 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催干气去高压瓦斯系统线-010001 | 张政东 | 2024.9.18 | 250 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 3.08% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/9.01
145 | 5#路南1-174 | 5-0145 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.7 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
146 | 5#路南1-175 | 5-0146 | C-LY-405-4567 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 气柜净化瓦斯II线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 300 | 7 | 6.3 |  | 10% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.20
147 | 5#路南1-175 | 5-0147 | C-LY-405-2991 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 气柜净化瓦斯I线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 250 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 10.53% | 50 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
148 | 5#路南1-175 | 5-0148 | C-LY-405-2992 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | “中间泵房蜡油至渣油加氢”与“渣油加氢常渣至三催化”联通线低点线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 200 | 9.5 | 9.2 | 10.2 | 3.16% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20/9.01
149 | 5#路南1-175 | 5-0149 | C-LY-405-4537 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催PYF10吹扫头线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
150 | 5#路南1-181 | 5-0150 | C-LY-405-2432 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催油浆去沥青罐区、焦化线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
151 | 5#路南1-181 | 5-0151 | C-LY-405-2431 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 146#线去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
152 | 5#路南1-181 | 5-0152 | C-LY-405-2430 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
153 | 5#路南1-181 | 5-0153 | C-LY-405-2429 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
154 | 5#路南1-181 | 5-0154 | C-LY-405-2428 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 重糠抽出油、润滑油东罐区去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
155 | 5#路南1-181 | 5-0155 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 众和新鲜胺液去3#、4#、5#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
156 | 5#路南1-181 | 5-0156 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
157 | 5#路南1-181 | 5-0157 | C-LY-405-2427 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 4 | 4.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
158 | 5#路南1-181 | 5-0158 | C-LY-405-2426 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
159 | 5#路南1-181 | 5-0159 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 氨碱泵房碱液I线外送至系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
160 | 5#路南1-181 | 5-0160 | C-LY-405-2425 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅱ线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
161 | 5#路南1-181 | 5-0161 | C-LY-405-2424 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅱ线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
162 | 5#路南1-181 | 5-0162 | C-LY-405-2423 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
163 | 5#路南1-181 | 5-0163 | C-LY-405-2422 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
164 | 5#路南1-181 | 5-0164 | C-LY-405-2421 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
165 | 5#路南1-181 | 5-0165 | C-LY-405-2420 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
166 | 5#路南1-181 | 5-0166 | C-LY-405-2419 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
167 | 5#路南1-181 | 5-0167 | C-LY-405-2418 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
168 | 5#路南1-181 | 5-0168 | C-LY-405-2417 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
169 | 5#路南1-181 | 5-0169 | C-LY-405-2416 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
170 | 5#路南1-181 | 5-0170 | C-LY-405-2415 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.08 | 三催化富胺液去1、3、5#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
171 | 5#路南1-161（二层） | 5-0171 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 5#常减压液化气去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
172 | 5#路南1-161（二层） | 5-0172 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
173 | 5#路南1-161（二层） | 5-0173 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.21 |  | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
174 | 5#路南1-164（二层） | 5-0174 | C-LY-405-4591 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 含碱污水4#线 | 聂学城 | 2023.07.09 | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.15
175 | 5#路南1-164 | 5-0175 | C-LY-405-4590 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 含碱污水4#线 | 聂学城 | 2023.07.09 | 100 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
176 | 5#路南1-164 | 5-0176 | C-LY-405-4589 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 含碱污水3#连4#线 | 聂学城 | 2023.07.09 | 80 | 5 | 4.3 |  | 14% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.15
177 | 5#路南1-181 | 5-0177 | C-LY-405-2446 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 汽提、高端碳、1#渣油加氢轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
178 | 5#路南1-181 | 5-0178 | C-LY-405-125 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 250 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
179 | 5#路南1-181 | 5-0179 | C-LY-405-2448 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 张政东 | 2024.9.18 | 150 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
180 | 5#路南1-181 | 5-0180 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2#苯抽提混芳至汽油管调（三维：二重整汽油线） | 谭学雄 | 2023.07.31 | 200 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
181 | 5#路南1-181 | 5-0181 | C-LY-405-3434 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统 | 谭学雄 | 2023.07.31 |  | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
182 | 5#路南1-181 | 5-0182 | C-LY-405-3435 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 华南混合油去加氢罐区-混合油线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 250 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
183 | 5#路南1-181 | 5-0183 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 250 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
184 | 5#路南1-181 | 5-0184 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 装油西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 300 | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
185 | 5#路南1-181 | 5-0185 | C-LY-405-3436 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 装油东罐区不合格柴油线去双加罐区 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 200 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
186 | 5#路南1-181 | 5-0186 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 热电分部1.0MPa蒸汽 | 谭学雄 | 2023.07.31 |  | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16 | 严重腐蚀、坑蚀
187 | 5#路南1-181 | 5-0187 | C-LY-405-2434 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 三催紧急放空去沥青罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 |  | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
188 | 5#路南1-181 | 5-0188 | C-LY-405-2435 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 渣油加氢柴油去柴油加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
189 | 5#路南1-181 | 5-0189 | C-LY-405-2436 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜 | 张政东 | 2024.9.18 | 80 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0% | 20 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
190 | 5#路南1-181 | 5-0190 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 |  | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
191 | 5#路南1-181 | 5-0191 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 冷凝水自芳烃、煤制氢来 | 张政东 | 2024.9.18 | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
192 | 5#路南1-181 | 5-0192 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
193 | 5#路南1-181 | 5-0193 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 沥青罐区冷渣去三催化 | 张政东 | 2024.9.18 |  | 9 | 8.9 |  | 1.11% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
194 | 5#路南1-181 | 5-0194 | C-LY-405-2437 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 张政东 | 2024.9.18 | 250 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
195 | 5#路南1-181 | 5-0195 | C-LY-405-2438 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 联合三至蜡油加氢、1#加裂贫胺液线 | 李传东 | 2024.07.03 | 300 | 9 | 9.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
196 | 5#路南1-181 | 5-0196 | C-LY-405-2440 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液至联合三线 | 李传东 | 2024.07.03 | 350 | 11 | 10.9 |  | 0.91% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
197 | 5#路南1-181 | 5-0197 | C-LY-405-2441 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 张政东 | 2024.9.18 | 250 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
198 | 5#路南1-181 | 5-0198 | C-LY-405-2442 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 低压氮气至汽油轻馏份管线 | 张政东 | 2024.9.18 | 300 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
199 | 5#路南1-181 | 5-0199 | C-LY-405-2443 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 渣油加氢塔-402、403干气去焦化脱硫 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
200 | 5#路南1-181 | 5-0200 | C-LY-405-2444 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 主管已割除，低点牌已取回 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 100 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
201 | 5#路南1-162 | 5-0201 | C-LY-405-1077 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 渣油加氢石脑油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.09 |  | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.20
202 | 5#路南1-162 | 5-0202 | C-LY-405-1078 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 渣油加氢粗石脑油连通二加氢粗石脑油线 | 廖捷 | 2023.07.09 | 100 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 6.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
203 | 5#路南1-162 | 5-0203 | C-LY-405-1076 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 废化工轻油线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
204 | 5#路南1-162 | 5-0204 | C-LY-405-1075 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 碱液去四预、四蒸馏线 | 廖捷 | 2023.07.09 |  | 6 | 5.4 |  | 10% | 20 | 3 | 3.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
205 | 5#路南1-162 | 5-0205 | C-LY-405-4596 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 氨水去四蒸馏线 | 廖捷 | 2023.07.09 | 80 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
206 | 5#路南1-162 | 5-0206 | C-LY-405-4594 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8.5 | 9.8 | 10.1 | 0% | 80 | 6 | 5.3 |  | 11.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
207 | 5#路南1-162 | 5-0207 | C-LY-405-1079 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.20
208 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0208 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 稳定汽油去1#、2#、S-zorb线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 200 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
209 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0209 | C-LY-405-148 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2#加裂膜分离气并1、2氢气线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
210 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0210 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 3#、4#污水汽提净化水去1#、5#常减压、四预、四常预 | 李升涛 | 2024.8.21 | 150 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
211 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0211 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 250 | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
212 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0212 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 含碱污水3#线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
213 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0213 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 5#常减压渣油去焦化沥青罐区、渣油加氢 | 李升涛 | 2024.8.21 | 300 | 11 | 11.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
214 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0214 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 贫胺液线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 300 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
215 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0215 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 富胺液线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 300 | 11 | 11 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
216 | 5#路南1-168（二层平台） | 5-0216 | C-LY-405-149 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢、二加氢 | 李升涛 | 2024.8.21 | 300 | 13 | 13.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
217 | 5#路南1-168 | 5-0217 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.4 |  | 2.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123
218 | 5#路南1-181 | 5-0218 | C-LY-405-2445 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 146#线去沥青罐区 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 10 | 10 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
219 | 5#路南1-181 | 5-0219 | C-LY-405-420 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 9 | 8.5 |  | 5.56% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
220 | 5#路南1-181 | 5-0220 | C-LY-405-2447 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2号轻烃回收贫吸收油去三制氢 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
221 | 5#路南1-181 | 5-0221 | C-LY-405-2449 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
222 | 5#路南1-181 | 5-0222 | C-LY-405-2450 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
223 | 5#路南1-181 | 5-0223 | C-LY-405-2881 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 |  |  | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
224 | 5#路南1-181 | 5-0224 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
225 | 5#路南1-181 | 5-0225 | C-LY-405-2882 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 装油东罐区柴油去华南首站1#线 | 廖捷 | 2023.07.09 | 400 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
226 | 5#路南1-181 | 5-0226 | C-LY-405-2883 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
227 | 5#路南1-181 | 5-0227 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 伊朗减渣线（焦化原料线） | 廖捷 | 2023.07.09 | 保温 | 8 | 8.3 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19/09.01
228 | 5#路南1-181 | 5-0228 | C-LY-405-2864 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 148#线（二四催化、五蒸馏、焦化、浆态床） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
229 | 5#路南1-181 | 5-0229 | C-LY-405-2885 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 8.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
230 | 5#路南1-181 | 5-0230 | C-LY-405-2886 |  |  | 聂学城 | 2023.07.09 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 150 | 5 | 5.3 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19/9.01
231 | 5#路南1-192 | 5-0231 | C-LY-405-3431 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线-042026 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 6 | 5.3 | 5.5 | 11.67% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
232 | 5#路南1-192 | 5-0232 | C-LY-405-3432 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 渣油加氢塔-402、403干气去焦化脱硫-050139 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
233 | 5#路南1-192 | 5-0233 | C-LY-405-5057 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2.2Mpa氢气线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 250 | 8 | 8.2 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
234 | 5#路南1-192 | 5-0234 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 二加氢精煤至三催化、CFB锅炉换热返回线 | 梁建国 | 2024.8.17 |  | 8 | 8.3 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
235 | 5#路南1-192 | 5-0235 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 二加氢航煤至三催、CFB锅炉换热线 | 梁建国 | 2024.8.17 |  | 8 | 8.8 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
236 | 5#路南1-192 | 5-0236 | C-LY-405-2988 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 250 | 8 | 8.3 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
237 | 5#路南1-192 | 5-0237 | C-LY-405-2870 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 三催紧急放空去沥青罐区-071016 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 6 | 5.8 | 6.2 | 3.33% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
238 | 5#路南1-192 | 5-0238 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 梁建国 | 2024.8.17 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
239 | 5#路南1-192 | 5-0239 | C-LY-405-2869 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 渣油加氢柴油去柴油加氢线-032001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 5 | 5 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
240 | 5#路南1-192 | 5-0240 | C-LY-405-2879 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜-072002 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 80 | 5.5 | 6.3 | 7 | 0% | 20 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
241 | 5#路南1-192 | 5-0241 | C-LY-405-2872 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 三催化精制汽油去汽油管调-050093 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 7 | 6.8 | 7.4 | 2.86% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
242 | 5#路南1-192 | 5-0242 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2、3、4号催化柴油去1、2号加裂、3、4号柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线-101036 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 8 | 7.9 | 8.8 | 1.25% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
243 | 5#路南1-192 | 5-0243 | C-LY-405-2875 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 5 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
244 | 5#路南1-192 | 5-0244 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 1号加裂、蜡油加氢柴油经三催、渣油加氢去沥青罐区调低硫船燃线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 100 | 5 | 4.7 | 5.3 | 6% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
245 | 5#路南1-192 | 5-0245 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 沥青罐区冷渣去三催化-071012 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
246 | 5#路南1-192 | 5-0246 | C-LY-405-2878 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2#加氢精煤去装油东罐区线-080113 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
247 | 5#路南1-192 | 5-0247 | C-LY-405-2874 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
248 | 5#路南1-192 | 5-0248 | C-LY-405-2876 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 蜡加、1#加裂富胺液线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 300 | 9.5 | 10.8 | 11.4 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
249 | 5#路南1-192 | 5-0249 | 低点是焊接阀 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 膜分离凝缩油去三催化线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 50 | 4 | 5.2 |  | 0% | 20 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
250 | 5#路南1-192 | 5-0250 | C-LY-405-2873 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2#加氢、煤油去东罐区线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 200 | 7 | 6.4 | 7 | 8.57% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
251 | 5#路南1-192 | 5-0251 | C-LY-405-2880 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线-050095 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 6 | 5.8 | 6.1 | 3.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
252 | 5#路南1-192 | 5-0252 | C-LY-405-2877 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 柴油自双加罐区来（作吸收剂） | 梁建国 | 2024.8.17 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
253 | 5#路南1-192 | 5-0253 | C-LY-405-3429 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2#加氢粗汽油线 | 梁建国 | 2024.8.17 | 150 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.14% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
254 | 5#路南1-192 | 5-0254 | C-LY-405-3430 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 新区高压瓦斯管线-050096 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 250 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 3.08% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
255 | 5#路南1-192 | 5-0255 | C-LY-405-3427 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 常渣去中间泵房线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 9 | 9.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
256 | 5#路南1-192 | 5-0256 | C-LY-405-4536 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 9 | 9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
257 | 5#路南1-192 | 5-0257 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 6.7 | 7.3 | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
258 | 5#路南1-192 | 5-0258 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 300 | 10 | 9 | 9.7 | 10% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
259 | 5#路南1-192 | 5-0259 | C-LY-405-3426 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 渣油加氢常渣至三催化线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
260 | 5#路南1-192 | 5-0260 | C-LY-405-3425 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 主管已割除，低点牌已取回 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 100 | 6 | 6.9 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
261 | 5#路南1-192 | 5-0261 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 二重整汽油线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
262 | 5#路南1-192 | 5-0262 | C-LY-405-3424 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
263 | 5#路南1-192 | 5-0263 | C-LY-405-3422 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
264 | 5#路南1-192 | 5-0264 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
265 | 5#路南1-192 | 5-0265 | C-LY-405-3423 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
266 | 5#路南1-192 | 5-0266 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 华南混合油去加氢罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 8.3 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
267 | 5#路南1-192 | 5-0267 | C-LY-405-3421 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 7.5 | 8.2 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
268 | 5#路南1-192 | 5-0268 | C-LY-405-3420 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 5.3 | 6.1 | 11.67% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
269 | 5#路南1-192 | 5-0269 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 2号轻烃回收贫吸收油去三制氢线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
270 | 5#路南1-192 | 5-0270 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 气柜凝缩油至管网线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
271 | 5#路南1-192 | 5-0271 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 西罐区汽油送港口线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 300 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
272 | 5#路南1-192 | 5-0272 | C-LY-405-3417 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 三催化油浆去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
273 | 5#路南1-192 | 5-0273 | C-LY-405-3418 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 7.8 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
274 | 5#路南1-192 | 5-0274 | C-LY-405-3419 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 8 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
275 | 5#路南1-192 | 5-0275 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 低压氮气至7号硫磺管线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 1.54% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
276 | 5#路南1-192 | 5-0276 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线（需要看看腐蚀部位，低点阀在管线根部） |  |  | 200 | 6.5 | 7.2 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
277 | 5#路南1-192 | 5-0277 | C-LY-405-3416 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 东罐区不合格柴油线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
278 | 5#路南1-192 | 5-0278 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.10 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 400 | 8 | 7.6 | 8.3 | 5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
279 | 5#路南1-181 | 5-0279 | C-LY-405-2414 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
280 | 5#路南1-181 | 5-0280 | C-LY-405-2412 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
281 | 5#路南1-181 | 5-0281 | C-LY-405- |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 西罐区98#汽油付实华加油站线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19 | 实华管线
283 | 5#路南1-181 | 5-0283 | C-LY-405-2411 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 7.27% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19/09.01
284 | 5#路南1-181 | 5-0284 | C-LY-405-2407 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 气柜凝缩油至管网线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
287 | 5#路南1-181 | 5-0287 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 50 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
288 | 5#路南1-181 | 5-0288 | C-LY-405-2405 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区（三维标识：4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区） | 谭学雄 | 2023.07.31 | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
289 | 5#路南1-181 | 5-0289 | C-LY-405-2404 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1#渣油加氢石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 80 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
290 | 5#路南1-181 | 5-0290 | C-LY-405-2403 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1#渣油加氢常渣至三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.31 |  | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
291 | 5#路南1-181 | 5-0291 | C-LY-405-2402 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1#渣油加氢常渣去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.31 |  | 10 | 9.2 |  | 8% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
292 | 5#路南1-181 | 5-0292 | C-LY-405-2401 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 柴油自双加罐区来（作吸收剂） | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
293 | 5#路南1-181 | 5-0293 | C-LY-405-124 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.10 | 新区1.2MPa氢气去硫磺回收线 | 谭学雄 | 2023.07.31 | 200 | 9 | 9.2 |  | 0% | 25 | 4 | 1.1 |  | 72.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
294 | 5#路南1-181 | 5-0294 | C-LY-405-4381 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 常渣去中间泵房 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 5 | 5.7 |  | 0% | 50 | 5.5 | 5 |  | 9.09% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
295 | 5#路南1-181 | 5-0295 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 丙烷脱沥青装置重脱油自丙烷脱沥青来 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 |  | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
296 | 5#路南1-183 | 5-0296 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 膜分离凝缩油去三催化 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 8 | 7 | 7.5 | 12.5% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
297 | 5#路南1-202 | 5-0297 | C-LY-405-133 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 7 | 6.4 | 6.9 | 8.57% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
298 | 5#路南1-202 | 5-0298 | C-LY-405-134 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 2#加裂膜分离提纯氢并系统管网 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 6 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
299 | 5#路南1-202 | 5-0299 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气 去三制氢、3#、4、5#、6#硫磺线（贫氢线） | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
300 | 5#路南1-202 | 5-0300 | C-LY-405-2998 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 气柜柴油去三催 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
301 | 5#路南1-202 | 5-0301 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 氢气至华粤华信线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 80 | 6.5 | 6 | 6.4 | 7.69% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
303 | 5#路南1-202 | 5-0303 | C-LY-405-2999 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 乙烯甲烷氢（干气）去三制氢线 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 50 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
304 | 5#路南1-202 | 5-0304 | C-LY-405-4532 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、 航煤加氢线 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
305 | 5#路南1-203 | 5-0305 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 250 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 7.37% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
306 | 5#路南1-203 | 5-0306 | C-LY-405-2955 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 5 | 4.8 | 5.6 | 4% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
307 | 5#路南1-203 | 5-0307 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1号加裂、蜡油加氢柴油经三催、渣油加氢去沥青罐区调低硫船燃线 | 张政东 | 8.17 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 20 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
308 | 5#路南1-203 | 5-0308 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 沥青罐区冷渣去三催化 | 张政东 | 8.17 |  | 8 | 8 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
309 | 5#路南1-203 | 5-0309 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 现场未找到 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
310 | 5#路南1-203 | 5-0310 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线）-060073 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 8 | 8.4 | 9 | 0% | 80 | 8 | 7.2 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
311 | 5#路南1-203 | 5-0311 | C-LY-405-2957 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 2.2MPa氢气自三制氢来 | 张政东 | 8.17 | 300 | 11 | 11.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
312 | 5#路南1-203 | 5-0312 | C-LY-405-2958 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 柴油自双加罐区来（作吸收剂）-070100 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 8 | 8.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
313 | 5#路南1-203 | 5-0313 | C-LY-405-2959 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 污油线 |  |  | 100 | 6 | 5.5 | 5.9 | 8.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
314 | 5#路南1-203 | 5-0314 | C-LY-405-132 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 2.2mpa氢气线 |  |  | 200 | 8 | 8.3 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
315 | 5#路南1-203 | 5-0315 | C-LY-405-2960 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 新区高压瓦斯管线 | 张政东 | 8.17 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
316 | 5#路南1-203 | 5-0316 | C-LY-405-419 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 250 | 8 | 9 | 9.5 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
317 | 5#路南1-203 | 5-0317 | C-LY-405-2961 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线-030002 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 7 | 6.3 | 6.7 | 10% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
318 | 5#路南1-203 | 5-0318 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 张政东 | 8.17 | 80 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
319 | 5#路南1-203 | 5-0319 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 二重整汽油线 | 张政东 | 8.17 | 200 | 8 | 7.3 | 7.7 | 8.75% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
320 | 5#路南1-203 | 5-0320 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 渣油加氢富吸收油去2号轻烃回收 | 张政东 | 8.17 | 150 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 1.82% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
321 | 5#路南1-203 | 5-0321 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 现场未找到 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 7 | 7.1 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
322 | 5#路南1-203 | 5-0322 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 沥青氨碱泵房氨水去6#硫磺 | 张政东 | 8.17 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
323 | 5#路南1-203 | 5-0323 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 张政东 | 8.17 | 250 | 8 | 7.9 | 8.7 | 1.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
324 | 5#路南1-203 | 5-0324 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 西罐区汽油送港口线 | 张政东 | 8.17 | 300 | 10 | 9.1 | 10.2 | 9% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
325 | 5#路南1-203 | 5-0325 | C-LY-405-2963 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 含碱污水4#线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.18
326 | 5#路南1-203 | 5-0326 | C-LY-405-2451 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 张政东 | 8.17 | 250 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
327 | 5#路南1-203 | 5-0327 | C-LY-405-2452 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜 | 张政东 | 8.17 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
328 | 5#路南1-203 | 5-0328 | C-LY-405-4534 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三催紧急放空去沥青罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 150 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
329 | 5#路南1-203 | 5-0329 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 渣油加氢柴油去柴油加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
330 | 5#路南1-203 | 5-0330 | C-LY-405-2454 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.10 | 三催化精制汽油去汽油管调选 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
331 | 5#路南1-203 | 5-0331 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 气柜柴油去三催线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
332 | 5#路南1-203 | 5-0332 | C-LY-405-2456 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢常渣去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 10 | 9.8 |  | 2% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
333 | 5#路南1-203 | 5-0333 | C-LY-405-2457 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢常渣至三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
334 | 5#路南1-203 | 5-0334 | C-LY-405-2458 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
335 | 5#路南1-203 | 5-0335 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
336 | 5#路南1-203 | 5-0336 | C-LY-405-2459 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
337 | 5#路南1-203 | 5-0337 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统（硫化柴油线主线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
338 | 5#路南1-203 | 5-0338 | C-LY-405-4533 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 气柜凝缩油至管网线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
339 | 5#路南1-203 | 5-0339 | C-LY-405-2460 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 9 | 9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
340 | 5#路南1-203 | 5-0340 | C-LY-405-2465 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
341 | 5#路南1-203 | 5-0341 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三制氢膜分离冷凝水去系统（并入1#渣油加氢凝结水去系统主线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 4 | 4.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
342 | 5#路南1-203 | 5-0342 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 低压氮气去7#硫磺 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 6 | 6 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
343 | 5#路南1-203 | 5-0343 | C-LY-405-2461 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 350 | 8 | 7 | 7.8 | 12.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
344 | 5#路南1-203 | 5-0344 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢凝结水去系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
345 | 5#路南1-203 | 5-0345 | C-LY-405-2463 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.22
347 | 5#路南1-203 | 5-0346 | C-LY-405-2464 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线（重糠、润滑油东罐区） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.22
348 | 5#路南1-203 | 5-0347 | C-LY-405-3408 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三催化油浆去沥青罐区 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
349 | 5#路南1-203 | 5-0348 | C-LY-405-3409 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线（沉降油浆） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
350 | 5#路南1-203 | 5-0349 | C-LY-405-3410 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
351 | 5#路南1-203 | 5-0350 | C-LY-405-3407 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 148#线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
353 | 5#路南1-203 | 5-0351 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 氨碱泵房碱液I线外送至系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
354 | 5#路南1-203 | 5-0352 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
356 | 5#路南1-203 | 5-0353 | C-LY-405-3411 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
357 | 5#路南1-203 | 5-0354 | C-LY-405-3412 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.72 |  | 4.67% | 25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.17
359 | 5#路南1-203 | 5-0355 | C-LY-405-3415 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 柴油送华南线 |  |  |  | 8 | 8.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
361 | 5#路南1-203 | 5-0356 | C-LY-405-3413 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 146#线去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
363 | 5#路南1-203 | 5-0357 | C-LY-405-3414 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二催化油浆线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
364 | 5#路南1-206 | 5-0358 | C-LY-405-2954 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 2.2mpa氢气线 |  |  | 150 | 7 | 7.4 | 7.9 | 0% | 50 | 4.5 | 4 |  | 11.11% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
365 | 5#路南1-214 | 5-0359 | C-LY-405-2478 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线（需要看看腐蚀部位，低点阀在管线根部） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 7.6 | 7.9 | 5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
366 | 5#路南1-214 | 5-0360 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三催紧急放空去沥青罐区 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
368 | 5#路南1-214 | 5-0361 | C-LY-405-2477 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 丙烷脱沥青重脱油去1#渣油加氢线（三维名称：丙烷脱沥青装置重脱油自丙烷脱沥青来，要改正） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
369 | 5#路南1-214 | 5-0362 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 7 | 7.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
370 | 5#路南1-214 | 5-0363 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 化工分部抽余油、MTBE至双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
374 | 5#路南1-214 | 5-0365 | C-LY-405-2475 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三制氢2.2MPa氢气去1#渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 11 | 10.4 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
375 | 5#路南1-214 | 5-0366 | C-LY-405-2474 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三制氢膜分离尾气去渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
376 | 5#路南1-214 | 5-0367 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 汽提、高端碳、1#渣油加氢轻污油去一四常减压、中间罐区、重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
377 | 5#路南1-214 | 5-0368 | C-LY-405-2472 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 6 | 6.1 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
379 | 5#路南1-214 | 5-0369 | C-LY-405-2471 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 渣油加氢干气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
380 | 5#路南1-214 | 5-0370 | C-LY-405-135 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 2.35% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
381 | 5#路南1-214 | 5-0371 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫（1#渣油加氢分馏塔顶气去浆态床线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 9 | 8.2 |  | 8.89% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
382 | 5#路南1-214 | 5-0372 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 混芳进汽油管调线（二重整汽油线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
383 | 5#路南1-214 | 5-0373 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 渣油加氢富吸收油去2号轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
384 | 5#路南1-214 | 5-0374 | C-LY-405-2470 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 华南混合油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
385 | 5#路南1-214 | 5-0375 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
386 | 5#路南1-214 | 5-0376 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 9 | 8.9 |  | 1.11% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
387 | 5#路南1-214 | 5-0377 | C-LY-405-2468 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 水务运行部含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
388 | 5#路南1-214 | 5-0378 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
389 | 5#路南1-214 | 5-0379 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 沥青氨碱泵房氨水去6#硫磺线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
391 | 5#路南1-214 | 5-0380 | C-LY-405-2480 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二催化油浆线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23 | 打印
393 | 5#路南1-214 | 5-0381 | C-LY-405-2481 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 146#线去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
395 | 5#路南1-214 | 5-0382 | C-LY-405-2482 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
397 | 5#路南1-214 | 5-0383 | C-LY-405-2483 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
398 | 5#路南1-214 | 5-0384 | C-LY-405-2479 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 韩国敏 | 2023.07.11 | 350 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
399 | 5#路南1-214 | 5-0385 | C-LY-405-2466 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
401 | 5#路南1-214 | 5-0386 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 氨碱泵房碱液I线外送至系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 5 | 4.4 |  | 12% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
403 | 5#路南1-214 | 5-0387 | C-LY-405-2484 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
405 | 5#路南1-214 | 5-0388 | C-LY-405-2485 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线（沉降油浆线） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
406 | 5#路南1-214 | 5-0389 | C-LY-405-4528 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 148#线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
408 | 5#路南1-214 | 5-0390 | C-LY-405-2486 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.11 | 三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
409 | 5#路南1-192 | 5-0391 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
410 | 5#路南1-192 | 5-0392 | C-LY-405-3433 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二中油自三催化来、开工蜡油自中间泵房来或五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 5.9 | 6.4 | 15.71% |  | 5 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
411 | 5#路南1-192 | 5-0393 | C-LY-405-2986 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
412 | 5#路南1-192 | 5-0394 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 伊朗减渣线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 7.06% | 25 | 4 | 3.7 | 4.1 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
413 | 5#路南1-192 | 5-0395 | C-LY-405-2978 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 148#线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
414 | 5#路南1-192 | 5-0396 | C-LY-405-2976 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭梓强 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
415 | 5#路南1-192 | 5-0397 | C-LY-405-2974 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 8 | 8.1 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
416 | 5#路南1-192 | 5-0398 | C-LY-405-2972 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二催一中油、三催油浆去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
417 | 5#路南1-192 | 5-0399 | C-LY-405-2971 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 四催低温油浆去沥青、焦化线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
418 | 5#路南1-192 | 5-0400 | C-LY-405-2970 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
419 | 5#路南1-192 | 5-0401 | C-LY-405-126 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2.2Mpa氢气线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
420 | 5#路南1-192 | 5-0402 | C-LY-405-2963 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 抽出油线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
421 | 5#路南1-192 | 5-0403 | C-LY-405-2969 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | A丙沥去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
422 | 5#路南1-192 | 5-0404 | C-LY-405-2965 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | B丙沥去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
423 | 5#路南1-192 | 5-0405 | C-LY-405-2964 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 146#线去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.8.22 |  | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
423 | 5#路南1-192 | 5-0406 | [5 empty] | 三催油浆线 | 谭梓强 | 2024.8.22
425 | 5#路南1-192 | 5-0407 | C-LY-405-2989 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去三催 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
426 | 5#路南1-192 | 5-0408 | C-LY-405-2985 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化富胺液去1号溶剂 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
427 | 5#路南1-192 | 5-0409 | C-LY-405-2984 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
428 | 5#路南1-192 | 5-0410 | C-LY-405-2983 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
429 | 5#路南1-192 | 5-0411 | C-LY-405-2982 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅰ线） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
430 | 5#路南1-192 | 5-0412 | C-LY-405-2981 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅰ线） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
431 | 5#路南1-192 | 5-0413 | C-LY-405-2980 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
432 | 5#路南1-192 | 5-0414 | C-LY-405-2979 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 200 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
433 | 5#路南1-192 | 5-0415 | C-LY-405-2977 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
434 | 5#路南1-192 | 5-0416 | C-LY-405-2974 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅱ线） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
435 | 5#路南1-192 | 5-0417 | C-LY-405-2973 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅱ线） | 谭梓强 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
436 | 5#路南1-192 | 5-0418 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 碱液I线外送至系统 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
437 | 5#路南1-192 | 5-0419 | C-LY-405-2967 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 已处理（管线已割除，低点牌已取回） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.15 | 80 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
438 | 5#路南1-192 | 5-0420 | C-LY-405-2966 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 装油东罐区柴油去华南首站 | 谭梓强 | 2024.8.22 | 300 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 8.24% | 25 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
439 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0421 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线-101006 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 2 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
440 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0422 | C-LY-405-144 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
441 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0423 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢-052084 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
442 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0424 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 沥青罐区渣油至丙烷脱沥青-050109 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
443 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0425 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 含碱污水3号线-052089 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 80 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
444 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0426 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢-052085 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 11 | 11.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
445 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0427 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线-052077 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
446 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0428 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线-052079 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 11 | 10.9 |  | 0.91% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
447 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0429 | C-LY-405-145 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床渣油加氢、2#加裂线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 14 | 13.9 |  | 0.71% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
448 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0430 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 高压氮气自热电分部来-050112 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 7 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
449 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0431 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 低压氮气至轻烃回收、渣油加氢和硫磺回收-050111 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 100 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
450 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0432 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 四蒸馏渣油去沥青罐区-0446 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
451 | 5#路南1-192（二层平台） | 5-0433 | C-LY-405-5016 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二中油自三催化来、开工蜡油自中间泵房来-050051 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 250 | 9.5 | 8.4 | 9.7 | 11.58% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
452 | 5#路南1-194 | 5-0434 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 碱液Ⅱ线去7#硫磺 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 50 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 5.4 | 6.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
453 | 5#路南1-194 | 5-0435 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 碱液Ⅱ线去7#硫磺 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 100 | 6 | 5.6 | 6.2 | 6.67% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
454 | 5#路南1-194 | 5-0436 | C-LY-405-2867 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 碱液I线去5#、6#硫磺 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
455 | 5#路南1-194 | 5-0437 | C-LY-405-4535 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢塔-402、403干气去焦化脱硫 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 100 | 6 | 5.3 | 5.6 | 11.67% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
456 | 5#路南1-194 | 5-0438 | C-LY-405-2871 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭梓强 | 2024.9.18 | 250 | 7 | 6.7 | 7.3 | 4.29% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
457 | 5#路南1-194 | 5-0439 | C-LY-405-2868 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2#S-Zorb精制汽油至汽油管调 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 250 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
458 | 5#路南1-194 | 5-0440 | C-LY-405-2866 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 11.5 | 10.9 | 11.5 | 5.22% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
459 | 5#路南1-194 | 5-0441 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 15.29% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
460 | 5#路南1-194 | 5-0442 | C-LY-405-2865 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二加氢粗汽油去轻烃回收线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 150 | 7 | 5.7 | 6.6 | 18.57% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
461 | 5#路南1-194 | 5-0443 | 低点是焊接阀 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 凝结水去系统 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
462 | 5#路南1-194 | 5-0444 | C-LY-405-2862 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化油浆去沥青罐区 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 100 | 6 | 5.3 | 6.4 | 11.67% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
463 | 5#路南1-194 | 5-0445 | C-LY-405-2861 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化油浆去沥青罐区 | 谭梓强 | 2024.9.18 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
464 | 5#路南1-194 | 5-0446 | C-LY-405-2860 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 200 | 7 | 8.1 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
465 | 5#路南1-194 | 5-0447 | C-LY-405-2859 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.18 |  | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
466 | 5#路南1-194 | 5-0448 | C-LY-405-2858 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化 | 谭梓强 | 2024.9.18 |  | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
467 | 5#路南1-194 | 5-0449 | C-LY-405-4342 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢富氢去VPSA | 梁建国 | 2024.8.13 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
468 | 5#路南1-194 | 5-0450 | C-LY-405-2857 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三加氢精煤去装油东罐区 | 梁建国 | 2024.8.13 |  | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
469 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0451 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线-052077 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
470 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0452 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线-052079 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 300 | 10 | 10.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
471 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0453 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线-101006 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
472 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0454 | C-LY-405-142 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 150 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
473 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0455 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢-052084 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
474 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0456 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 沥青罐区渣油至丙烷脱沥青-050109 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
475 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0457 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 含碱污水3号线-052089 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
476 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0458 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢-052085 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 11 | 11 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
477 | 5#路南1-194（二层平台） | 5-0459 | C-LY-405-143 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床渣油加氢、2#加裂线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 250 | 13 | 12.7 |  | 2.31% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
478 | 5#路南1-214 | 5-0460 | C-LY-405-2499 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 6 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
479 | 5#路南1-214 | 5-0461 | C-LY-405-4530 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 7 | 6.1 | 7.2 | 12.86% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.14
481 | 5#路南1-214 | 5-0462 | C-LY-405-2489 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 气柜柴油去三催线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
482 | 5#路南1-196 | 5-0463 | C-LY-405-2853 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 200 | 7 | 6.9 | 7.5 | 1.43% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
483 | 5#路南1-196 | 5-0464 | C-LY-405-2851 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3#溶剂再生贫液去三加氢、干气提浓 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 200 | 7 | 8.5 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
484 | 5#路南1-196 | 5-0465 | C-LY-405-2852 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 富胺液自三加氢、干气提浓至3#溶剂再生 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 200 | 7 | 8.6 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
485 | 5#路南1-196 | 5-0466 | C-LY-405-1192 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 梁建国 | 2024.8.13 | 250 | 7 | 7.5 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
486 | 5#路南1-196 | 5-0467 | C-LY-405-1194 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 梁建国 | 2024.8.13 | 250 | 7 | 7.6 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
487 | 5#路南1-196 | 5-0468 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢富氢去VPSA | 梁建国 | 2024.8.13 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 30 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
488 | 5#路南1-196 | 5-0469 | C-LY-405-1301 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 双加柴油去三催线 | 梁建国 | 2024.8.13 | 100 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
489 | 5#路南1-196 | 5-0470 | C-LY-405-6660 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 双加柴油去沥青罐区 | 梁建国 | 2024.8.13 | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
490 | 5#路南1-196 | 5-0471 | C-LY-405-129 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 二加氢5.0MPa氢气线 | 梁建国 | 2024.8.13 |  | 10 | 9.7 |  | 3% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
491 | 5#路南1-214 | 5-0472 | C-LY-405-4531 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 沥青罐区冷渣去三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 400 | 8 | 8.3 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
493 | 5#路南1-214 | 5-0473 | C-LY-405-2497 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 常渣去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
494 | 5#路南1-214 | 5-0474 | C-LY-405-2496 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢常渣至三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6.5 | 6.17 |  | 5.08% | 25 | 3.5 | 4.07 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.12
497 | 5#路南1-214 | 5-0475 | C-LY-405-2495 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
498 | 5#路南1-214 | 5-0476 | C-LY-405-2494 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
500 | 5#路南1-214 | 5-0477 | C-LY-405-2493 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
501 | 5#路南1-214 | 5-0478 | C-LY-405-4529 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢柴油去柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.4 | 5.7 | 10% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
503 | 5#路南1-214 | 5-0479 | C-LY-405-2492 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
505 | 5#路南1-214 | 5-0480 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 气柜凝缩油至管网线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
507 | 5#路南1-214 | 5-0481 | C-LY-405-2491 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1、3、4号溶剂贫胺液去渣油加氢、气柜脱硫线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 9 | 8.2 |  | 8.89% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
509 | 5#路南1-214 | 5-0482 | C-LY-405-2490 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 渣油加氢、气柜脱硫富胺液去1、3、4号溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
510 | 5#路南1-214 | 5-0483 | C-LY-405-2467 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 350 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 0% | 25 | 3.5 | 3 | 3.2 | 14.29% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
512 | 5#路南1-214 | 5-0484 | 低点是焊接阀 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢凝结水去系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
514 | 5#路南1-214 | 5-0485 | C-LY-405-2488 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
515 | 5#路南1-214 | 5-0486 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 沥青罐区冷渣去焦化（Ⅰ线）北线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 8.1 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
517 | 5#路南1-214 | 5-0487 | C-LY-405-2487 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线（重糠、润滑油东罐区） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
518 | 5#路南1-217 | 5-0488 | C-LY-405-2953 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 气柜净化瓦斯II线 | 谭梓强 | 2024.9.18 | 300 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 7.06% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
519 | 5#路南1-219 | 5-0489 | C-LY-405-2931 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜（三维低点画错，应该是三层北起第三条管线，三维标识为三层北起第二条管线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
521 | 5#路南1-219 | 5-0490 | C-LY-405-2932 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 丙烷脱沥青装置重脱油去2#渣油加氢（三维名称：丙烷脱沥青装置重脱油自丙烷脱沥青来） | 谭学雄 | 2023.07.28 |  | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
523 | 5#路南1-219 | 5-0491 | C-LY-405-2933 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 气柜柴油去三催线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
525 | 5#路南1-219 | 5-0492 | C-LY-405-2934 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三制氢2.2MPa氢气去1#渣油加氢（三维名称：2.2MPa氢气自三制氢来） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 11 | 10.8 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
527 | 5#路南1-219 | 5-0493 | C-LY-405-2935 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 三制氢膜分离尾气去1#渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
529 | 5#路南1-219 | 5-0494 | C-LY-405-2936 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢干气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
530 | 5#路南1-219 | 5-0495 | C-LY-405-136 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 8 | 8.5 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.18
532 | 5#路南1-219 | 5-0496 | C-LY-405-2937 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢常渣去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
534 | 5#路南1-219 | 5-0497 | C-LY-405-2938 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢常渣至三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 9 | 8.4 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
536 | 5#路南1-219 | 5-0498 | C-LY-405-2939 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
538 | 5#路南1-219 | 5-0499 | C-LY-405-2940 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢柴油去二加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
540 | 5#路南1-219 | 5-0500 | C-LY-405-2941 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.11 | 1#渣油加氢、3#制氢凝缩油去轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 50 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
542 | 5#路南1-219 | 5-0501 | C-LY-405-2942 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 双加罐区柴油去渣油加氢、三催化、船燃系统线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
544 | 5#路南1-219 | 5-0502 | C-LY-405-2944 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 9 | 8 |  | 11.11% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
546 | 5#路南1-219 | 5-0503 | C-LY-405-2945 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线（重糠、润滑油东罐区） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
547 | 5#路南1-219 | 5-0504 | C-LY-405-2946 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.23 |  | 4.91% | 25 | 3.5 | 3.84 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.15
549 | 5#路南1-219 | 5-0505 | C-LY-405-2947 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 148#线（5#路渣油加氢北管廊） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 250 | 7 | 7.1 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
551 | 5#路南1-219 | 5-0506 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线（沉降油浆线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
552 | 5#路南1-219 | 5-0507 | C-LY-405-2948 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 80 | 5.5 | 5.13 |  | 6.73% | 25 | 3.5 | 3.81 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.15
554 | 5#路南1-219 | 5-0508 | C-LY-405-138 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 300 | 13.5 | 13.7 | 14 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
556 | 5#路南1-219 | 5-0509 | C-LY-405-2949 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 丙烷A套沥青去沥青罐区、焦化线（A丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
557 | 5#路南1-219 | 5-0510 | C-LY-405-2950 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 丙烷B套沥青去沥青罐区、焦化线（B丙沥线） | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 5.41 |  | 9.83% | 25 | 3.5 | 2.98 |  | 14.86% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.15
560 | 5#路南1-219 | 5-0511 | C-LY-405-2951 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 146#线去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
562 | 5#路南1-219 | 5-0512 | C-LY-405-2952 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 二催化油浆线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 150 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24 | 8.8表
563 | 5#路南1-219（二层平台） | 5-0513 | C-LY-405-2930 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 渣油加氢富吸收油去2号轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.28 | 100 | 6 | 6.9 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.14
564 | 5#路南1-214 | 5-0514 | C-LY-405-140 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床渣油加氢、2#加裂线-010001 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 350 | 14 | 13.6 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
566 | 5#路南1-214 | 5-0515 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢-052085 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 350 | 10 | 10.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23 | 打印
568 | 5#路南1-214 | 5-0516 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线-101006 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23 | 打印
569 | 5#路南1-220 | 5-0517 | C-LY-405-1304 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 高端碳重油浆去沥青罐区 |  |  | 100 | 9.5 | 11.4 | 12.1 | 0% |  | 15 | 14 | 17.2 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
570 | 5#路南1-223 | 5-0518 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 三催紧急放空线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 200 | 7 | 5.8 | 6 | 17.14% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
571 | 5#路南1-223 | 5-0519 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 三催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 150 | 7 | 6.4 | 6.8 | 8.57% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
572 | 5#路南1-223 | 5-0520 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 7 | 8.1 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15
573 | 5#路南1-223 | 5-0521 | 低点排凝没有加盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 化工分部抽余油、MTBE至双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 100 | 5 | 4.4 | 5.6 | 12% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
574 | 5#路南1-223 | 5-0522 | C-LY-405-2912 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 气柜柴油去三催线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 50 | 6 | 5 |  | 16.67% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
575 | 5#路南1-223 | 5-0523 | C-LY-405-2919 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 三催化富胺液去渣油加氢、气柜线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 100 | 6 | 5.1 | 6.3 | 15% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
576 | 5#路南1-223 | 5-0524 | C-LY-405-2914 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 渣油加氢常渣去低硫船燃罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 300 | 11 | 10.4 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
577 | 5#路南1-223 | 5-0525 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 汽提、高端碳轻污油去一四常减压、中间罐区、重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 100 | 6 | 5.2 | 6.1 | 13.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
578 | 5#路南1-196 | 5-0526 | C-LY-405-97 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 五蒸馏石脑油去双加罐区线 |  |  | 200 | 8 | 7.7 | 8 | 3.75% | 25 | 4 | 4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
579 | 5#路南1-196 | 5-0527 | C-LY-405-95 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 三加氢干气去新制氢线 |  |  | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.22
580 | 5#路南1-196 | 5-0528 | C-LY-405-96 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 加裂低分气去硫磺线 |  |  | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.22
581 | 5#路南1-196 | 5-0529 | C-LY-405-93 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 汽提净化水线 | 梁建国 | 2024.8.13 | 200 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0% | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
582 | 5#路南1-196 | 5-0530 | C-LY-405-94 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 三加氢干气去新制氢线 | 梁建国 | 2024.8.13 | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
583 | 5#路南1-223 | 5-0531 | C-LY-405-3247 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 渣油加氢常渣去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 9 | 8 |  | 11.11% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
584 | 5#路南1-223 | 5-0532 | C-LY-405-2917 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 150 | 7 | 6.1 | 6.6 | 12.86% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
585 | 5#路南1-223 | 5-0533 | C-LY-405-418 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 渣油加氢分馏塔顶气去气柜、焦化脱硫、浆态床线（三维：气柜含硫瓦斯去三催、焦化脱硫） | 谭学雄 | 2023.07.26 | 300 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
586 | 5#路南1-223 | 5-0534 | C-LY-405-2918 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 含硫污水自渣油加氢来线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
587 | 5#路南1-223 | 5-0535 | C-LY-405-2920 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 渣油加氢不合格柴油线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 200 | 8 | 7.68 |  | 4% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
588 | 5#路南1-223 | 5-0536 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 2#苯抽提混芳至汽油管调（三维：二重整汽油线） | 谭学雄 | 2023.07.26 | 200 | 7 | 7.3 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
589 | 5#路南1-223 | 5-0537 | C-LY-405-2921 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 华南混合油去加氢罐区-混合油线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 8.5 | 8.9 | 10 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
590 | 5#路南1-223 | 5-0538 | C-LY-405-2922 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 气柜凝缩油至管网线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 5.03 |  | 8.55% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
591 | 5#路南1-223 | 5-0539 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 8.5 | 9 | 9.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.16
592 | 5#路南1-223 | 5-0540 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 装油西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 300 | 9.5 | 9.8 | 11 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
593 | 5#路南1-223 | 5-0541 | C-LY-405-4526 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 水务运行部含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | 5.45% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
594 | 5#路南1-223 | 5-0542 | C-LY-405-2924 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
595 | 5#路南1-223 | 5-0543 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青氨碱泵房氨水去6#硫磺线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.16
596 | 5#路南1-223 | 5-0544 | C-LY-405-2927 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青罐区渣油去渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 8 | 8.7 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
597 | 5#路南1-223 | 5-0545 | C-LY-405-2928 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青罐区冷渣去焦化（Ⅰ线）北线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 8 | 8.3 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
598 | 5#路南1-223 | 5-0546 | C-LY-405-2929 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 氨碱泵房碱液I线外送系统线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 4.94 |  | 10.18% | 25 | 3.5 | 2.9 |  | 17.14% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.13
599 | 5#路南1-223 | 5-0547 | C-LY-405-4688 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 含油污水线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 350 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
600 | 5#路南1-223 | 5-0548 | C-LY-405-5545 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 含油污水线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 350 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
601 | 5#路南1-223 | 5-0549 | C-LY-405-2925 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 350 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
602 | 5#路南1-223 | 5-0550 | C-LY-405-2913 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 渣油加氢重污油去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
603 | 5#路南1-224 | 5-0551 | C-LY-405-2901 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 150 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 14.55% | 25 | 4 | 2.7 | 3.1 | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
604 | 5#路南1-224 | 5-0552 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青罐区冷渣去三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 250 | 9.5 | 9 | 9.5 | 5.26% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
605 | 5#路南1-224 | 5-0553 | C-LY-405-1277 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
606 | 5#路南1-224 | 5-0554 | C-LY-405-2801 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 联合三装置氨水去沥青氨碱罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
607 | 5#路南1-224 | 5-0555 | C-LY-405-2905 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 氨碱泵房碱液Ⅱ线送系统线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 80 | 7 | 5.7 |  | 18.57% | 50 | 5 | 4.3 |  | 14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
608 | 5#路南1-224 | 5-0556 | C-LY-405-2904 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 四催化稳定汽油进汽油管调线（三维名称：四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线，实际上正常工况不走物料） | 谭学雄 | 2023.07.26 | 200 | 8 | 6.7 | 7.2 | 16.25% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
609 | 5#路南1-224 | 5-0557 | C-LY-405-2903 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 谭学雄 | 2023.07.26 | 300 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.06% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
610 | 5#路南1-224 | 5-0558 | C-LY-405-2902 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 五常渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.26 |  | 11 | 10.9 | 11.5 | 0.91% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19 | 严重腐蚀、坑蚀
611 | 5#路南2-151 | 5-0559 | C-LY-405-583 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 5.5 | 4.9 | 5 | 10.91% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
612 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0560 | C-LY-405-147 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 8 | 12.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
613 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0561 | C-LY-405-4525 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 8 | 10.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
614 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0562 | C-LY-405-4524 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
615 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0563 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 沥青罐区渣油至丙烷脱沥青 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 11 | 11.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
616 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0564 | C-LY-405-4556 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
617 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0565 | C-LY-405-4557 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 含碱污水3号线 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
618 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0566 | C-LY-405-4523 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
619 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0567 | C-LY-405-146 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 6.7 |  | 16.25% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
620 | 5#路南1-181（二层平台） | 5-0568 | C-LY-405-4522 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
621 | 5#路南2-151 | 5-0569 | C-LY-405-159 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 焦化脱硫塔1液化气至球罐线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 80 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
622 | 5#路南1-150 | 5-0570 | C-LY-405-3281 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五常预处理裂解残液去焦化 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 5 | 4.34 |  | 13.2% | 25 | 3.5 | 3.87 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.4.28
623 | 5#路南1-150 | 5-0571 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.05 | 100 | 6 | 5.69 |  | 5.17% | 25 | 3.5 | 3.5 |  | 0% |  | 天津因科/沈阳中科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇/李国飞、郭志颖 | 2023.4.28/2023.8.8
624 | 5#路南1-150 | 5-0572 | C-LY-405-3282 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
625 | 5#路南1-150 | 5-0573 | C-LY-405-3280 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 5.51 |  | 8.17% | 25 | 3.5 | 3.27 |  | 6.57% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.4.28
626 | 5#路南1-150 | 5-0574 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 废化工轻油线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
627 | 5#路南1-150 | 5-0575 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
628 | 5#路南1-150 | 5-0576 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减四去渣油加氢中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
629 | 5#路南1-150 | 5-0577 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四常渣油去中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% | 排凝线下部有严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科/沈阳中科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇/李国飞、郭志颖 | 2023.4.28/2023.8.8
630 | 5#路南1-150 | 5-0578 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减二去渣油加氢中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
631 | 5#路南1-150 | 5-0579 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 9 | 9.3 | 9.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4.8 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08
632 | 5#路南1-150 | 5-0580 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压馏分油去中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 9.5 | 8.64 |  | 9.05% | 25 | 3.5 | 3.81 |  | 0% | 排凝线有外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.4.28
633 | 5#路北2-4 | 5-0581 | C-LY-405-2828 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 108#线（四、五常退油线） | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 7 | 7.4 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45125 | 2023.09.20
634 | 5#路北2-12 | 5-0582 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.12 | 润滑油东罐区蜡膏、污油、抽出油、蜡下油去中间泵房东罐区转油线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.20
635 | 5#路北1-19 | 5-0583 | C-LY-405-2531 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 7 | 6.7 | 6.9 | 4.29% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
636 | 5#路北1-19 | 5-0584 | C-LY-405-2533 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 50 | 4 | 4 | 4.2 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
637 | 5#路北1-19 | 5-0585 | C-LY-405-2532 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 5.9 | 6.4 | 15.71% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
639 | 5#路北1-19 | 5-0586 | C-LY-405-2549 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 水务运行部含碱污水4#线（润滑油东罐区南段） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 5 | 4.1 | 5 | 18% | 25 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
641 | 5#路北1-19 | 5-0587 | C-LY-405-2547 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压液化气去球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 6 | 5.9 | 6.2 | 1.67% | 25 | 4 | 4 | 4.5 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
643 | 5#路北1-19 | 5-0588 | C-LY-405-2541 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 5.2 | 6.3 | 13.33% | 25 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
645 | 5#路北1-19 | 5-0589 | C-LY-405-2542 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
647 | 5#路北1-19 | 5-0590 | C-LY-405-2550 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五号常减压含硫污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
649 | 5#路北1-19 | 5-0591 | C-LY-405-2540 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压退油线（主线，往西可连通107/108#线） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 10 | 10.1 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
651 | 5#路北1-19 | 5-0592 | C-LY-405-2545 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 10 | 10.2 | 10.8 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
653 | 5#路北1-19 | 5-0593 | C-LY-405-2543 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 40 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
655 | 5#路北1-19 | 5-0594 | C-LY-405-2539 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五常渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 8 | 7.9 | 8.2 | 1.25% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
657 | 5#路北1-19 | 5-0595 | C-LY-405-2546 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 350 | 10 | 9.7 | 10 | 3% | 25 | 4 | 4.2 | 4.7 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
659 | 5#路北1-19 | 5-0596 | C-LY-405-2544 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 5.2 | 6 | 13.33% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
661 | 5#路北1-19 | 5-0597 | C-LY-405-2548 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压减三冷油去中间泵房 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 保温 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
662 | 5#路北1-19 | 5-0598 | C-LY-405-2538 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 水务运行部含碱污水3#线（5号常减压） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 40 | 4 | 4 | 4.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
664 | 5#路北1-19 | 5-0599 | C-LY-405-2537 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压电脱盐排水去水务 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 6 | 6.1 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  |  |  |  | 2023.9.20
666 | 5#路北1-19 | 5-0600 | C-LY-405-2534 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 7 | 6.5 | 6.8 | 7.14% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15%
667 | 5#路北1-19 | 5-0601 | [5 empty] | 新燃料气管网线 |  |  | 250 | 8 | 7.9 | 8.5 | 1.25% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
669 | 5#路北1-21 | 5-0602 | C-LY-405-2536 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45125 | 2023.9.20
670 | 5#路北2-30 | 5-0603 | C-LY-405-2720 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 5 | 4.4 | 4.7 | 12% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
671 | 5#路北2-30 | 5-0604 | C-LY-405-2721 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 6 | 6.4 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
672 | 5#路北2-30 | 5-0605 | C-LY-405-2722 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 6 | 6.2 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
673 | 5#路北2-42 | 5-0606 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 30#蜡膏蜡送海和2#线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
674 | 5#路北2-62 | 5-0607 | C-LY-405-2724 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 二重整汽油线 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 5 | 4.8 | 4.9 | 4% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
675 | 5#路北2-62 | 5-0608 | C-LY-405-2725 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 蜡膏去华粤特蜡旧线 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 6 | 6.4 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
676 | 5#路北2-62 | 5-0609 | C-LY-405-2726 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 6 | 6.6 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
677 | 5#路北2-85 | 5-0610 | C-LY-405-2730 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.24
678 | 5#路北2-85 | 5-0611 | C-LY-405-2729 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 7 | 6.4 | 6.6 | 8.57% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
679 | 5#路北2-85 | 5-0612 | C-LY-405-2728 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 |  | 5 | 5.2 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
680 | 5#路北2-87 | 5-0613 | C-LY-405-2733 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 丙烷凝缩油去火炬系统 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 50 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
681 | 5#路北2-87 | 5-0614 | C-LY-405-2731 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 炼油→华粤特蜡1#线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45125 | 2023.09.24
682 | 5#路北2-90 | 5-0615（低点已取消） | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 低压蒸汽至汽油轻馏份线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 无牌 |  |  |  |  | 无牌
683 | 5#路北1-41 | 5-0616 | C-LY-405-2745 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 7 | 6.2 | 6.5 | 11.43% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
684 | 5#路北1-43 | 5-0617 | C-LY-405-2759 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4常预处理柴油并入五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
685 | 5#路北1-43 | 5-0618 | C-LY-405-2760 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 5.9 | 6.1 | 1.67% | 25 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15
686 | 5#路北1-43 | 5-0619 | C-LY-405-1142 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1号常减压常顶石脑油去重整原料罐区线（联通5#常减压石脑油重整料线） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
687 | 5#路北1-43 | 5-0620 | C-LY-405-1387 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 直馏柴油去4#柴油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8 | 8.1 | 8.3 | 0% | 50 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 12.73% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
688 | 5#路北1-43 | 5-0621 | C-LY-405-1385 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五蒸馏重污油去沥青罐区线 |  |  | 300 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
689 | 5#路北1-43 | 5-0622 | C-LY-405-1386 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
690 | 5#路北1-43 | 5-0623 | C-LY-405-1382 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
691 | 5#路北1-43 | 5-0624 | C-LY-405-1381 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 11 | 11.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
692 | 5#路北1-43 | 5-0625 | C-LY-405-1384 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
693 | 5#路北1-43 | 5-0626 | C-LY-405-1383 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 3、4号污水汽提净化水去1、5号常减压、四预线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 7 | 6.3 | 6.8 | 10% | 25 | 4 | 3.6 | 4.2 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
694 | 5#路北1-43 | 5-0627 | C-LY-405-2758 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 碱液至5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 50 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
695 | 5#路北1-43 | 5-0628 | C-LY-405-2757 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压液化气去球罐线 | 韩国敏 | 2023.09.06 | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
696 | 5#路北1-43 | 5-0629 | C-LY-405-2756 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压尾气去三催化 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 80 | 3.4 | 3.2 |  | 5.88% | 20 | 6 | 5.6 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
697 | 5#路北1-43 | 5-0630 | C-LY-405-2755 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
698 | 5#路北1-43 | 5-0631 | C-LY-405-2754 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催化精制尾气去三催化线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 80 | 3.4 | 3.2 |  | 5.88% | 20 | 5 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
699 | 5#路北1-43 | 5-0632 | C-LY-405-2753 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
700 | 5#路北1-43 | 5-0633 | C-LY-405-2752 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
701 | 5#路北1-43 | 5-0634 | C-LY-405-2751 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 含碱污水3#线（5#硫磺回收、五号常减压） | 谭学雄 | 2023.09.12 | 80 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
702 | 5#路北1-47 | 5-0635 | C-LY-405-2765 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#汽提水净化水去四常预处理 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
703 | 5#路北1-47 | 5-0636 | C-LY-405-2748 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 新燃料气管网 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 300 | 8 | 8.2 | 8.8 | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
705 | 5#路北5-24 | 5-0637 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 一二蒸馏初顶油连通五常石脑油线 | 韩国敏 | 2023.09.06 | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
706 | 5#路北5-24 | 5-0638 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 一二蒸馏初顶油连通五常石脑油线 | 韩国敏 | 2023.09.06 | 100 | 6 | 6.4 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
707 | 5#路北3-6 | 5-0639 | C-LY-405-1296 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#、5#常减压预处理不合格煤油去中间泵房II线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 0% | 50 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
708 | 5#路北2-101 | 5-0640 | C-LY-405-4414 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 润滑油东罐区抽出油去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 100 | 6 | 5 | 5.2 | 16.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、林庄园 | 2023.10.15 | 2023.09.24
709 | 5#路北2-101 | 5-0641 | C-LY-405-2768 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 200 | 8 | 6.4 | 6.7 | 20% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
710 | 5#路北2-101 | 5-0642 | C-LY-405-2769 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 100 | 6 | 4.4 | 4.6 | 26.67% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
711 | 5#路北2-101 | 5-0643 | C-LY-405-2770 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 4#常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 6 | 5.6 | 5.8 | 6.67% | 25 | 3 | 3.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
712 | 5#路北2-105 | 5-0644 | C-LY-405-1453 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 丙烷脱沥青装置重脱油自丙烷脱沥青来 | 李升涛 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 4.8 | 5 | 20% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
713 | 5#路北2-105 | 5-0645 | C-LY-405-1452 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1号连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 6.4 | 6.6 | 8.57% | 25 | 3.5 | 3.3 |  | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
714 | 5#路北2-105 | 5-0646 | C-LY-405-63 | 2.5 | 50 | 韩国敏 | 2023.07.13 | 丙烷脱沥青火炬线 | 李传东 | 2023.07.17 | 250 | 8 | 7.3 | 8.2 | 8.75% | 50 | 4 | 1.5 |  | 62.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25 | 严重腐蚀、坑蚀
715 | 5#路北2-109 | 5-0647 | C-LY-405-64 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 一重整火炬线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 7.5 | 8.1 | 6.25% | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
716 | 5#路北3-16 | 5-0648 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 中间泵房渣油至丙烷 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 40 | 3 | 3.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.25
717 | 5#路北2-124 | 5-0649 | C-LY-405-2800 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 丙烷脱沥青装置重脱油去1#渣油加氢线（三维名称：丙烷脱沥青装置重脱油自丙烷脱沥青来） | 谭学雄 | 2023.09.12 | 100 | 6 | 5 | 5.4 | 16.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.25
718 | 5#路北2-124 | 5-0650 | C-LY-405-2781 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 150 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 3 | 3.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.25
719 | 5#路北2-124 | 5-0651 | C-LY-405-62 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 润滑油片区（一重整火炬线） | 谭学雄 | 2023.09.12 | 250 | 7 | 7.1 | 7.9 | 0% | 25 | 3 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
720 | 5#路北2-124 | 5-0652 | C-LY-405-4302 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 蜡膏去华粤特蜡7#线 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 7 | 6.2 | 6.7 | 11.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
721 | 5#路北2-124 | 5-0653 | C-LY-405-2798 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45123 | 2023.09.25
722 | 5#路北3-19 | 5-0654 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 二蒸馏航煤去实华溶剂油线（西至6/5#路交界处经过中间阀联通1#加裂航煤至实华溶剂油线） | 谭学雄 | 2023.09.12 | 80 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.44% | 20 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
723 | 5#路北4-10 | 5-0655 | C-LY-405-2780 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 焦化脱硫塔1液化气至球罐、三预线 | 谭学雄 | 2023.09.12 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
724 | 5#路北1-50 | 5-0656 | C-LY-405-2761 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1号连续重整含硫干气去焦化线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
725 | 5#路北1-50 | 5-0657 | C-LY-405-2762 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 装苯台纯苯（混芳）去乙烯线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
726 | 5#路北1-50 | 5-0658 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 含碱污水4号线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 6 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
727 | 5#路北2-141 | 5-0659 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 非系统管线 |  |  | 150 | 9 | 8.5 |  | 5.56% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 45122 | 2023.09.24
728 | 5#路北2-145 | 5-0660 | C-LY-405-4406 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 一蒸馏初顶瓦斯去一二焦化线 |  |  | 200 | 8 | 9.8 |  | 0% | 20 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
729 | 5#路北2-146 | 5-0661 | C-LY-405-4407 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 初顶石脑油去1号轻烃回收、5号常减压 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 |  | 7 | 7.7 |  | 0% | 20 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
730 | 5#路北2-146 | 5-0662（已废除） | C-LY-405-4404 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 主管已割除，低点牌已取回 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
731 | 5#路北2-146 | 5-0663 | C-LY-405-4405 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 现场未找到 |  |  | 200 | 8 | 9.4 |  | 0% | 20 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
732 | 5#路北2-147 | 5-0664 | C-LY-405-4408 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 初顶石脑油去1号轻烃回收、5号常减压 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 20 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
733 | 5#路北2-150 | 5-0665 | C-LY-405-1461 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 四常预处理装置 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 8 | 8.6 | 8.9 | 0% | 20 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
734 | 5#路北3-46 | 5-0666 | C-LY-405-4443 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 现场未找到 |  |  | 80 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 8.89% | 20 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
735 | 5#路北2-158 | 5-0667 | C-LY-405-60 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 五常干气至2#轻烃回收 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 4 | 8.9 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
736 | 5#路北1-81 | 5-0668 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | VPSA解吸气去重整线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 350 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
737 | 5#路北1-81 | 5-0669 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | VPSA解吸气去重整线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 350 | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
738 | 5#路北1-81 | 5-0670 | C-LY-405-560 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 天然气连通VPSA解吸气去重整线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 400 | 9 | 9.6 |  | 0% | 50 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
739 | 5#路北1-82 | 5-0671 | C-LY-405-3767 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#S-Zorb精制汽油至汽油管调 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 8 | 7.1 | 7.4 | 11.25% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
740 | 5#路北4-49 | 5-0672 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三催液化气去球罐线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
741 | 5#路北3-56 | 5-0673 | C-LY-405-1374 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 新高压瓦斯去管网线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 8.5 | 8.3 |  | 2.35% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
742 | 5#路北3-57 | 5-0674 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 1#轻烃液化气去焦化脱硫线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 80 | 5.5 | 5 | 5.2 | 9.09% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
743 | 5#路北2-164 | 5-0675 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 球罐1#罐区放空去重整火炬线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 50 | 4 | 3.6 | 4.1 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
744 | 5#路北2-165 | 5-0676 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 二重整火炬线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 10.1 |  | 0% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
746 | 5#路北2-164 | 5-0678 | C-LY-405-1376 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三催化瓦高压瓦斯线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
747 | 5#路北3-59 | 5-0679 | C-LY-405-2696 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 焦化脱硫尾气去三催线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
748 | 5#路北3-59 | 5-0680 | C-LY-405-2695 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 四催化液膜脱硫尾气至三催化线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 80 | 5.5 | 5.9 |  | 0% | 20 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
749 | 5#路北3-59 | 5-0681 | C-LY-405-2694 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 20 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
750 | 5#路北3-60 | 5-0682 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 中间泵房蜡油至高端碳 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8.5 |  | 0% | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
751 | 5#路北1-85 | 5-0683 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 凝结水去系统 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
752 | 5#路北3-61 | 5-0684 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 一重整火炬线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 50 | 4 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
753 | 5#路北3-61 | 5-0685 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 一二催、1#加裂容1凝缩液送焦化线 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 6 | 5.8 | 6.1 | 3.33% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
754 | 5#路北4-61 | 5-0686 | C-LY-405-1291 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三催化二中油去高端碳线 |  |  | 80 | 5.5 | 5 | 5.3 | 9.09% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
755 | 5#路北1-89 | 5-0687 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三催化二中油去高端碳线 |  |  |  | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 50 | 4 | 3.4 | 3.7 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
756 | 5#路北1-89 | 5-0688 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 气柜浓缩液去焦化线 |  |  |  | 7 | 7.3 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 3.3 | 3.8 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
757 | 5#路北1-89 | 5-0689 | C-LY-405-2693 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#连续重整透平凝液去北锅炉线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
758 | 5#路北1-89 | 5-0690 | C-LY-405-2692 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#连续重整透平凝液去北锅炉线 |  |  | 100 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
759 | 5#路北1-91 | 5-0691 | C-LY-405-75 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 异丁烷送五蒸馏重整线 |  |  | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
760 | 5#路北1-91 | 5-0692 | C-LY-405-压力表 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 异丁烷送五蒸馏重整线 |  |  | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 20 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
761 | 5#路北1-90 | 5-0693 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 芳烃抽提热水去北锅炉线 |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% |  | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 2 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
762 | 5#路北1-90 | 5-0694 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 芳烃抽提热水去北锅炉线 |  |  | 150 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 2 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
763 | 5#路北1-27 | 5-0695 | C-LY-405-1450 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 9.5 | 10 | 10.4 | 0% | 50 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
764 | 5#路北1-27 | 5-0696 | C-LY-405-2714 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 108线（五蒸馏退油线） | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 7 | 7.1 | 7.6 | 0% | 50 | 4 | 5.1 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
765 | 5#路北1-27 | 5-0697 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 蜡油二线 | 李升涛 | 2024.8.22 |  | 7 | 7.5 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
766 | 5#路北1-29 | 5-0698 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 管网高压瓦斯线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 50 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
767 | 5#路北1-29 | 5-0699 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.9 | 6.3 | 1.67% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
768 | 5#路北1-24 | 5-0700 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.18 | 管网高压瓦斯线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 5.9 | 6.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
769 | 5#路南2-25 | 5-0701 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 二常、四常减三线进重糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 5 | 5 | 5.3 | 0% | 20 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
770 | 5#路南2-27 | 5-0702 | C-LY-405-4052 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#连续重整脱戊烷油去新芳烃线 |  |  | 50 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0% | 80 | 6 | 6.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
771 | 5#路南2-27 | 5-0703 | C-LY-405-433 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 直流石脑油去2#连续重整线 |  |  | 200 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 3.08% | 80 | 5 | 4.4 |  | 12% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
772 | 5#路南2-27 | 5-0704 | C-LY-405-4053 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#连续重整含硫污水线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
773 | 5#路南2-27 | 5-0705 | C-LY-405-432 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#连续重整轻石脑油去罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 7.4 | 4.29% | 80 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
774 | 5#路南2-27 | 5-0706 | C-LY-405-4054 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2＃连续重整轻污油、开工污油去1#连续重整界区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 7 | 6.1 | 6.5 | 12.86% | 80 | 5.5 | 4.5 |  | 18.18% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
775 | 5#路南2-27 | 5-0707 | C-LY-405-434 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#连续重整戊烷油线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
776 | 5#路南2-27 | 5-0708 | C-LY-405-456 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 重整原料加裂石脑油去2#连续重整线 |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 7.5 | 4.29% | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
777 | 5#路南2-27 | 5-0709 | C-LY-405-451 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#连续重整轻石脑油线 |  |  | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 80 | 6 | 5.5 |  | 8.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
778 | 5#路南2-27 | 5-0710 | C-LY-405-450 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 干气提浓保供1#线排凝线 |  |  | 150 | 7 | 6.8 | 7.6 | 2.86% | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
779 | 5#路南3-1 | 5-0711 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 干气提浓保供2#线排凝线 |  |  | 350 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 0% | 50 | 5 | 3.9 |  | 22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
780 | 5#路南3-1 | 5-0712 | C-LY-405-4351 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 燃料气去2#连续重整线 |  |  | 350 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 0% | 50 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
781 | 5#路南3-1 | 5-0713 | C-LY-405-86 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 燃料气去2#连续重整线 |  |  | 300 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 50 | 5 | 4.7 |  | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.03
782 | 5#路南3-1 | 5-0714 | C-LY-405-85 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 燃料气去2#连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 50 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
783 | 5#路南3-1 | 5-0715 | C-LY-405-1162 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 6 | 5.9 | 6.5 | 1.67% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
784 | 5#路南3-3 | 5-0716 | C-LY-405-1161 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整（GWSF92靠介质侧）线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 50 | 5 | 4.4 |  | 12% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
785 | 5#路南3-3 | 5-0717 | C-LY-405-1150 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整（GWSF92东侧、断头）线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.5 | 7.4 | 7.14% | 50 | 5 | 4.3 |  | 14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
786 | 5#路南1-29 | 5-0718 | C-LY-405-4043 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 4.5 | 4.8 | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
787 | 5#路南1-29 | 5-0719 | C-LY-405-4044 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 80 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 1.54% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
788 | 5#路南1-29 | 5-0720 | C-LY-405-414 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 300 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 2.11% | 80 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
789 | 5#路南1-29 | 5-0721 | C-LY-405-4045 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 8 | 7 | 7.7 | 12.5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
790 | 5#路南1-29 | 5-0722 | C-LY-405-4046 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 8 | 7.5 | 8 | 6.25% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
791 | 5#路南1-29 | 5-0723 | C-LY-405-4047 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 铁运装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
792 | 5#路南1-29 | 5-0724 | C-LY-405-4048 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 8 | 7.6 | 8 | 5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
793 | 5#路南1-29 | 5-0725 | C-LY-405-4049 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 碱液自氨碱泵房来线（去1#连续重整） | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 4.7 | 5 | 6% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
794 | 5#路南1-29 | 5-0726 | C-LY-405-4050 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
795 | 5#路南1-29 | 5-0727 | C-LY-405-4051 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1号重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主线，取消该低点） | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 11.43% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
796 | 5#路南2-29 | 5-0728 | C-LY-405-4042 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 五蒸馏初顶瓦斯去2#轻烃线 | 廖捷 | 2023.08.30 | 300 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
797 | 5#路南2-36 | 5-0729 | C-LY-405-4041 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 5号常减压来煤油去石蜡加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
798 | 5#路南3-11 | 5-0730 | C-LY-405-413 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 高压瓦斯去1#、2#重整 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.16 | 200 | 5 | 7.8 |  | 0% | 80 | 5 | 3.8 |  | 24% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
799 | 5#路南3-11 | 5-0731 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 二常、四常减三线进重糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 80 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% | 20 | 3 | 2.5 | 2.8 | 16.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.31
800 | 5#路南3-11 | 5-0732（已废除） | C-LY-405-4039 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
801 | 5#路南3-11 | 5-0733(取消） | C-LY-405-455 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
802 | 5#路南3-11 | 5-0734 | C-LY-405-4675 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 重芳烃轻质化萘后C11+去重整罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 5 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
803 | 5#路南3-11 | 5-0735 | C-LY-405-4700 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 重芳烃轻质化含苯轻烃去2#连续重整、1#、2#S-线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 80 | 6 | 4.9 |  | 18.33% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
804 | 5#路南3-12 | 5-0736 | C-LY-405-415 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 250 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
805 | 5#路南3-15 | 5-0737 | C-LY-405-90 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.4 | 6.6 | 8.57% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
806 | 5#路南3-15 | 5-0738 | C-LY-405-4034 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 含硫污水线 |  |  | 150 | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.06
807 | 5#路南3-15 | 5-0739 | C-LY-405-4035 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 碱液去1#连续重整线 |  |  | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
808 | 5#路南1-50 | 5-0740 | C-LY-405-2306 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 6.7 | 7 | 4.29% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
809 | 5#路南1-50 | 5-0741 | C-LY-405-443 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 8.6 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
810 | 5#路南3-33 | 5-0742 | C-LY-405-421 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 50 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08 | 2024.07改为根部阀，更换低点。
811 | 5#路南3-33 | 5-0743 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 轻糠罐区原料去三号糠醛线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
812 | 5#路南3-33 | 5-0744 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 二常、四常减三线进重糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 5 | 3.7 |  | 26% | 20 | 4 | 2 |  | 50% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
813 | 5#路南3-33 | 5-0745(取消） | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
814 | 5#路南3-33 | 5-0746 | C-LY-405-2333 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1号重整含硫干气去焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
815 | 5#路南3-33 | 5-0747 | C-LY-405-2332 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 铁运装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
816 | 5#路南3-37 | 5-0748(取消） | C-LY-405-462 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 6 | 5 | 5.3 | 16.67% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
817 | 5#路南3-37 | 5-0749 | C-LY-405-2301 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1号连续重整含硫干气去焦化线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
818 | 5#路南3-37 | 5-0750 | C-LY-405-2302 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
819 | 5#路南3-35 | 5-0751 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 四减四线 |  |  |  | 5 | 4.6 | 4.9 | 8% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.24
820 | 5#路南3-35 | 5-0752 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 二四减三线 |  |  | 100 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.44% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
821 | 5#路南2-60 | 5-0753 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整轻污油线 |  |  | 100 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
822 | 5#路南3-34 | 5-0754 | C-LY-405-442 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
823 | 5#路南2-60 | 5-0755 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 四减四去重整线 |  |  | 100 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 6.67% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06 | 严重腐蚀
824 | 5#路南2-60 | 5-0756 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 二减四线 |  |  | 100 | 5 | 5.3 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
825 | 5#路南2-60 | 5-0757 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 二四减三线 |  |  | 100 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.44% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
826 | 5#路南2-62 | 5-0758 | C-LY-405-658 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 2#苯抽提混芳去苯罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 200 | 7 | 6.4 | 6.6 | 8.57% | 25 | 3 | 2.6 | 2.7 | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
827 | 5#路南2-62 | 5-0759 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 丙烷A套重脱油去沥青罐区、渣油加氢、焦化线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 80 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
828 | 5#路南2-62 | 5-0760 | C-LY-405-4147 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 五常干气至2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
829 | 5#路南3-39 | 5-0761 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 天然气连通GWSF188线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 400 | 9.5 | 9.8 | 10 | 0% | 50 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
830 | 5#路南1-79 | 5-0762 | C-LY-405-1180 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 3号糠冷凝水去北锅炉、5号常减压、石蜡加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
831 | 5#路南1-79 | 5-0763 | C-LY-405-2250 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
832 | 5#路南1-79 | 5-0764 | C-LY-405-3307 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 6.8 | 7.5 | 2.86% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.12
833 | 5#路南1-82 | 5-0765 | C-LY-405-4527 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 2#S-Zorb精制汽油至汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 250 | 7 | 6.4 | 7.1 | 8.57% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
834 | 5#路南1-82 | 5-0766 | C-LY-405-3306 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1#连续重整汽油去2#苯抽提线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 200 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.75% | 25 | 5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
835 | 5#路南2-96 | 5-0767 | C-LY-405-3305 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 一蒸馏初顶油去五蒸馏线 |  |  | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
836 | 5#路南2-96 | 5-0768 | C-LY-405-3303 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 一蒸馏初顶油去五蒸馏线 |  |  | 100 | 7 | 6 |  | 14.29% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
837 | 5#路南2-96 | 5-0769 | C-LY-405-499 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 重整含硫液化气至焦化脱硫线 |  |  | 100 | 6 | 6.24 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.75 |  | 16.67% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
838 | 5#路南2-96 | 5-0770 | C-LY-405-2248 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 四五蒸馏退油线 |  |  | 100 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.12
839 | 5#路南2-99 | 5-0771 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 4#污水汽提净化水去1#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 12.73% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
840 | 5#路南1-83 | 5-0772 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 2号苯抽提冷凝水去三催化线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.64% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
841 | 5#路南2-99 | 5-0773 | C-LY-405-3473 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 1、2号S-Zorb装置罐去北锅炉线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 5 | 5.4 | 16.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
842 | 5#路南2-98 | 5-0774 | C-LY-405-3472 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 北锅炉燃料油去一号常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5.5 | 5.3 | 6 | 3.64% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
843 | 5#路南2-98 | 5-0775 | C-LY-405-3471 |  |  | 杨静军 | 2023.07.22 | 五常干气至2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 250 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
844 | 5#路南1-100 | 5-0776 | C-LY-405-3464 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 断管(废三制氢氢气至重整线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 100 | 6 | 5.5 | 5.8 | 8.33% | 25 | 4 | 3.3 | 3.8 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
845 | 5#路南1-100 | 5-0777 | C-LY-405-3468 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 四常渣油去中间泵房线 |  |  | 200 | 6.5 | 5.16 |  | 20.62% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科/天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇/郭志颖、李国飞 | 2023.05.06/2023.8.1
846 | 5#路南1-136 | 5-0778 | C-LY-405-1200 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 碱渣出装置 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 50 | 5 | 4.51 |  | 9.8% | 25 | 3.5 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30 | 7.25日改
847 | 5#路南1-134 | 5-0779 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 |  |  | 150 | 6.5 | 6.23 |  | 4.15% | 25 | 3.5 | 2.54 |  | 27.43% |  | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.06
848 | 5#路南2-146 | 5-0780 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 300 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
849 | 5#路南2-140 | 5-0781 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 200 | 7 | 6.8 | 7.4 | 2.86% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
850 | 5#路南2-140 | 5-0782 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.23 | 五常预处理煤油去中间泵房线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 5 | 4.5 | 5 | 10% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
851 | 5#路南1-134 | 5-0783 | C-LY-405-4338 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 7 | 6.91 |  | 1.29% | 25 | 3.5 | 4.36 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.03
852 | 5#路南1-134 | 5-0784 | C-LY-405-3318 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.71 |  | 4.83% | 25 | 3.5 | 4.26 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.03
853 | 5#路南1-134 | 5-0785 | C-LY-405-3349 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.16 |  | 20.62% | 25 | 3.5 | 3.55 |  | 0% | 排凝上部外腐蚀 | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.06
854 | 5#路南1-36 | 5-0786 | C-LY-405-2340 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 含碱污水4号线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 80 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
855 | 5#路南1-36 | 5-0787 | C-LY-405-2341 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压液化气去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
856 | 5#路南1-36 | 5-0788 | C-LY-405-2342 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
857 | 5#路南1-36 | 5-0789 | C-LY-405-2343 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压尾气去三催化线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 80 | 5 | 5.5 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
858 | 5#路南1-36 | 5-0790 | C-LY-405-4020 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
859 | 5#路南1-36 | 5-0791 | C-LY-405-2344 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压含硫污水去污水汽提线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
860 | 5#路南1-36 | 5-0792 | C-LY-405-4021 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 退油去北山原油罐区线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 10 | 9.9 |  | 1% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
861 | 5#路南1-36 | 5-0793 | C-LY-405-4022 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压冷柴油去双加罐区、4号柴油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 10 | 9.8 |  | 2% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
862 | 5#路南1-36 | 5-0794 | C-LY-405-4023 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 氨碱泵房氨水去5号常减压线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
863 | 5#路南1-36 | 5-0795 | C-LY-405-4024 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 8 | 8.4 |  | 0% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
864 | 5#路南1-36 | 5-0796 | C-LY-405-4025 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压减二热油去2号加裂、中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 10 | 9.6 |  | 4% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
865 | 5#路南1-36 | 5-0797 | C-LY-405-4026 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2号加裂重石脑油去重整罐区线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
866 | 5#路南1-36 | 5-0798 | C-LY-405-4027 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压减三冷油去中间泵房线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 5 | 4.7 |  | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
867 | 5#路南1-36 | 5-0799 | C-LY-405-4028 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 含碱污水3号线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 50 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
868 | 5#路南1-36 | 5-0800 | C-LY-405-4029 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压电脱盐排水去水务线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
869 | 5#路南3-42 | 5-0801 | C-LY-405-4014 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
870 | 5#路南3-42 | 5-0802 | C-LY-405-4013 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
871 | 5#路南3-42 | 5-0803 | C-LY-405-4011 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
872 | 5#路南2-66 | 5-0804 | C-LY-405-4149 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1号重整含硫干气去焦化 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6.5 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
873 | 5#路南2-66 | 5-0805 | C-LY-405-4150 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.1 | 6.3 | 12.86% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
874 | 5#路南1-53 | 5-0806 | C-LY-405-3399 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#常减压石脑油重整料线（QYF100以西） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
875 | 5#路南1-53 | 5-0807 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
876 | 5#路南1-53 | 5-0808 | C-LY-405-4154 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08
877 | 5#路南1-53 | 5-0809 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 低压氮气线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
878 | 5#路南1-53 | 5-0810 | C-LY-405-4152 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
879 | 5#路南1-53 | 5-0811 | C-LY-405-4151 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
880 | 5#路南1-101 | 5-0812 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
881 | 5#路南1-101 | 5-0813 | C-LY-405-1367 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 张政东 | 2024.8.24 | 300 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 3.53% | 25 | 4 | 4.6 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
882 | 5#路南1-53 | 5-0814 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
883 | 5#路南1-53 | 5-0815 | C-LY-405-4155 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 108#线（四、五常退油线） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 200 | 8 | 7.2 | 7.7 | 10% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
884 | 5#路南1-53 | 5-0816 | C-LY-405-3396 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
885 | 5#路南1-54 | 5-0817 | C-LY-405-1451 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
886 | 5#路南1-54 | 5-0818 | C-LY-405-3398 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 80 | 4 | 5.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
887 | 5#路南1-59 | 5-0819 | C-LY-405-3379 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 碱液至5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 3 | 3.5 | 3.7 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
888 | 5#路南1-59 | 5-0820 | C-LY-405-3380 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
889 | 5#路南1-59 | 5-0821 | C-LY-405-3381 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 6.8 | 7 | 2.86% | 25 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
890 | 5#路南1-59 | 5-0822 | C-LY-405-3382 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五号常减压含硫污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 5 | 5.8 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
891 | 5#路南1-59 | 5-0823 | C-LY-405-3383 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 300 | 7 | 7.1 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
892 | 5#路南1-59 | 5-0824 | C-LY-405-3384 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 3.8 | 4 | 5% | 25 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
893 | 5#路南1-59 | 5-0825 | C-LY-405-3385 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
894 | 5#路南1-59 | 5-0826 | C-LY-405-3386 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五蒸馏液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 80 | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
895 | 5#路南1-59 | 5-0827 | C-LY-405-3387 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 80 | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
896 | 5#路南1-59 | 5-0828 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#重整轻石脑油去北山球罐线（已停用，5/6#路交界处断头） | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
897 | 5#路南1-61 | 5-0829 | C-LY-405-3356 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
898 | 5#路南1-61 | 5-0830 | C-LY-405-3355 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
899 | 5#路南1-61 | 5-0831 | C-LY-405-3397 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
900 | 5#路南1-61 | 5-0832 | C-LY-405-3354 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
901 | 5#路南1-61 | 5-0833 | C-LY-405-3353 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
902 | 5#路南1-61 | 5-0834 | C-LY-405-3366 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 300 | 7 | 7.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
903 | 5#路南1-61 | 5-0835 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 250 | 8.5 | 9 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
904 | 5#路南1-61 | 5-0836 | C-LY-405-3367 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 1号重整含硫干气去焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
905 | 5#路南1-61 | 5-0837 | C-LY-405-3368 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
906 | 5#路南1-61 | 5-0838 | C-LY-405-3357 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 碱液至5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
907 | 5#路南1-61 | 5-0839 | C-LY-405-3358 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
908 | 5#路南1-61 | 5-0840 | C-LY-405-3359 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
909 | 5#路南1-61 | 5-0841 | C-LY-405-3360 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五号常减压含硫污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 4 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
910 | 5#路南1-61 | 5-0842 | C-LY-405-3361 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 300 | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
911 | 5#路南1-61 | 5-0843 | C-LY-405-3362 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
912 | 5#路南1-61 | 5-0844 | C-LY-405-3363 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
913 | 5#路南1-61 | 5-0845 | C-LY-405-3364 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 五蒸馏液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
914 | 5#路南1-61 | 5-0846 | C-LY-405-3365 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.22 | 80 | 4 | 5.4 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
915 | 5#路南1-61 | 5-0847 | C-LY-405-3371 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
916 | 5#路南1-61 | 5-0848 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
917 | 5#路南1-61 | 5-0849 | C-LY-405-3372 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 润滑油东罐区液氨至三催化线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
918 | 5#路南1-61 | 5-0850 | C-LY-405-3373 |  |  | 聂学城 | 2023.07.22 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
919 | 5#路南1-35 | 5-0851 | C-LY-405-435 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 高压瓦斯线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 0% | 50 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
920 | 5#路南1-35 | 5-0852 | C-LY-405-4018 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 50 | 4 | 5.2 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
921 | 5#路南1-35 | 5-0853 | C-LY-405-2350 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
922 | 5#路南1-35 | 5-0854 | C-LY-405-2349 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 150 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
923 | 5#路南1-35 | 5-0855 | C-LY-405-2348 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.7 | 7 | 4.29% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
924 | 5#路南1-35 | 5-0856 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 100 | 6 | 6.3 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
925 | 5#路南1-35 | 5-0857 | C-LY-405-2347 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 250 | 8 | 7.8 | 8.4 | 2.5% | 50 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
926 | 5#路南1-35 | 5-0858 | C-LY-405-2346 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.04 | 50 | 4 | 5 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
927 | 5#路南1-35 | 5-0859 | C-LY-405-2345 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8.5 | 8.4 | 9 | 1.18% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
928 | 5#路南1-35（二层） | 5-0860 | C-LY-405-5164 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 新燃料气管网 | 吴华春 | 2024.09.30 | 350 | 11 | 10.6 | 10.8 | 3.64% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 1 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
929 | 5#路南2-43 | 5-0861 | C-LY-405-695 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 干气回收富乙烷燃料气去4#柴油加氢、高压瓦斯系统 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 8 | 7.2 | 7.9 | 10% | 25 | 4 | 3.7 | 4.5 | 7.5%
930 | 5#路南2-46 | 5-0862 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 三维显示断管（东至2#连续重整西南角，西至润滑油东罐区路口） | 谭学雄 | 2023.08.30 | 250 | 7 | 7.2 | 7.9 | 0% | 20 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
931 | 5#路南1-35（二层） | 5-0863 | C-LY-405-5170 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 3.4 | 3.9 | 15% |  | 1 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
932 | 5#路南2-46 | 5-0864 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压干气至2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 250 | 9 | 8.2 |  | 8.89% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
933 | 5#路南3-21 | 5-0865 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 二常、四常减三线进重糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 4 | 4.3 |  | 0% | 20 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
934 | 5#路南3-21 | 5-0866（已废除） | C-LY-405-2338 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.1 | 6.5 | 12.86% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
935 | 5#路南3-21 | 5-0867(取消） | C-LY-405-453 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 6 | 5.6 | 5.7 | 6.67% | 25 | 4 | 2.4 |  | 40% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
936 | 5#路南3-21 | 5-0868 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 重芳烃轻质化萘后C11+去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
937 | 5#路南3-21 | 5-0869 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 重芳烃轻质化含苯轻烃去2#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 50 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
938 | 5#路南1-40 | 5-0870 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 现场未找到 |  |  | 300 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
939 | 5#路南1-46 | 5-0871 | C-LY-405-439 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 7 | 6.4 | 7 | 8.57% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
940 | 5#路南1-48 | 5-0872 | C-LY-405-2309 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
941 | 5#路南1-48 | 5-0873 | C-LY-405-2310 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
942 | 5#路南1-48 | 5-0874 | C-LY-405-2311 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 4 | 3.6 | 4.2 | 10% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
943 | 5#路南1-48 | 5-0875 | C-LY-405-2312 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 8 | 7.5 | 8 | 6.25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
944 | 5#路南1-61 | 5-0876 | C-LY-405-3375 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 中压蒸汽至2号苯抽提管线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 11 | 10.9 |  | 0.91% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
945 | 5#路南1-61 | 5-0877 | C-LY-405-3376 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 四、五常电脱盐排水去一蒸馏及200t/h污水处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
946 | 5#路南1-61 | 5-0878 | C-LY-405-3377 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 中压蒸汽至1号连续重整管线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
947 | 5#路南1-61 | 5-0879 | C-LY-405-3378 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 干气回收富乙烷轻烃去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
948 | 5#路南1-61 | 5-0880 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
949 | 5#路南1-71 | 5-0881 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 7.4 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
950 | 5#路南1-71 | 5-0882 | C-LY-405-3479 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 50 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.02 | 括号为8.8表数据
951 | 5#路南1-71 | 5-0883 | C-LY-405-3478 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
952 | 5#路南1-71 | 5-0884 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
953 | 5#路南1-71 | 5-0885 | C-LY-405-3475 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 80 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
954 | 5#路南1-71 | 5-0886 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 低压氮气线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
955 | 5#路南1-71 | 5-0887 | C-LY-405-3474 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
956 | 5#路南1-71 | 5-0888 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 250 | 9 | 8.5 |  | 5.56% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
957 | 5#路南1-71 | 5-0889 | C-LY-405-3492 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 300 | 10 | 9.8 |  | 2% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
958 | 5#路南1-71 | 5-0890 | C-LY-405-3491 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 1号重整含硫干气去焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
959 | 5#路南1-71 | 5-0891 | C-LY-405-3490 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
960 | 5#路南1-71 | 5-0892 | C-LY-405-3480 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 碱液至5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 4 | 4.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
961 | 5#路南1-71 | 5-0893 | C-LY-405-3481 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
962 | 5#路南1-71 | 5-0894 | C-LY-405-3482 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 100 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
963 | 5#路南1-71 | 5-0895 | C-LY-405-3483 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 五号常减压含硫污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 150 | 6 | 6.3 |  | 0% | 80 | 5 | 3.8 |  | 24% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
964 | 5#路南1-71 | 5-0896 | C-LY-405-3484 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 50 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
965 | 5#路南1-71 | 5-0897 | C-LY-405-3485 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
966 | 5#路南1-71 | 5-0898 | C-LY-405-3486 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.09.08 | 80 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
967 | 5#路南1-71 | 5-0899 | C-LY-405-3487 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 五蒸馏液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.24 | 80 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2 | 括号为8.8表数据
968 | 5#路南1-71 | 5-0900 | C-LY-405-3488 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.07.24 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2 | 括号为8.8表数据
969 | 5#路南3-30 | 5-0901 | C-LY-405-815 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整含硫液化气去1#加裂线 |  |  | 80 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
970 | 5#路南3-30 | 5-0902 | C-LY-405-466 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整含硫液化气去1#加裂线 |  |  | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
971 | 5#路南3-30 | 5-0903 | C-LY-405-467 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整含硫液化气去1#加裂线 |  |  | 80 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
972 | 5#路南3-30 | 5-0904 | C-LY-405-469 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 |  |  | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
973 | 5#路南3-30 | 5-0905 | C-LY-405-470 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 |  |  | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
974 | 5#路南1-48 | 5-0906 | C-LY-405-2313 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压液化气去球罐线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
975 | 5#路南1-48 | 5-0907 | C-LY-405-2314 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
976 | 5#路南1-48 | 5-0908 | C-LY-405-2315 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五蒸馏液膜脱硫尾气去三催化线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 80 | 5 | 5.6 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
977 | 5#路南1-48 | 5-0909 | C-LY-405-2316 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
978 | 5#路南1-48 | 5-0910 | C-LY-405-2317 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五号常减压含硫污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
979 | 5#路南1-48 | 5-0911 | C-LY-405-2318 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五号常减压退油去北山原油罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 9 | 9.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
980 | 5#路南1-48 | 5-0912 | C-LY-405-2319 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 10 | 9.7 |  | 3% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
981 | 5#路南1-48 | 5-0913 | C-LY-405-2320 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
982 | 5#路南1-48 | 5-0914 | C-LY-405-2321 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五常渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
983 | 5#路南1-48 | 5-0915 | C-LY-405-2322 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 10 | 10 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
984 | 5#路南1-48 | 5-0916 | C-LY-405-2323 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
985 | 5#路南1-48 | 5-0917 | C-LY-405-2324 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5号常减压减三冷油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 200 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
986 | 5#路南1-49 | 5-0918 | C-LY-405-4015 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 300 | 10 | 9 |  | 10% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
987 | 5#路南1-48 | 5-0919 | C-LY-405-油漆覆盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压煤油II线去中间泵房、二加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 250 | 7 | 7.6 |  | 0% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
988 | 5#路南1-48 | 5-0920 | C-LY-405-2308 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 3#柴油加氢低分油去5#常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
989 | 5#路南3-31 | 5-0921 | C-LY-405-2326 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整轻石脑油至球罐区线（纯三维，上部管线密集无法查看具体低点） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
990 | 5#路南3-31 | 5-0922 | C-LY-405-2327 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整含硫污水去汽提线（纯三维，上部管线密集无法查看具体低点） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
991 | 5#路南3-31 | 5-0923 | C-LY-405-2328 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整戊烷油去双加罐区线（纯三维，上部管线密集无法查看具体低点） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 80 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
992 | 5#路南3-31 | 5-0924 | C-LY-405-2329 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整轻石脑油去装油东罐区线（纯三维，上部管线密集无法查看具体低点） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 7.58 | 7.9 | 0% | 50 | 5 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
993 | 5#路南3-31 | 5-0925 | C-LY-405-2330 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2号连续重整轻石脑油去汽油管调（纯三维，上部管线密集无法查看具体低点） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
994 | 5#路南2-56 | 5-0926 | C-LY-405-2336 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 2#连续重整脱戊烷油去芳烃抽提线线 | 谭学雄 | 2023.09.01 |  | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
995 | 5#路南2-56 | 5-0927（已废除） | C-LY-405-2335 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#加裂干气去1#连续重整线（GQF22上游） | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
996 | 5#路南2-56 | 5-0928 | C-LY-405-2334 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
997 | 5#路南1-117 | 5-0929 | C-LY-405-3337 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 含碱污水4#线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19
999 | 5#路南1-117 | 5-0930 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 润滑油东罐区液氨至三催化线 | 张政东 | 2024.8.24 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.01
1000 | 5#路南1-72 | 5-0931 | C-LY-405-3352 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1001 | 5#路南1-72 | 5-0932 | C-LY-405-3351 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1002 | 5#路南1-72 | 5-0933 | C-LY-405-3493 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 润滑油东罐区液氨至三催化线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1003 | 5#路南1-72 | 5-0934 | C-LY-405-3494 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1004 | 5#路南1-72 | 5-0935 | C-LY-405-3495 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 中压蒸汽至2号苯抽提管线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 11 | 11.2 |  | 0% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1005 | 5#路南1-72 | 5-0936 | C-LY-405-3496 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 四、五常电脱盐排水去一蒸馏及200t/h污水处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1006 | 5#路南1-72 | 5-0937 | C-LY-405-3497 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 中压蒸汽至1号连续重整管线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 40 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1007 | 5#路南1-72 | 5-0938 | C-LY-405-3498 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 干气回收富乙烷轻烃去球罐线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1008 | 5#路南1-72 | 5-0939 | C-LY-405-3499 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
1009 | 5#路南1-88 | 5-0940 | 低点是焊接阀 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 汽提净化水去一蒸馏线 | 聂学城 | 2023.07.24 | 100 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
1010 | 5#路南1-88 | 5-0941 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 五蒸馏冷柴油去4#柴油加氢线 | 聂学城 | 2023.07.24 | 150 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
1011 | 5#路南1-88 | 5-0942 | C-LY-405-3311 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 五蒸馏冷柴油去4#柴油加氢线 | 聂学城 | 2023.07.24 | 250 | 7 | 6.3 | 7 | 10% | 25 | 4 | 3.5 | 4.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1012 | 5#路南1-101 | 5-0943 | C-LY-405-3455 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 碱液至5#常减压线 | 张政东 | 2024.8.24 | 80 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1013 | 5#路南1-101 | 5-0944 | C-LY-405-3456 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 张政东 | 2024.8.24 | 80 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1014 | 5#路南1-101 | 5-0945 | C-LY-405-3451 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 含碱污水3号线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1015 | 5#路南1-101 | 5-0946 | C-LY-405-3458 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 5.5 | 5.22 |  | 5.09% | 25 | 3.5 | 4.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.06
1016 | 5#路南1-101 | 5-0947 | C-LY-405-3459 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1017 | 5#路南1-101 | 5-0948 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 焦化蜡油至中间泵房Ⅱ线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1018 | 5#路南1-101 | 5-0949 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 热电凝结水进二焦 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1019 | 5#路南1-101 | 5-0950 | C-LY-405-3463 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1020 | 5#路南1-101 | 5-0951（低点已取消） | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 废管线 |  |  | 已切断 |  |  |  | #DIV/0! | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1021 | 5#路南1-101 | 5-0952 | 八字盲板为通孔 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1022 | 5#路南1-115 | 5-0953 | C-LY-405-3345 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 碱液至5#常减压线 | 张政东 | 2024.9.22 | 50 | 5 | 4.4 |  | 12% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1023 | 5#路南1-115 | 5-0954 | C-LY-405-3346 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 氨碱泵房氨水去五蒸馏线 | 张政东 | 2024.9.22 | 50 | 5 | 4.4 |  | 12% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1024 | 5#路南1-115 | 5-0955 | C-LY-405-3347 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 含碱污水3号线 | 张政东 | 2024.9.22 | 80 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1025 | 5#路南1-115 | 5-0956 | C-LY-405-3348 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 3、4#溶剂贫胺液去5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢线 | 张政东 | 2024.9.22 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1026 | 5#路南1-115 | 5-0957 | C-LY-405-3451 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3、4#溶剂线 | 张政东 | 2024.9.22 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1027 | 5#路南1-115 | 5-0958 | C-LY-405-3452 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 润滑油东罐区液氨至三催化线 | 张政东 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 5.3 | 5.9 | 11.67% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1028 | 5#路南1-115 | 5-0959 | C-LY-405-3454 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 一蒸馏初顶瓦斯去一二焦化（停用） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 250 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1029 | 5#路南1-105 | 5-0960 | C-LY-405-2149 |  |  | 聂学城 | 2023.07.24 | 废三制氢氢气至重整线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1030 | 5#路南1-134 | 5-0961 | C-LY-405-3315 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 含碱污水4#线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 7 | 6.65 |  | 5% | 25 | 3.5 | 4.35 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.02
1031 | 5#路南1-136 | 5-0962 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 抽余油去双加线 |  |  | 150 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
1032 | 5#路南1-133 | 5-0963 | C-LY-405-3324 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 含碱污水3号线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 5.48 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.47 |  | 0.86% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.09
1033 | 5#路南1-133 | 5-0964 | C-LY-405-3325 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整0.9MPa凝结水去水务凝结水站线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.79 |  | 3.5% | 25 | 3.5 | 2.98 |  | 14.86% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.10
1034 | 5#路南1-133 | 5-0965 | C-LY-405-3326 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 6.5 | 5.97 |  | 8.15% | 25 | 3.5 | 3.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.03
1035 | 5#路南1-133 | 5-0966 | C-LY-405-3327 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 高压氮气自热电分部来 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 6.67 |  | 4.71% | 25 | 3.5 | 3.91 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.09
1036 | 5#路南1-133 | 5-0967 | C-LY-405-3328 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 球罐液化气去市供气站线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 7 | 6.83 |  | 2.43% | 25 | 3.5 | 4.3 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.10
1037 | 5#路南1-133 | 5-0968 | C-LY-405-3329 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 化工中压氮气至炼油分部、汽油轻馏份管线管线 | 张政东 | 2024.8.24 | 50 | 4 | 3.57 |  | 10.75% | 25 | 3.5 | 3.65 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.03
1038 | 5#路南1-135 | 5-0969 | C-LY-405-448 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.6 | 5.1 | 8% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  |  |  | 2023.8.15
1039 | 5#路南1-135 | 5-0970 | C-LY-405-油漆覆盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 一蒸馏燃料线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.03 | 100 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  |  |  | 2023.8.15
1041 | 5#路南1-117 | 5-0971 | C-LY-405-3338 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 5 | 4.74 |  | 5.2% | 25 | 3.5 | 3.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.04
1042 | 5#路南1-117 | 5-0972 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#连续重整0.5Mpa凝结水去水务凝结水站 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 80 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1044 | 5#路南1-117 | 5-0973 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 热电凝结水进二焦 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 5 | 4.92 |  | 1.6% | 25 | 3.5 | 3.56 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽 | 2023.05.10
1045 | 5#路南1-117 | 5-0974 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 5#常减压液化气去球罐线 | 张政东 | 2024.8.24 | 250 | 9 | 8.4 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1046 | 5#路南1-117 | 5-0975 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 碱液至5#常减压线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1047 | 5#路南1-117 | 5-0976 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 中间泵房大渣北线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.65 |  | 13.08% | 25 | 3.5 | 3.75 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.04
1048 | 5#路南1-117 | 5-0977 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减四去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1049 | 5#路南1-117 | 5-0978 | C-LY-405-3342 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 轻污油去一四常减压、中间罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 80 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
1050 | 5#路南1-117 | 5-0979 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 四常渣油去中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.64 |  | 13.23% | 25 | 3.5 | 3.56 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.04
1051 | 5#路南1-117 | 5-0980 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减二去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1053 | 5#路南1-117 | 5-0981 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1055 | 5#路南1-117 | 5-0982 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压馏分油去中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.52 |  | 15.08% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 天津因科/沈阳中科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇/郭志颖、李国飞 | 2023.05.04/2023.8.1
1056 | 5#路南1-117 | 5-0983 | C-LY-405-3341 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 吴华春 | 2024.9.22 | 80 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
1057 | 5#路南1-117 | 5-0984 | C-LY-405-3340 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 吴华春 | 2024.9.22 | 80 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
1058 | 5#路南1-117 | 5-0985 | C-LY-405-3344 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 吴华春 | 2024.9.22 | 100 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1059 | 5#路南1-117 | 5-0986 | C-LY-405-3343 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 废三制氢氢气至重整线 | 吴华春 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 5.4 | 5.8 | 10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
1060 | 5#路南1-134 | 5-0987 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压馏分油去中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.14
1061 | 5#路南1-117 | 5-0988 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 6.4 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
1062 | 5#路南1-134 | 5-0989 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 11 | 10.28 |  | 6.55% | 25 | 3.5 | 3.38 |  | 3.43% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1063 | 5#路南1-134 | 5-0990 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减二去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 9.5 | 9.28 |  | 2.32% | 25 | 3.5 | 3.36 |  | 4% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1064 | 5#路南1-134 | 5-0991 | C-LY-405-3320 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 丙烷富胺液去1、3、4号溶剂 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.72 |  | 4.67% | 25 | 3.5 | 3.99 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.05
1065 | 5#路南1-134 | 5-0992 | C-LY-405-3319 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 张政东 | 2024.8.24 | 80 | 7.5 | 6.88 |  | 8.27% | 25 | 3.5 | 3.86 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.02
1066 | 5#路南1-134 | 5-0993 | C-LY-405-3322 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 轻污油去一四常减压、中间罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.03 | 80 | 6.5 | 6.45 |  | 0.77% | 25 | 3.5 | 2.97 |  | 15.14% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.02
1067 | 5#路南1-134 | 5-0994 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 四常渣油去中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 7 | 6.49 |  | 7.29% | 25 | 3.5 | 3.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1068 | 5#路南1-134 | 5-0995 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 化工中压氮气至炼油管线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.03 | 100 | 7 | 6.58 |  | 6% | 25 | 3.5 | 2.96 |  | 15.43% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.02
1069 | 5#路南1-134 | 5-0996 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 4号常减压减四去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 4.46 |  | 10.8% | 25 | 3.5 | 3.36 |  | 4% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1070 | 5#路南1-134 | 5-0997 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 中间泵房大渣北线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.84 |  | 10.15% | 25 | 3.5 | 3.35 |  | 4.29% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1071 | 5#路南1-134 | 5-0998 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 废化工轻油线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.08 |  | 15.33% | 25 | 3.5 | 3.35 |  | 4.29% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1072 | 5#路南1-134 | 5-0999 | C-LY-405-3321 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 5.08 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.28 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.02
1073 | 5#路南1-134 | 5-1000 | C-LY-405-3323 |  |  | 杨静军 | 2023.07.24 | 断管(废三制氢氢气至重整线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.03 | 100 | 5 | 5.4 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.14
1074 | 5#路南1-101 | 5-1001 | C-LY-405-3460 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 3#汽提液氨去2#、3#烟脱线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.5 | 5.7 | 8.33% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1075 | 5#路南1-101 | 5-1002 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 焦化蜡油至中间泵房Ⅱ线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1076 | 5#路南1-101 | 5-1003 | C-LY-405-3462 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 热电凝结水进二焦 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1077 | 5#路南1-101 | 5-1004 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 张政东 | 2024.8.24 | 250 | 9 | 8.4 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1078 | 5#路南1-101 | 5-1005 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 化工中压氮气至炼油分部、汽油轻馏份管线管线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1079 | 5#路南1-101 | 5-1006 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 废化工轻油线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1080 | 5#路南1-101 | 5-1007 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 中间泵房大渣北线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 6.08 |  | 6.46% | 25 | 3.5 | 3.82 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.06
1081 | 5#路南1-101 | 5-1008 | C-LY-405-3467 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 4号常减压减四去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 4.4 |  | 12% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1082 | 5#路南1-101 | 5-1009 | C-LY-405-3469 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 4号常减压减二去渣油加氢中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1083 | 5#路南1-101 | 5-1010 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.1
1084 | 5#路南1-101 | 5-1011 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 4号常减压馏分油去中间泵房线 | 张政东 | 2024.8.24 | 200 | 6.5 | 5.79 |  | 10.92% | 25 | 3.5 | 3.44 |  | 1.71% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.05.06
1085 | 5#路南2-150东侧 | 5-1012 | C-LY-405-1337 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1086 | 5#路南2-149 | 5-1013 | C-LY-405-1013 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.3 | 5.5 | 11.67% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1087 | 5#路南2-147 | 5-1014 | C-LY-405-1014 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 50 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1088 | 5#路南2-146 | 5-1015 | C-LY-405-2843 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 二重整汽油线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1089 | 5#路南2-146 | 5-1016 | C-LY-405-2844 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 焦化脱硫塔-7液化气至球罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1090 | 5#路南2-146 | 5-1017 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 五常预处理煤油去中间泵房线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1091 | 5#路南2-146 | 5-1018 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 北炉冷凝水去四催 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1092 | 5#路南2-122 | 5-1019 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 5.9 | 6.1 | 15.71% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1093 | 5#路南2-146 | 5-1020 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1094 | 5#路南2-146 | 5-1021 | C-LY-405-88 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 重整含硫液化气至焦化脱硫线 | 聂学城 | 2023.07.25 | 100 | 4.5 | 4 |  | 11.11% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1095 | 5#路南2-122 | 5-1022 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 三蒸馏馏分油线（已断） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 100 | 5 | 4.2 | 4.4 | 16% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1096 | 5#路南2-122 | 5-1023 | C-LY-405-2147 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 五蒸馏干气去2#轻烃线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 250 | 8 | 8.3 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1097 | 5#路南2-112 | 5-1024 | C-LY-405-3402 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房蜡油至三催化 | 唐家飞 | 2024.09.30 |  | 7 | 7.3 | 7.7 | 0% | 25 | 5 | 4.5 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
1098 | 5#路南2-112 | 5-1025 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8 | 8.5 | 0% | 25 | 5 | 4.4 |  | 12% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1099 | 5#路南1-136 | 5-1026 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂汽油接稳定汽油去东罐区线 |  |  | 100 | 6 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1100 | 5#路南1-136 | 5-1027 | C-LY-405-3314 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂汽油接稳定汽油去东罐区线 |  |  | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1101 | 5#路南1-136 | 5-1028 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂汽油接稳定汽油去东罐区线 |  |  | 150 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1102 | 5#路南1-136 | 5-1029 | C-LY-405-3313 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂汽油接稳定汽油去东罐区线 |  |  | 150 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1103 | 5#路南1-136 | 5-1030 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂汽油接稳定汽油去东罐区线 |  |  | 150 | 7 | 7.24 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.30
1104 | 5#路南1-136 | 5-1031 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 焦化脱硫液化气至球罐线（液膜脱硫专线） | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 3.5 | 3.66 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.04
1105 | 5#路南1-136 | 5-1032 | C-LY-405-3312 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 废碱 |  |  | 80 | 7 | 6 |  | 14.29% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1106 | 5#路南1-145 | 5-1033 | C-LY-405-3291 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 2#加裂贫液去五蒸馏线 |  |  | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
1107 | 5#路南1-145 | 5-1034 | C-LY-405-3292 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 润滑油片抽出油去沥青罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
1108 | 5#路南1-146 | 5-1035 | C-LY-405-3290 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 丙烷富液连通五蒸馏富液线 |  |  | 200 | 6.5 | 5.65 |  | 13.08% | 25 | 3.5 | 3.75 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.04
1109 | 5#路南1-146 | 5-1036 | C-LY-405-3289 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 五蒸馏富液连通2#加裂富液线 |  |  | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08
1110 | 5#路南1-148 | 5-1037 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 9.5 | 8.21 |  | 13.58% | 50 | 5 | 4.81 |  | 3.8% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.29
1111 | 5#路南1-148 | 5-1038 | C-LY-405-3287 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 焦化含碱污水连通含碱污水3#线 |  |  | 80 | 6.5 | 6.12 |  | 5.85% | 25 | 4.5 | 5.22 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.29
1112 | 5#路南1-148 | 5-1039 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | A丙沥青去新沥青罐区线 |  |  | 100 | 6 | 5.4 | 6 | 10% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1113 | 5#路南1-149 | 5-1040 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 丙烷中段油连通146#线 |  |  | 100 | 6 | 6 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1114 | 5#路南1-149 | 5-1041 | C-LY-405-3286 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 焦化碱液并4#线 |  |  | 80 | 7.5 | 6.84 |  | 8.8% | 25 | 3.5 | 4.58 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、运广磊、高得根、杨勇 | 2023.04.28
1115 | 5#路南1-149 | 5-1042 | C-LY-405-3285 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 焦化碱液并3#线 |  |  | 100 | 5 | 4.74 |  | 5.2% | 25 | 3.5 | 3.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、杨勇 | 2023.05.04
1116 | 5#路南2-150 | 5-1043 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 装车台纯苯去乙烯线 |  |  | 150 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
1117 | 5#路南2-140 | 5-1044 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 五常预处理煤油去中间泵房线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
1118 | 5#路南2-140 | 5-1045 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 北炉冷凝水去四催 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 150 | 7 | 6 | 6.3 | 14.29% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1119 | 5#路南2-140 | 5-1046 | C-LY-405-4375 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6 | 6.3 | 14.29% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1120 | 5#路南2-140 | 5-1047 | C-LY-405-474 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 重整含硫液化气至焦化脱硫线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8.5 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1121 | 5#路南2-138 | 5-1048 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 6 | 6.4 | 0% | 10 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.12
1122 | 5#路南2-138 | 5-1049 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 五常干气至2#轻烃回收 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.09 | 200 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.30
1123 | 5#路南2-138 | 5-1050 | C-LY-405-2138 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 焦化汽油自2#焦化来 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
1124 | 5#路南2-123 | 5-1051 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 新区污油去重整罐区/中间罐区线 |  |  | 150 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.13
1125 | 5#路南2-123 | 5-1052 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 新区污油去中间罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1126 | 5#路南2-123 | 5-1053 | C-LY-405-6916 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 汽提污油去重整罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1127 | 5#路南2-122 | 5-1054 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 二重整汽油线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 200 | 8 | 9 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1128 | 5#路南2-122 | 5-1055 | C-LY-405-2143 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 250 | 8 | 8.1 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1129 | 5#路南2-122 | 5-1056 | C-LY-405-2144 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 10.91% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1130 | 5#路南2-122 | 5-1057 | C-LY-405-2146 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 众和峰源工业柴油送双加罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 150 | 5 | 3.8 | 4.4 | 24% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1131 | 5#路南2-122 | 5-1058 | C-LY-405-464 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房蜡油至三催化 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1132 | 5#路南2-122 | 5-1059 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.25 | 三减四线(一蒸馏燃料线) | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.08 | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1133 | 5#路南2-112 | 5-1060 | C-LY-405-3403 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% | 25 | 5 | 4.1 |  | 18% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1134 | 5#路南2-112 | 5-1061 | C-LY-405-3405 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 北锅炉燃料油去一号常减压 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.44% | 25 | 5 | 4.2 |  | 16% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1135 | 5#路南2-112 | 5-1062 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 废管 |  |  | 80 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
1136 | 5#路南2-112 | 5-1063 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 废管 |  |  | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
1137 | 5#路南2-112 | 5-1064 | C-LY-405-3404 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 五蒸馏干气去2#轻烃线 |  |  | 200 | 8 | 8.1 | 8.4 | 0% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
1138 | 5#路南2-112 | 5-1065 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 废管 |  |  | 100 | 5 | 4.5 | 5 | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
1139 | 5#路南2-99 | 5-1066 | C-LY-405-4157 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 2#连续重整、二焦化接五蒸馏含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.04 | 50 | 5.5 | 6 | 6.4 | 0% | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1140 | 5#路南2-99 | 5-1067 | C-LY-405-4156 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 2#连续重整、二焦化接五蒸馏含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.04 | 150 | 7 | 7.8 |  | 0% | 50 | 4 | 5.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1141 | 5#路南2-99 | 5-1068 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 二焦化接2#连续重整含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.04 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
1142 | 5#路南1-73 | 5-1069 | C-LY-405-3489 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 108#线（四、五蒸馏退油线） | 聂学城 | 2023.08.04 | 200 | 8 | 7.3 | 7.6 | 8.75% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1143 | 5#路南1-78 | 5-1070 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 1#连续重整汽油去2#苯抽提、汽油管调线 | 聂学城 | 2023.08.04 | 300 | 9 | 8.4 |  | 6.67% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
1144 | 5#路北4-10 | 5-1071 | C-LY-405-6717 |  |  | 杨静军 | 2023.08.7 | 焦化脱硫液化气去三预线 |  |  | 80 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1145 | 5#路北2-166 | 5-1072 | C-LY-405- |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 蒸汽伴热线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.22
1146 | 5#路南1-47 | 5-1073 | C-LY-405-1188 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 2#连续重整轻石脑油至球罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1147 | 5#路南1-42 | 5-1074 | C-LY-405-4017 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 现场未找到 |  |  | 300 | 10 | 9.9 |  | 1% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1148 | 5#路南1-59 | 5-1075 | C-LY-405-3390 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 4、5号常减压电脱盐排水去1号常减压、200t/h污水处理线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1149 | 5#路南1-59 | 5-1076 | C-LY-405-3388 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1150 | 5#路南1-59 | 5-1077 | C-LY-405-3389 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1151 | 5#路南1-59 | 5-1078 | C-LY-405-3391 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 11 | 10.9 |  | 0.91% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1152 | 5#路南1-59 | 5-1079 | C-LY-405-3392 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 5号常减压减三热油去中间泵房、蜡油加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1153 | 5#路南1-59 | 5-1080 | C-LY-405-3393 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 5号常减压重污油去沥青罐区线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 300 | 11 | 11.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1154 | 5#路南1-59 | 5-1081 | C-LY-405-3394 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 茂巴异丁烷至4、5号常减压、1、2号连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1155 | 5#路南1-59 | 5-1082 | C-LY-405-3395 |  |  | 杨静军 | 2023.08.8 | 3、4号污水汽提净化水去1、5号常减压、四预线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 200 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1156 | 5#路南1-161 | 5-1083 | C-LY-405-525 |  |  | 杨静军 | 2023.08.9 | 丙烷装置重脱油去沥青罐区、渣油加氢线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 80 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1157 | 5#路南1-161 | 5-1084 | C-LY-405-834 |  |  | 杨静军 | 2023.08.9 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 300 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1158 | 5#路南1-165 | 5-1085 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.08.9 | 现场未找到 |  |  | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 50 | 5 | 5.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1159 | 5#路南1-168 | 5-1086 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.08.9 | 常渣去中间泵房 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 7 | 7.4 |  | 0% | 50 | 5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
1160 | 5#路南1-192 | 5-1087 | C-LY-405-5039 |  |  | 杨静军 | 2023.08.9 | 常渣去中间泵房 | 唐家飞 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 50 | 5 | 5.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.13
1161 | 5#路南1-31 | 5-1088 | C-LY-405-5368 |  |  | 聂学城 | 2023.08.18 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 250 | 8 | 8.5 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
1162 | 5#路南1-149 | 5-1089 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 丙烷回罐线接148线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 400 | 9.5 | 9.8 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
1163 | 5#路南1-151 | 5-1090 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 2#连续重整开工氢气线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 500 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | 12.94% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
1164 | 5#路南1-151 | 5-1091 | C-LY-405-582 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 一焦化汽油去二加氢、三催化线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 80 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 3.08% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1165 | 5#路南1-222（高空） | 5-1092 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 现场未找到 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.7 | 4.8 | 6% | 100 | 4.5 | 4 | 4.1 | 11.11% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1166 | 5#路南1-222（高空） | 5-1093 | C-LY-405-4074 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 渣油加氢柴油去沥青罐区线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 100 | 6.5 | 7 | 7.2 | 0% | 50 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1167 | 5#路南1-222顶层南侧 | 5-1094 | 高点阀后接压力表 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 烷基化火炬线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 450 | 11 | 9.9 | 10.3 | 10% | 25 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1168 | 5#路南1-222顶层南侧 | 5-1095 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 三催化火炬线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 600 | 8 | 7.5 | 7.9 | 6.25% | 25 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1169 | 5#路北1-50（高空） | 5-1096 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 1号连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 250 | 8 | 7.8 | 8.1 | 2.5% | 25 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 8.89% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1170 | 5#路北1-50（高空） | 5-1097 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 1号连续重整轻石脑油去北山球罐线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 8.89% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1171 | 5#路北3-16（高空） | 5-1098 | C-LY-405-4303 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 燃料气去丙烷脱沥青 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 6 | 5.5 | 5.7 | 8.33% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1172 | 5#路北1-70（高空） | 5-1099 | C-LY-405-5171 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 干气提浓产品干气线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 300 | 8.5 | 7.5 | 8 | 11.76% | 50 | 7 | 5.9 | 6 | 15.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1173 | 5#路北1-54（高空） | 5-1100 | C-LY-405-5004 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 干气提浓产品干气线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 300 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 0% | 50 | 7 | 6.2 | 6.3 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1174 | 5#路南1-48（高空） | 5-1101 | C-LY-405-2325 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 含碱污水3#线 | 聂学城 | 2023.09.18 | 50 | 5 | 4.7 | 4.9 | 6% | 25 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | 18.46% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1175 | 5#路南1-49（高空） | 5-1102 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.09.18 | 5#常减压电脱盐排水去水务 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 7 | 6.6 | 7.2 | 5.71% | 25 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.24
1176 | 5#路南1-219（二层） | 5-1103 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 无平台和脚手架，无法查看 |  |  | 200 | 7 | 7.4 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1177 | 5#路南1-219（二层） | 5-1104 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 无平台和脚手架，无法查看 |  |  | 200 | 9.5 | 10.4 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1178 | 5#路南1-219（二层） | 5-1105 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 无平台和脚手架，无法查看 |  |  | 250 | 8 | 7.4 | 8 | 7.5% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1179 | 5#路南1-214东侧（二层） | 5-1106 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 现场未找到 |  |  | 100 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.44% | 25 | 4 | 4.8 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1180 | 5#路南1-214（二层） | 5-1107 | C-LY-405-5036 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 四蒸馏渣油去沥青罐区-0446 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 200 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1181 | 5#路南1-214（二层） | 5-1108 | C-LY-405-5022 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 二中油自三催化来、开工蜡油自中间泵房来-050051 | 谭梓强 | 2024.09.04 |  | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 2.11% | 25 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1182 | 5#路南1-214（二层） | 5-1109 | C-LY-405-5047 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 新区高压瓦斯管线-050096 | 谭梓强 | 2024.09.04 | 250 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 4.9 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1183 | 5#路南1-181（三层） | 5-1110 | C-LY-405-5005 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8.4 | 8.6 | 0% | 50 | 4 | 6.4 | 6.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1184 | 5#路南1-181（二层中间） | 5-1111 | C-LY-405-5012 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8.3 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1185 | 5#路南1-181（二层中间） | 5-1112 | C-LY-405-5049 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 气柜净化瓦斯I线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 250 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1186 | 5#路南1-181（二层） | 5-1113 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1187 | 5#路南1-175（二层） | 5-1114 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 80 | 6.5 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1188 | 5#路南1-175（二层） | 5-1115 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.5 | 5.8 | 8.33% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1189 | 5#路南1-175（三层） | 5-1116 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 轻污油去一四常减压、中间罐区线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 1.82% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
1190 | 5#路南1-161（高空） | 5-1117 | C-LY-403-524 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 碱液总管二线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1191 | 5#路南1-161（高空） | 5-1118 | C-LY-405-2579 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 气柜净化瓦斯Ⅱ线 | 聂学城 | 2023.10.07 | 250 | 8 | 7.1 | 7.8 | 11.25% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1192 | 5#路南1-161（高空） | 5-1119 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 碱液总管二线 | 李升涛 | 2024.8.21 | 100 | 6 | 5.5 | 5.9 | 8.33% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1193 | 5#路南1-161（高空） | 5-1120 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 气柜净化瓦斯Ⅱ线 | 聂学城 | 2023.10.07 | 250 | 8 | 7.1 | 7.5 | 11.25% | 50 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1194 | 5#路南1-168（高空） | 5-1121 | C-LY-405-5031 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1195 | 5#路南1-168（高空） | 5-1122 | C-LY-405-5038 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 三催液化气去实华四气分 | 吴华春 | 2024.09.30 | 250 | 9.4 | 10.9 | 11.5 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1196 | 5#路南1-158（高空） | 5-1123 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 煤制氢除氧器排放气至5#、6#硫磺线 | 聂学城 | 2023.10.07 | 200 | 8 | 8.7 | 9 | 0% | 50 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 1.82% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
1197 | 5#路南1-150（高空） | 5-1124 | 高点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 7 | 6.6 | 6.9 | 5.71% | 100 | 6 | 5.8 | 6.3 | 3.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
1198 | 5#路南1-145（高空） | 5-1125 | C-LY-405-4314 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五常预处理裂解残液去焦化 | 李升涛 | 2024.8.26 | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.45% | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.64% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1199 | 5#路南1-134（高空） | 5-1126 | C-LY-405-4577 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.9 | 6.3 | 1.67% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1200 | 5#路南1-133（高空） | 5-1127 | C-LY-405-1358 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 唐家飞 | 2024.9.22 | 200 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 1.54% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1201 | 5#路南1-133（高空） | 5-1128 | C-LY-405-1357 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 唐家飞 | 2024.9.22 | 300 | 10 | 10.6 | 11.5 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1202 | 5#路南1-133（高空） | 5-1129 | C-LY-405-1355 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 唐家飞 | 2024.9.22 | 250 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1203 | 5#路南1-133（高空） | 5-1130 | C-LY-405-1352 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 唐家飞 | 2024.9.22 | 300 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 1.18% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1204 | 5#路南1-133（高空） | 5-1131 | C-LY-405-1353 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 150 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1205 | 5#路南1-133（高空） | 5-1132 | C-LY-405-1354 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 废五蒸馏燃料油返回线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1206 | 5#路南1-133（高空） | 5-1133 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 250 | 7 | 6.6 | 7 | 5.71% | 25 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1207 | 5#路南1-133（高空） | 5-1134 | C-LY-405-5008 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0% | 15 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1208 | 5#路南1-133（高空） | 5-1135 | C-LY-405-5010 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 15 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1209 | 5#路南1-116（高空） | 5-1136 | C-LY-405-4599 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1210 | 5#路南1-116（高空） | 5-1137 | C-LY-405-4563 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 废五蒸馏燃料油返回线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 6.2 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1211 | 5#路南1-115（高空） | 5-1138 | C-LY-405-1359 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 200 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1212 | 5#路南1-115（高空） | 5-1139 | C-LY-405-1360 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 10 | 11 | 11.7 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1213 | 5#路南1-115（高空） | 5-1140 | C-LY-405-1362 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 10 | 9.8 | 10.1 | 2% | 25 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1214 | 5#路南1-115（高空） | 5-1141 | C-LY-405-1363 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.24% | 25 | 4 | 4.8 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1215 | 5#路南1-115（高空） | 5-1142 | C-LY-405-1361 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 250 | 8 | 7.3 | 7.5 | 8.75% | 25 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1216 | 5#路南2-36（高空） | 5-1143 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.10.07 | 二重整汽油线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 7 | 6.8 | 7.1 | 2.86% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1217 | 5#路南1-115（高空） | 5-1144 | C-LY-405-1365 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 废五蒸馏燃料油返回线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 6 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1218 | 5#路南1-115（高空） | 5-1145 | C-LY-405-1364 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 250 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 1.54% | 20 | 3 | 3 | 3.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1219 | 5#路南1-115（高空） | 5-1146 | C-LY-405-5029 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 20 | 3 | 2.8 | 2.9 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1220 | 5#路南1-115（高空） | 5-1147 | C-LY-405-5035 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0% | 20 | 3 | 2.8 | 2.9 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1221 | 5#路南1-101（二层西侧） | 5-1148 | C-LY-405-4551 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3号糠冷凝水去北锅炉、5号常减压、石蜡加氢 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 6 | 6 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1222 | 5#路南1-101（二层） | 5-1149 | C-LY-405-5033 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 7.8 | 8.4 | 2.5% | 25 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1223 | 5#路南1-101（二层） | 5-1150 | C-LY-405-5179 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 常渣去中间泵房 | 吴华春 | 2024.09.30 | 250 | 9.5 | 9 | 10.3 | 5.26% | 25 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1224 | 5#路南1-101（二层） | 5-1151 | C-LY-405-1371 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.14% | 25 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1225 | 5#路南1-101（三层） | 5-1152 | C-LY-405-1368 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 350 | 10 | 11 | 11.3 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1226 | 5#路南1-101（三层） | 5-1153 | C-LY-405-1369 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 张政东 | 2024.8.24 | 250 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1227 | 5#路南1-101（三层） | 5-1154 | C-LY-405-1370 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 4.71% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1228 | 5#路南1-101（三层） | 5-1155 | C-LY-405-1366 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 废五蒸馏燃料油返回线 | 张政东 | 2024.8.24 | 100 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
1229 | 5#路南1-101（三层） | 5-1156 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 张政东 | 2024.8.24 | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 15 | 3 | 3 | 3.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1230 | 5#路南1-101（顶层） | 5-1157 | C-LY-405-5002 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 6 | 6.4 | 0% | 15 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1231 | 5#路南1-101（顶层） | 5-1158 | C-LY-405-5025 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏液膜脱硫尾气至三催化线 | 聂学城 | 2023.10.08 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 0% | 15 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1232 | 5#路南2-93（高空） | 5-1159 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 108#线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1233 | 5#路南2-93（高空） | 5-1160 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 原料蜡自蜡白土来 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1234 | 5#路南2-93（高空） | 5-1161 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 7 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1235 | 5#路南2-93（高空） | 5-1162 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1#重整石脑油送众和峰源线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 250 | 11 | 11.2 | 11.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1236 | 5#路南2-93（高空） | 5-1163 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 一、五常初顶瓦斯去2#轻烃回收线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | 3.64% | 25 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
1237 | 5#路南3-35（高空） | 5-1164 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 现场未找到 |  |  | 300 | 11 | 11.2 | 11.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1238 | 5#路南1-49（1-49柱西侧四层） | 5-1165 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1239 | 5#路南1-49(三层) | 5-1166 | C-LY-405-5011 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4 | 3.4 | 3.6 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1240 | 5#路南1-48（高空） | 5-1167 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1241 | 5#路南1-48（高空） | 5-1168 | C-LY-405-4561 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1242 | 5#路南1-48（高空） | 5-1169 | C-LY-405-4562 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 10 | 10.1 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1243 | 5#路南1-48（高空） | 5-1170 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 7 | 6.4 | 6.7 | 8.57% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.10
1244 | 5#路南1-48（高空） | 5-1171 | C-LY-405-4600 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5号常减压减二冷油去中间泵房 | 李升涛 | 2024.8.26 | 250 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1245 | 5#路南1-48（高空） | 5-1172 | C-LY-405-4578 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5号常减压减三热油去中间泵房、蜡油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 7.3 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1246 | 5#路南1-48（高空） | 5-1173 | C-LY-405-4566 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1247 | 5#路南1-48（高空） | 5-1174 | C-LY-405-4565 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.69% | 25 | 4 | 4.3 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1248 | 5#路南1-47（高空） | 5-1175 | C-LY-405-1177 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 3.53% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1249 | 5#路南1-47（高空） | 5-1176 | C-LY-405-1178 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 6.2 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1250 | 5#路南1-47（高空） | 5-1177 | C-LY-405-1179 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 四、五常电脱盐排水去一蒸馏及200t/h污水处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 8.1 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1251 | 5#路南1-47（高空） | 5-1178 | 盲板牌被油漆覆盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 碱液至5#常减压线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 50 | 5 | 4.8 | 5 | 4% | 25 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1252 | 5#路南1-36（高空） | 5-1179 | C-LY-405-5156 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1253 | 5#路南1-36（高空） | 5-1180 | C-LY-405-5157 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 100 | 6 | 6 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1254 | 5#路南1-36（高空） | 5-1181 | C-LY-405-5158 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 四、五常电脱盐排水去一蒸馏及200t/h污水处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1255 | 5#路南1-36（高空） | 5-1182 | C-LY-405-5159 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 碱液至5#常减压线 | 李升涛 | 2024.8.26 | 50 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1256 | 5#路南1-36（高空） | 5-1183 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 9.5 | 10.4 | 11 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1257 | 5#路南1-36（高空） | 5-1184 | C-LY-405-5160 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1258 | 5#路南1-36（高空） | 5-1185 | C-LY-405-5167 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 李升涛 | 2024.8.26 | 200 | 6 | 6 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.11
1259 | 5#路南1-36（高空） | 5-1186 | C-LY-405-5169 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减二冷油去中间泵房 | 李升涛 | 2024.8.26 | 300 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 0% | 25 | 4 | 5.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1260 | 5#路南1-36（高空） | 5-1187 | C-LY-405-5166 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减三热油去中间泵房、蜡油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1261 | 5#路南1-36（高空） | 5-1188 | C-LY-405-5165 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 6 | 5.2 | 6 | 13.33% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1262 | 5#路南1-36（高空） | 5-1189 | C-LY-405-5161 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 李升涛 | 2024.8.26 | 150 | 6 | 5.2 | 6.1 | 13.33% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1263 | 5#路南1-36（高空） | 5-1190 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 | 80 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1264 | 5#路南1-36（高空） | 5-1191 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 退油去北山原油罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 80 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1265 | 5#路南1-36（高空） | 5-1192 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五常尾气去三催化 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1266 | 5#路南1-36（高空） | 5-1193 | C-LY-405-5168 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压液化气去球罐线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1267 | 5#路南1-34（高空） | 5-1194 | C-LY-405-5163 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 新燃料气管网 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 9.5 | 10 | 10.2 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1268 | 5#路南1-29（高空） | 5-1195 | C-LY-405-5152 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 三糠冷凝水去北锅炉、5#常减压、石蜡加氢线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 100 | 6 | 5.8 | 6.2 | 3.33% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1269 | 5#路南1-29（高空） | 5-1196 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 1、2#连续重整1.2Mpa氢气去1.2Mpa氢气系统 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1270 | 5#路南1-29（高空） | 5-1197 | C-LY-405-5153 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五常轻污油去重整罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 9.5 | 10.4 | 10.9 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1271 | 5#路南1-29（高空） | 5-1198 | C-LY-405-5154 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 300 | 9.5 | 10.8 | 11.3 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1272 | 5#路南1-29（高空） | 5-1199 | C-LY-405-5155 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 150 | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1273 | 5#路南1-29（高空） | 5-1200 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 3号糠冷凝水去北锅炉、5号常减压、石蜡加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
1274 | 5#路南1-27（高空） | 5-1201 | C-LY-405-5151 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去双加罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1275 | 5#路北2-62（高空） | 5-1202 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 5 | 5.2 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1276 | 5#路北2-85（高空） | 5-1203 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 废化工轻油线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 5 | 4.9 | 5.4 | 2% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1277 | 5#路北2-87（高空） | 5-1204 | 8字盲板为通孔 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 瓦斯自低压瓦斯系统来 | 吴华春 | 2024.09.30 | 80 | 5.5 | 6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1278 | 5#路北2-124（高空） | 5-1205 | C-LY-405-5162 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 系统高压瓦斯去润滑油片装置线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4% | 25 | 3 | 2.8 | 3.1 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1279 | 5#路北2-124（高空） | 5-1206 | C-LY-405-5001 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五常冷柴油去双加罐区、四加氢线 | 李升涛 | 2024.8.22 | 150 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1280 | 5#路北3-16（高空） | 5-1207 | C-LY-405-3081 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 燃料气去丙烷脱沥青 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 6 | 5.8 | 6.3 | 3.33% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1281 | 5#路北1-83（高空） | 5-1208 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 现场未找到 |  |  | 100 | 6 | 6.5 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1282 | 5#路北2-105（高空） | 5-1209 | C-LY-405-5178 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 1、3、4#溶剂贫胺液去丙烷 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1283 | 5#路北2-105（高空） | 5-1210 | C-LY-405-5046 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 高压氮气 | 吴华春 | 2024.09.30 | 150 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1284 | 5#路北1-20（高空） | 5-1211 | C-LY-405-5189 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 四、五常电脱盐排水去一蒸馏及200t/h污水处理 | 谭梓强 | 2024.9.22 |  | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1285 | 5#路北1-20（高空） | 5-1212 | C-LY-405-5191 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 谭梓强 | 2024.9.22 |  | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1286 | 5#路北1-20（高空） | 5-1213 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 五蒸馏重污油去沥青罐区 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 200 | 8 | 8.7 | 9 | 0% | 50 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 1.82% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
1287 | 5#路北1-20（高空） | 5-1214 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 1#重整轻石脑油去北山球罐（已停用） | 谭梓强 | 2024.9.22 | 150 | 7 | 7.1 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
1288 | 5#路北1-20（高空） | 5-1215 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭梓强 | 2024.9.22 | 150 | 8 | 8.5 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1289 | 5#路北1-20（高空） | 5-1216 | C-LY-405-5175 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减四油、渣油至丙烷脱沥青 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 6 | 5.8 | 6.1 | 3.33% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1290 | 5#路北1-20（高空） | 5-1217 | C-LY-405-5181 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1291 | 5#路北1-20（高空） | 5-1218 | C-LY-405-5186 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减三热油去中间泵房、蜡油加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 7 | 7.4 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1292 | 5#路北1-20（高空） | 5-1219 | C-LY-405-5182 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5号常减压减二冷油去中间泵房 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1293 | 5#路北1-20（高空） | 5-1220 | C-LY-405-5183 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 7 | 6.8 | 7 | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1294 | 5#路北1-20（高空） | 5-1221 | C-LY-405-5173 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区 | 吴华春 | 2024.09.30 | 250 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1295 | 5#路北1-20（高空） | 5-1222 | C-LY-405-5177 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1296 | 5#路北1-20（高空） | 5-1223 | C-LY-405-5174 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢 | 吴华春 | 2024.09.30 |  | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 4.8 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1297 | 5#路北1-22（高空） | 5-1224 | C-LY-405-5180 |  |  | 聂学城 | 2023.10.09 | 低压氮气去污水处理厂 | 吴华春 | 2024.09.30 | 300 | 6.5 | 6.7 | 7 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
1298 | 5#路北1-52（三层） | 5-1225 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.24 | 废五蒸馏燃料油返回线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 200 | 8 | 7.2 | 7.5 | 10% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.02
1299 | 5#路北1-52（三层） | 5-1226 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.24 | 茂巴异丁烷至4#5#常减压、1#2#连续重整线 | 吴华春 | 2024.09.30 | 100 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.7 | 4.3 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
1300 | 5#路南2-100（5、10交界西南） | 5-1227 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.22 | 三催蜡油原料线 | 廖捷 | 2024.06.22
1301 | 5#路南2-139 | 5-1228 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.22 | 三催蜡油原料线 | 廖捷 | 2024.06.22
1302 | 5#路南2-139 | 5-1229 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.22 | 三催蜡油原料线 | 廖捷 | 2024.06.22
1303 | 5#路南1-173（三催南） | 5-1230 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.22 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 廖捷 | 2024.06.22
1304 | 5#路南1-173（三催南） | 5-1231 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.22 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 廖捷 | 2024.06.22
1305 | 5#路南1-173（三催南） | 5-1232 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2024.06.22 | 中间罐区常渣至3#催化线 | 韩国敏 | 2024.06.22
1306 | 5#路南1-173（三催南） | 5-1233 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2024.06.22 | 中间罐区常渣至3#催化线 | 韩国敏 | 2024.06.22
1307 | 5#路南1-31 | 5-1234 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.07.10 | 1#连续重整含碱废水线去水务线 | 谭学雄 | 2024.07.10 | [14 empty] | 2024.07旧线割除，增加根部低点导淋阀。
1308 | 5#路南3-35 | 5-1235 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.07.10 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2024.07.10 | 50 | [13 empty] | 2024.07增加根部阀，新低点
1309 | 5#路南3-3 | 5-1236 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.07.10 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2024.07.10 | 50 | [13 empty] | 2024.07增加根部阀，新低点
1310 | 5#路南1-77 | 5-1237（高空） | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.07.19 | 1#重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 廖捷 | 2024.07.19 | 50
1311 | 5#路南3-37 | 5-1238（高空） | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.07.19 | 1#重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 廖捷 | 2024.07.19 | 50

## 6#路管廊
6#路系统管线低点台账（33+13）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0001 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 煤制氢合成气送茂巴公司线 | 曹广名 | 2023.07.12 | 200 | 10 | 10.2 |  | 0% | 50 | 4 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
2 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0002 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚前碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 50 | 4 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
3 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0003 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 茂巴异丁烷送球罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7.3 |  | 0% | 50 | 4 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
4 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0004 | C-LY-405-4808 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 众和纯苯炼油混芳送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
5 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0005 | C-LY-405-399 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油/化工甲烷氢互送线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
6 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0006 | C-LY-405-6801 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 5.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
7 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0007 | C-LY-405-1141 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 港口石脑油进重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
8 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0008 | C-LY-405-4598 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 装油东罐区尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 6 | 6.4 |  | 0% | 50 | 4 | 5.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
9 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0009 | C-LY-405-5748 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气入厂线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 350 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 0% | 50 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
10 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0010 | C-LY-405-5749 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
11 | 6#路东2-2（实华加油站内） | 6-0011 | C-LY-405-311 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
12 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0012 | C-LY-405-无（管帽） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
13 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0013 | C-LY-405-4807 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 干气富乙烷气送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 7 | 7.6 |  | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
14 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0014 | C-LY-405-5758 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油精丙烯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
15 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0015 | C-LY-405-无（管帽） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区液化气送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
16 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0016 | C-LY-405-398 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油/化工甲烷氢互送线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
17 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0017 | C-LY-405-394 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 煤制氢合成气送茂巴公司线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 10 | 10 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
18 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0018 | C-LY-405-395 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚前碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
19 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0019 | C-LY-405-396 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 茂巴异丁烷送球罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
20 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0020 | C-LY-405-无（新管线） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 8 | 7.2 |  | 10% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.21
21 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0021 | C-LY-405-无（新管线） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
22 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0022 | C-LY-405-397 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 众和纯苯炼油混芳送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
23 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0023 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯MTBE抽余油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
24 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0024 | C-LY-405-846 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 港口石脑油进重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 50 | 4 | 6.4 |  | 0% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
25 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0025 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 港口石脑油进重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
26 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0026 | C-LY-405-3465 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 6.8 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
27 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0027 | C-LY-405-392 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
28 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0028 | 压力表引管 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 20 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
29 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0029 | C-LY-405-5747 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 50 | 4 | 4.7 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.14
30 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0030 | C-LY-405-5759 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
31 | 6#路东2-7（实华加油站内） | 6-0031 | C-LY-405-388 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 300 | 11 | 11.4 | 11.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
32 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0032 | C-LY-405-1419 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气入厂线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 300 | 9 | 8.9 |  | 1.11% | 80 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
33 | 6#路东2-3（实华加油站内） | 6-0033 | 压力表引管 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 天然气入厂线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 300 | 9 | 8.7 |  | 3.33% | 25 | 6 | 5.7 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.21
34 | 6#路东2-2（实华加油站内）（二层平台） | 6-0034 | C-LY-405-4810 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 干气回收装置富乙烷气去化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 25 | 5 | 4.5 | 4.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
35 | 6#路东2-2（实华加油站内）（二层平台） | 6-0035 | C-LY-405-4813 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 2#加裂尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 15 | 14.8 | 15.2 | 1.33% | 25 | 5 | 4.6 | 4.8 | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
36 | 6#路东2-3（实华加油站内）（二层平台） | 6-0036 | C-LY-405-4588 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 装油东罐区尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 80 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% | 25 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.15
37 | 6#岗西（门口） | 6-0037 | C-LY-405-1242 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口二甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
38 | 6#岗西（门口） | 6-0038 | 压力表引管 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口二甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
39 | 6#岗西（门口） | 6-0039（已取消） | C-LY-405-6931 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口二甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 50 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
40 | 6#岗西（门口） | 6-0040 | 压力表引管 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 8 | 7.2 |  | 10% | 10 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
41 | 6#岗西（门口） | 6-0041 | C-LY-405-1127 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 8 | 7.4 | 7.8 | 7.5% | 50 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
42 | 6#路东2-16 | 6-0042 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐石脑油去乙烯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7.3 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
43 | 6#路东2-16 | 6-0043 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油精丙烯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
44 | 6#路东2-16 | 6-0044 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7.5 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
45 | 6#路东2-16 | 6-0045 | C-LY-405-4790 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯甲烷氢去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.8 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
46 | 6#路东2-16 | 6-0046 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油乙烷气去化工 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.09.14
47 | 6#路东2-16 | 6-0047 | C-LY-405-4788 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
48 | 6#路东2-16 | 6-0048 | C-LY-405-4793 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
49 | 6#路东2-16 | 6-0049 | C-LY-405-4570 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯MTBE抽余油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
50 | 6#路东2-16 | 6-0050 | C-LY-405-1418 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 找不到 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 9 | 8.6 |  | 4.44% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
51 | 6#路东2-23 | 6-0051 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工（新线） | 廖捷 | 2023.07.12 | 100 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
52 | 6#路东2-23 | 6-0052 | C-LY-405-4812 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 苯抽提混芳、众和峰源纯苯送化工 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 7 | 6.7 | 7 | 4.29% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
53 | 6#路东2-23 | 6-0053 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.45% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
54 | 6#路东2-26 | 6-0054 | 压力表引管 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工（新线） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
55 | 6#路东2-26 | 6-0055 | C-LY-405-4784 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.5 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
56 | 6#路东2-26 | 6-0056 | C-LY-405-4785 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
57 | 6#路东2-26 | 6-0057 | C-LY-405-4787 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 茂巴异丁烷送球罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
58 | 6#路东2-26 | 6-0058 | C-LY-405-4786 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐区醚后碳四送化工（旧线） | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
59 | 6#路东2-36 | 6-0059 | C-LY-405-2473 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 40 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
60 | 6#路东2-36 | 6-0060 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 煤制氢合成气送茂巴公司线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 10 | 9.8 | 10.1 | 2% | 25 | 4 | 6.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
61 | 6#路东2-26 | 6-0061 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.2 | 7.9 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.09.14
62 | 6#路东2-26 | 6-0062 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐丙烯送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
63 | 6#路东2-26 | 6-0063 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 球罐轻石脑油去乙烯线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.5 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
64 | 6#路东2-26 | 6-0064 | C-LY-405-4792 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 400 | 8 | 7 | 7.3 | 12.5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
65 | 6#路东2-36 | 6-0065 | C-LY-405-4782 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯甲烷氢去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
66 | 6#路东2-38 | 6-0066 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 300 | 6.5 | 6.9 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
67 | 6#路东2-36 | 6-0067 | C-LY-405-956 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油至港口甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 40 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
68 | 6#路东2-36 | 6-0068 | C-LY-405-6839 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 港口石脑油进重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 50 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
69 | 6#路东2-38 | 6-0069 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 250 | 8 | 8 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
70 | 6#路东2-38 | 6-0070 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7.3 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
71 | 6#路东2-38 | 6-0071 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油精丙烯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
72 | 6#路东2-38 | 6-0072 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.5 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
73 | 6#路东2-38 | 6-0073 | C-LY-405-175 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 250 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
74 | 6#路东2-38 | 6-0074 | 装油车间编号 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 2#加裂尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 6.9 | 7.1 | 1.43% | 25 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
75 | 6#路东2-38 | 6-0075 | C-LY-405-4781 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.12 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 150 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
76 | 6#路东2-48 | 6-0076 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 王创茂 | 2024.08 | 400 | 8 | 6.8 | 7.1 | 15% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
77 | 6#路东2-48 | 6-0077 | 装油车间编号 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯甲烷氢去三制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.2 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
78 | 6#路东2-48 | 6-0078 | 管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.1 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
79 | 6#路东2-48 | 6-0079 | 管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 球罐丙烯送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.15% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
80 | 6#路东2-48 | 6-0080 | 管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
81 | 6#路东2-48（装油车间罐区内） | 6-0081 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 150 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
82 | 6#路东2-48（装油车间罐区内） | 6-0082 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8 | 8.2 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
83 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0083 | C-LY-405-4770 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 400 | 8 | 6.9 | 7.2 | 13.75% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.09.14
84 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0084 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯甲烷氢去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
85 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0085 | C-LY-405-（管帽） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.6 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
86 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0086 | C-LY-405-（管帽） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油精丙烯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 150 | 7 | 7.2 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
87 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0087 | C-LY-405-（管帽） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 7.9 | 8.3 | 1.25% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
88 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0088 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加裂尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
89 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0089 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气至化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
90 | 6#路东2-61（装油车间罐区内） | 6-0090 | C-LY-405-（装油） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 250 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
91 | 6#路东2-69（装油车间罐区内） | 6-0091 | C-LY-405-4791 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 8.1 | 8.4 | 0% | 50 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.9.14
92 | 6#路东1-59（装油车间罐区内） | 6-0092 | C-LY-405-4794 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油至港口二甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 7.4 | 7.8 | 7.5% | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0%
93 | 6#路东2-73 | 6-0093 | C-LY-405-6922 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 250 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
94 | 6#路东2-77 | 6-0094 | C-LY-405-（盲盖） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
95 | 6#路东2-77 | 6-0095 | C-LY-405-2736 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 9.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
96 | 6#路东1-67 | 6-0096 | C-LY-405-（盲盖） |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 9.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
97 | 6#路东1-66 | 6-0097 | C-LY-405-3810 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加裂尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
98 | 6#路东1-66 | 6-0098 | C-LY-405-3825 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 400 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
99 | 6#路东1-67 | 6-0099 | C-LY-405-3949 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线） | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
100 | 6#路东1-67 | 6-0100 | C-LY-405-174 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
101 | 6#路东1-67 | 6-0101 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐精丙烯至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
102 | 6#路东1-67 | 6-0102 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
103 | 6#路东1-67 | 6-0103 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.13 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
104 | 6#路东2-78 | 6-0104 | C-LY-405-4733 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 7 | 7.2 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
105 | 6#路东1-82 | 6-0105 | C-LY-405-3808 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 400 | 8 | 6.6 |  | 17.5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
106 | 6#路东1-82 | 6-0106 | C-LY-405-3828 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加裂尾油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
107 | 6#路东1-82 | 6-0107 | C-LY-405-3835 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线） | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 8 | 8.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
108 | 6#路东1-82 | 6-0108 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 7.9 |  | 7.06% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
109 | 6#路东2-94 | 6-0109 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 10 | 9.3 | 9.8 | 7% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
110 | 6#路东1-82 | 6-0110 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
111 | 6#路东1-82 | 6-0111 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油精丙烯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
112 | 6#路东1-82 | 6-0112 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区轻石脑油送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 8.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
113 | 6#路东2-94 | 6-0113 | C-LY-405-4731 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 8 | 8.7 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
114 | 6#路东2-94 | 6-0114 | C-LY-405-4732 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
115 | 6#路东1-92 | 6-0115 | C-LY-405-173 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 250 | 8 | 8.7 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
116 | 6#路东1-97 | 6-0116 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 金塘液化气返输及球罐区醚后C4至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
117 | 6#路东1-97 | 6-0117 | C-LY-405-3967 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 众和纯苯炼油混芳送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
118 | 6#路东1-97 | 6-0118 | C-LY-405-3826 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 苯罐区甲苯送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
119 | 6#路东1-97 | 6-0119 | C-LY-405-3899 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油/化工甲烷氢互送线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
120 | 6#路东1-97 | 6-0120 | C-LY-405-309 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 球罐轻石脑油去化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
121 | 6#路东1-97 | 6-0121 | C-LY-405-310 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐精丙烯至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
122 | 6#路东1-97 | 6-0122 | C-LY-405-314 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油球罐区饱和液化气送化工 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
123 | 6#路东1-97 | 6-0123 | C-LY-405-1346 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油至港口二甲苯线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
124 | 6#路东1-97 | 6-0124 | C-LY-405-1347 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气回收装置富乙烷气去化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.23
125 | 6#路东1-97 | 6-0125 | C-LY-405-3819 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 500 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
126 | 6#路东2-108 | 6-0126 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 8.9 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
127 | 6#路东2-108 | 6-0127 | C-LY-405-3809 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
128 | 6#路东2-108 | 6-0128 | C-LY-405-3802 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 茂巴异丁烷送球罐区线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
129 | 6#路东2-108 | 6-0129 | C-LY-405-3833 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 煤制氢合成气送茂巴公司线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 9.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
130 | 6#路东2-108 | 6-0130 | C-LY-405-3836 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 球罐区醚后碳四送化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
131 | 6#路东2-108 | 6-0131 | C-LY-405-3827 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 茂巴异丁烷送球罐区线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
132 | 6#路东2-108 | 6-0132 | C-LY-405-3834 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 干气提浓富乙烯去化工线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
133 | 6#路东2-109 | 6-0133 | C-LY-405-2777 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 天然气去重芳烃线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 300 | 8.5 | 8.2 |  | 3.53% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
134 | 6#路东2-109 | 6-0134 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 天然气去重芳烃线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 300 | 8.5 | 9.1 |  | 0% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
135 | 6#路东2-109 | 6-0135 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 港口石脑油进重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
136 | 6#路东2-109 | 6-0136 | C-LY-405-1345 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 天然气去重芳烃线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 300 | 8.5 | 9 |  | 0% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
137 | 6#路东1-98 | 6-0137 | C-LY-405-172 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 乙烯氢气送炼油线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 250 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
138 | 6#路东1-98 | 6-0138 | C-LY-405-745 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 7.8 |  | 8.24% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
139 | 6#路东1-99 | 6-0139 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7 |  | 17.65% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
140 | 6#路东1-100 | 6-0140 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 4#常减压石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 7.9 |  | 7.06% | 25 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 13.85% |  | 1 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
141 | 6#路东1-101 | 6-0141 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加氢煤油去东罐区线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 6.6 |  | 17.5% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
142 | 6#路东1-102 | 6-0142 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 东罐区石脑油去五蒸馏线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 6.6 |  | 17.5% | 50 | 4 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
143 | 6#路东1-102 | 6-0143 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 炼油/化工甲烷氢互送线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 250 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
144 | 6#路东2-111 | 6-0144 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 天然气放空线 | 廖捷 | 2023.07.14 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
145 | 6#路东1-101 | 6-0145 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.23
146 | 6#路东2-117 | 6-0146 | C-LY-405-963 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
147 | 6#路东2-117 | 6-0147 | C-LY-405-964 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 250 | 8 | 7.44 |  | 7% | 25 | 4.5 | 4.14 |  | 8% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
148 | 6#路东2-117 | 6-0147 | C-LY-405-964 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
149 | 6#路东1-104 | 6-0148 | C-LY-405-880 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 7 | 6.6 | 7 | 5.71% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
150 | 6#路东1-104 | 6-0149 | C-LY-405-720 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 300 | 10 | 9.2 | 10.6 | 8% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
151 | 6#路东1-104 | 6-0150 | C-LY-405-721 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 350 | 11 | 9.9 | 10.5 | 10% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
152 | 6#路东2-117 | 6-0151 | C-LY-405-3994 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 5.5 | 5.51 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.04 |  | 13.14% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
153 | 6#路东2-117 | 6-0151 | C-LY-405-3994 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
154 | 6#路东2-117 | 6-0152 | C-LY-405-2895 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 5.5 | 5.47 | 6.11 | 0.55% | 25 | 4.5 | 5.41 | 5.96 | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.11.21
156 | 6#路东2-117 | 6-0153 | C-LY-405-3991 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加裂尾油去化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 6.5 | 7.18 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.97 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
157 | 6#路东2-117 | 6-0153 | C-LY-405-3991 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 2#加裂尾油去化工线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 150 | 10 | 10.6 |  | 0% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
158 | 6#路东2-117 | 6-0154 | C-LY-405-162 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.5 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
159 | 6#路东2-117 | 6-0155 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油西罐区汽油送港口线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 300 | 10 | 10.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
160 | 6#路东2-117 | 6-0156 | C-LY-405-3977 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 4 | 4 | 4.3 | 0% | 20 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
161 | 6#路东2-117 | 6-0157 | C-LY-405-3984 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.08.01 | 80 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
162 | 6#路东2-117 | 6-0158 | C-LY-405-778 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.08.01 | 250 | 8 | 8.1 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
163 | 6#路东2-117 | 6-0159 | C-LY-405-3780 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 9 | 8.3 |  | 7.78% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
164 | 6#路东2-117 | 6-0160 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 200 | 9 | 8.5 |  | 5.56% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
165 | 6#路东2-117 | 6-0161 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 一加氢含硫瓦斯至焦化脱硫线（现走渣油加氢塔顶气至浆态床） | 李传东 | 2023.07.29 | 200 | 8 | 8 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
166 | 6#路东2-117 | 6-0162 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 李传东 | 2023.07.29 | 150 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
167 | 6#路东2-117 | 6-0163 | C-LY-405-232 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.01 | 100 | 5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
168 | 6#路东2-117 | 6-0164 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 1#轻石去球罐（2#加裂轻石接通1#加裂轻石去球罐线） |  |  | 100 | 5 | 5.65 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
169 | 6#路东2-117 | 6-0164 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 1#轻石去球罐（2#加裂轻石接通1#加裂轻石去球罐线） |  |  | 250 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 45137
170 | 6#路东2-117 | 6-0165 | C-LY-405-3837 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.13 | 三维标识废石脑油管（起点九号路，终点6、7号路交界） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.9 | 5.3 | 2% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
171 | 6#路东2-127 | 6-0166 | C-LY-405-781 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.4 | 7.8 | 7.5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.08
172 | 6#路东2-127 | 6-0167 | C-LY-405-779 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 焦化柴油去三加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
173 | 6#路东2-127 | 6-0168 | C-LY-405-覆盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.7 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
174 | 6#路东2-127 | 6-0169 | C-LY-405-4715 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.8 | 9 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
175 | 6#路东2-127 | 6-0170 | C-LY-405-4320 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
176 | 6#路东2-127 | 6-0171 | C-LY-405-954 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 三加氢精煤去装油东罐区 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.7 | 7.1 | 4.29% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.08
177 | 6#路东1-115 | 6-0172 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 北炉冷凝水去四催下 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 100 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 | 3.4 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
178 | 6#路东1-115 | 6-0173 | C-LY-405-881 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
179 | 6#路东1-115 | 6-0174 | C-LY-405-966 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN200 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.42 |  | 1.78% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
180 | 6#路东1-115 | 6-0174 | C-LY-405-966 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0% | 25 | 4.5 | 4 | 4.5 | 11.11% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
181 | 6#路东1-115 | 6-0175 | C-LY-405-965 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.14 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
182 | 6#路东1-115 | 6-0176 | C-LY-405-727 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 5 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
183 | 6#路东1-115 | 6-0177 | C-LY-405-3766 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 不合格航煤II线(废线) | 王创茂 | 2024.08 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
184 | 6#路东1-115 | 6-0178 | C-LY-405-722 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 350 | 11 | 10 | 11 | 9.09% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
185 | 6#路东1-115 | 6-0179 | C-LY-405-315 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
186 | 6#路东1-115 | 6-0180 | C-LY-405-319 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 炼油精丙烯送化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 7 | 7.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
187 | 6#路东1-115 | 6-0181 | C-LY-405-317 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 轻石去球罐（1#加裂轻石去球罐线接通2#加裂轻石线） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 80 | 5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
188 | 6#路东1-115 | 6-0182 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
189 | 6#路东1-115 | 6-0183 | C-LY-405-3517 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
190 | 6#路东1-115 | 6-0184 | C-LY-405-3671 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 |  | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
191 | 6#路东1-115 | 6-0185 | C-LY-405-785 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 |  | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
192 | 6#路东2-131 | 6-0186 | C-LY-405-784 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化柴油去三加氢线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
193 | 6#路东1-115 | 6-0187 | C-LY-405-230 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线（1.2Mpa系统氢气去新区） | 王创茂 | 2024.08 |  | 9 | 8.7 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
194 | 6#路东1-115 | 6-0188 | C-LY-405-3745 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 球罐区醚后碳四送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
195 | 6#路东1-115 | 6-0189 | C-LY-405-318 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 球罐石脑油去乙烯线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
196 | 6#路东2-131 | 6-0190 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线（低点直管处） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 10 | 9.5 | 10.2 | 5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
197 | 6#路东2-131 | 6-0191 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 12.31% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
198 | 6#路东2-131 | 6-0192 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 7.3 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.3 | 3.6 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
199 | 6#路东2-131 | 6-0193 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 8.8 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
200 | 6#路东2-131 | 6-0194 | C-LY-405-3735 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN300 | 10 | 9.2 | 10 | 8% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
201 | 6#路东2-131 | 6-0195 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN250 | 9 | 8.5 | 9.1 | 5.56% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
202 | 6#路东2-131 | 6-0196 | C-LY-405-752 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN200 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
203 | 6#路东2-131 | 6-0197 | C-LY-405-3748 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN200 | 9 | 9 | 9.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
204 | 6#路东2-131 | 6-0198 | C-LY-405-3575 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 系统名称:3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
205 | 6#路东2-131 | 6-0199 | C-LY-405-3733 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN200 | 9 | 8.5 | 9.3 | 5.56% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
206 | 6#路东2-131 | 6-0200 | C-LY-405-3705 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 9 | 9.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
207 | 6#路东1-115 | 6-0201 | C-LY-405-723 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 11 | 11.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
208 | 6#路东1-115 | 6-0202 | C-LY-405-3707 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油去华南2#线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 400 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 4.21% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
209 | 6#路东1-115 | 6-0203 | C-LY-405-4714 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
210 | 6#路东1-115 | 6-0204 | C-LY-405-3717 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
211 | 6#路东1-115 | 6-0205 | C-LY-405-3742 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 |  | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
212 | 6#路东1-115 | 6-0206 | C-LY-405-234 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
213 | 6#路东1-115 | 6-0207 | C-LY-405-3724 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 4 | 3.9 | 4.3 | 2.5% | 20 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
214 | 6#路东1-115 | 6-0208 | C-LY-405-179 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 |  | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
215 | 6#路东1-115 | 6-0209 | C-LY-405-786 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油去华南2#线 |  |  |  | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
216 | 6#路东1-115 | 6-0210 | C-LY-405-3752 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四常三柴油去加氢精制罐区 | 王创茂 | 2024.08 |  | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
217 | 6#路东2-138 | 6-0211 | C-LY-405-覆盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 150 | 5.5 | 5.35 |  | 2.73% | 25 | 3.5 | 2.96 |  | 15.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
218 | 6#路东2-138 | 6-0211 | C-LY-405-覆盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | DN150 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
219 | 6#路东2-138 | 6-0212 | C-LY-405-882 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | DN200 | 7 | 6.6 | 7.1 | 5.71% | 25 | 4.5 | 4.79 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
220 | 6#路东2-138 | 6-0212 | C-LY-405-882 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 7 | 6.6 | 7.1 | 5.71% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
221 | 6#路东2-138 | 6-0213 | C-LY-405-726 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.08.14 | DN200 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
222 | 6#路东2-138 | 6-0214 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 |  | 5 | 4.74 |  | 5.2% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科/沈阳中科 | 陈进、律韦泽、马文豪/郭志颖、李国飞 | 2023.05.26/2023.7.27
223 | 6#路东2-138 | 6-0215 | C-LY-405-3789 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 6.5 | 6.39 |  | 1.69% | 25 | 4.5 | 5.02 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.26
224 | 6#路东2-138 | 6-0215 | C-LY-405-3789 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 7 | 7.2 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
225 | 6#路东2-138 | 6-0216 | C-LY-405-3754 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 不合格航煤II线去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 150 | 7 | 6.6 | 7.5 | 5.71% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
226 | 6#路东2-138 | 6-0217 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 150 | 6 | 5.9 | 6.3 | 1.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.7.27/9.01
227 | 6#路东2-138 | 6-0218 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线（低点直管处） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 8 | 8.7 | 9.5 | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.7.27/9.01
228 | 6#路东2-138 | 6-0219 | C-LY-405-3788 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN250 | 10 | 10.1 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.7.27/8.31
229 | 6#路东2-138 | 6-0220 | C-LY-405-3753 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三维标识废石脑油管（起点九号路，终点6、7号路交界） | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
230 | 6#路东2-138 | 6-0221 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 8.6 | 9.5 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.7.27/9.01
231 | 6#路东2-138 | 6-0222 | C-LY-405-3757 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 400 | 9.5 | 9 | 9.8 | 5.26% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
232 | 6#路东2-138 | 6-0223 | C-LY-405-3692 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三维显示两头断管（南至南循环水东北角，北至6、7#路交界） | 谭学雄 | 2023.08.25 | DN100 | 5 | 5 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
233 | 6#路东2-138 | 6-0224 | C-LY-405-3772 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 5 | 5.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
234 | 6#路东2-138 | 6-0225 | C-LY-405-321 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
235 | 6#路东2-138 | 6-0226 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线（1.2Mpa系统氢气去新区） | 谭学雄 | 2023.08.25 |  | 9 | 9 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
236 | 6#路东2-140 | 6-0227 | C-LY-405-3706 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
237 | 6#路东2-140 | 6-0228 | C-LY-405-228 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 8.2 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
238 | 6#路东3-51 | 6-0229 | C-LY-405-3690 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 8 | 7.8 | 8.1 | 2.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
239 | 6#路东3-51 | 6-0230 | C-LY-405-3714 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
240 | 6#路东3-51 | 6-0231 | C-LY-405-3787 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三维标识废石脑油管（起点九号路，终点6、7号路交界） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 100 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
241 | 6#路东3-51 | 6-0232 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线（1.2Mpa系统氢气去新区） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 10 | 9 |  | 10% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
242 | 6#路东3-51 | 6-0233 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 7.2 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
243 | 6#路东3-55 | 6-0234 | C-LY-405-4184 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构柴油军燃去装油东罐区线 |  |  | 80 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
244 | 6#路东3-55 | 6-0235 | C-LY-405-4185 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构2#-CST至溶剂油罐区线 |  |  | 100 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
245 | 6#路东3-55 | 6-0236 | C-LY-405-4186 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构2#-CST至三精制罐区线 |  |  | 80 | 5 | 5.4 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 4 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
246 | 6#路东3-55 | 6-0237 | C-LY-405-4187 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构3#-CST至三精制罐区线 |  |  | 80 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 3.5 | 3.9 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
247 | 6#路东3-55 | 6-0238 | C-LY-405-4188 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构不合格油至三精制罐区线 |  |  | 150 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
248 | 6#路东3-55 | 6-0239 | C-LY-405-4189 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构4#-CST线 |  |  | 100 | 6 | 6 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
249 | 6#路东3-55 | 6-0240 | C-LY-405-4190 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构线 |  |  | 100 | 7 | 6 | 7 | 14.29% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
250 | 6#路东3-55 | 6-0241 | C-LY-405-4183 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 润滑油异构尾油去精制罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 7.8 | 4.29% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
251 | 6#路东3-55 | 6-0242 | C-LY-405-322 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 100 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
252 | 6#路东3-55 | 6-0243 | C-LY-405-789 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 8 | 8 | 8.2 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
253 | 6#路东3-55 | 6-0244 | C-LY-405-788 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 400 | 8 | 7.4 | 7.8 | 7.5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
254 | 6#路东3-55 | 6-0245 | C-LY-405-225 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 8 | 8 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
255 | 6#路东3-55 | 6-0246 | C-LY-405-3756 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 10 | 8.9 | 10.3 | 11% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
256 | 6#路东3-55 | 6-0247 | C-LY-405-3774 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 8.5 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
257 | 6#路东3-55 | 6-0248 | C-LY-405-3703 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 6.4 | 7 | 8.57% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
258 | 6#路东3-55 | 6-0249 | C-LY-405-3778 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 7.5 | 7.3 |  | 2.67% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
259 | 6#路东3-55 | 6-0250 | C-LY-405-3759 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 80 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 10.91% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
260 | 6#路东3-55 | 6-0251 | C-LY-405-787 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 6.7 | 7 | 4.29% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
261 | 6#路东3-55 | 6-0252 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 7 | 7.1 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
262 | 6#路东3-55 | 6-0253 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 8.5 | 8 |  | 5.88% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
263 | 6#路东3-55 | 6-0254 | C-LY-405-4192 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 煤制氢开工氢气线 |  |  | 80 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.2 | 4.3 | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
264 | 6#路东1-130 | 6-0255 | C-LY-405-967 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
265 | 6#路东1-130 | 6-0256 | C-LY-405-968 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
266 | 6#路东2-147 | 6-0257 | C-LY-405-725 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 9.5 | 8.98 |  | 5.47% | 25 | 4.5 | 4.22 |  | 6.22% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
267 | 6#路东2-147 | 6-0257 | C-LY-405-725 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 10 | 9.3 | 10.1 | 7% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
268 | 6#路东2-147 | 6-0258 | C-LY-405-724 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.79 |  | 2.63% | 25 | 4.5 | 4.31 |  | 4.22% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
269 | 6#路东2-147 | 6-0258 | C-LY-405-724 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 10 | 9.6 | 10.2 | 4% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
270 | 6#路东2-148 | 6-0259 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 6.95 |  | 0.71% | 25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
271 | 6#路东2-148 | 6-0259 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 7 | 6.6 | 7.4 | 5.71% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
272 | 6#路东2-148 | 6-0260 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.54 |  | 5.75% | 25 | 3.5 | 3.31 |  | 5.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
273 | 6#路东2-148 | 6-0260 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
274 | 6#路东2-148 | 6-0261 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线（低点直管处） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.79 |  | 2.63% | 25 | 4.5 | 4.14 |  | 8% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
275 | 6#路东2-148 | 6-0261 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线（低点直管处） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
276 | 6#路东3-56 | 6-0262 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 76#煤油线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
277 | 6#路东3-56 | 6-0263 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 150 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
278 | 6#路东3-57 | 6-0264(已取回) | C-LY-405- | 2 | 25 | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四蒸馏煤油至航煤罐区线 | 李传东 | 2023.07.25 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
279 | 6#路东3-56 | 6-0265 | C-LY-405-3779 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 76#煤油线 |  |  | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
280 | 6#路东3-56 | 6-0266 | C-LY-405-3755 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 76#煤油线 |  |  | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 50 | 4.5 | 3.9 |  | 13.33% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
281 | 6#路东3-56 | 6-0267 | C-LY-403-537 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 煤油 |  |  | 100 | 6 | 6.7 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
282 | 6#路东3-56 | 6-0268 | C-LY-405-905 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 80 | 5.5 | 5.19 |  | 5.64% | 20 | 4 | 3.89 |  | 2.75% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
283 | 6#路东3-56 | 6-0268 | C-LY-405-905 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 5 | 5.7 |  | 0% | 20 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
284 | 6#路东3-56 | 6-0269 | C-LY-405-997 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 煤油 |  |  | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
285 | 6#路东3-57 | 6-0270 | C-LY-405-700 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 二蒸馏煤油去罐区线 |  |  | 100 | 9 | 8.9 |  | 1.11% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
286 | 6#路东3-57 | 6-0271 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化柴油去三加氢线 |  |  | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.12
287 | 6#路东3-57 | 6-0272 | C-LY-405-908 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化汽油至加氢罐区线 |  |  | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
288 | 6#路东3-57 | 6-0273 | C-LY-403-536 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 五蒸馏煤油去二加氢线 |  |  | 200 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
289 | 6#路东3-57 | 6-0274 | C-LY-405-704 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四蒸馏煤油线 |  |  | 150 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
290 | 6#路东3-57 | 6-0275 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一蒸馏煤油线 |  |  | 200 | 8 | 8 | 8.4 | 0% | 50 | 5 | 5.1 | 5.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
291 | 6#路东3-57 | 6-0276 | C-LY-405-无牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四蒸馏煤油线 |  |  | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
292 | 6#路东3-57 | 6-0277 | C-LY-405-707 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 一蒸馏煤油去航煤罐区线 |  |  | 100 | 5 | 5.6 | 5.7 | 0% | 50 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
293 | 6#路东3-57 | 6-0278 | C-LY-405-971 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 五蒸馏至加氢煤油联通不合格煤油线 |  |  | 150 | 7 | 6.8 | 7.4 | 2.86% | 50 | 4 | 4.1 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.01
294 | 6#路东3-57 | 6-0279 | C-LY-405-702 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 装油西罐区线 |  |  | 100 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0% | 50 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
295 | 6#路东1-132 | 6-0280 | C-LY-405-308 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
296 | 6#路东1-132 | 6-0281 | C-LY-405-919 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.25 | 250 | 7 | 7.5 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
297 | 6#路东1-132 | 6-0282 | C-LY-405-920 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 80 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27/9.01
298 | 6#路东1-132 | 6-0283 | C-LY-405-921 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 10 | 9.9 | 10 | 1% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27/9.01
299 | 6#路东1-132 | 6-0284 | C-LY-405-922 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 300 | 10 | 11.1 | 11.4 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
300 | 6#路东1-132 | 6-0285 | C-LY-405-917 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 炼油精丙烯送化工线 |  |  | 200 | 8 | 7.47 |  | 6.63% | 25 | 3.5 | 3.24 |  | 7.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
301 | 6#路东1-132 | 6-0285 | C-LY-405-917 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 炼油精丙烯送化工线 |  |  | 150 | 7 | 7.2 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
302 | 6#路东1-132 | 6-0286 | C-LY-405-918 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 球罐石脑油去乙烯线 |  |  | 150 | 7 | 7.25 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.42 |  | 2.29% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
303 | 6#路东1-132 | 6-0286 | C-LY-405-918 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 球罐石脑油去乙烯线 |  |  | 200 | 8 | 7.6 | 8 | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
304 | 6#路东1-132 | 6-0287 | C-LY-405-320 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢煤油去球罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
305 | 6#路东1-132 | 6-0288 | C-LY-405-313 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢煤油去球罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
306 | 6#路东2-150 | 6-0289 | C-LY-405-1044 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 煤制氢污甲醇去连续重整 |  |  | 50 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.12
307 | 6#路东2-150 | 6-0290 | C-LY-405-6618 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 200 | 8 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
308 | 6#路东2-150 | 6-0291 | C-LY-405-5734 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.25 | 100 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
309 | 6#路东1-133 | 6-0292 | C-LY-405-3720 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 四催稳定汽油去1#、2#S-zorb、双加线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.7 | 7.1 | 4.29% | 20 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.12
310 | 6#路东1-133 | 6-0293 | C-LY-405-3776 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 氨水至四催 |  |  | 40 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
311 | 6#路西1-21 | 6-0294 | C-LY-405-5519 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 2#苯抽提混芳送化工 |  |  | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
312 | 6#路西1-21 | 6-0295 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 众和纯苯送化工线 |  |  | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
313 | 6#路西1-21 | 6-0296 | C-LY-405-管帽 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 众和峰源纯苯送化工 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
314 | 6#路西1-20 | 6-0297 | C-LY-405-4717 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 系统高压瓦斯线 |  |  | 250 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 50 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
315 | 6#路西1-20 | 6-0298 | C-LY-405-4721 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 系统高压瓦斯线 |  |  | 250 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
316 | 6#路西1-20 | 6-0299 | C-LY-405-6878 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 4#柴油加氢蜡油加氢低分气去三制氢 |  |  | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
317 | 6#路西1-20 | 6-0300 | C-LY-405-6874 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.15 | 4#军柴线 |  |  | 200 | 9 | 9 |  | 0% | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
318 | 6#路西1-20 | 6-0301 | C-LY-405-6883 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 4#柴油加氢蜡油加氢低分气去三制氢线 |  |  | 150 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 50 | 4 | 5.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
319 | 6#路西1-13 | 6-0302 | C-LY-405-4722 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 加氢异构尾油去乙烯线 |  |  | 80 | 6.5 | 6.6 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.01
320 | 6#路西1-13 | 6-0303 | C-LY-405-4722 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 加氢异构轻柴油军燃去装油东罐区线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
321 | 6#路西1-12 | 6-0304 | C-LY-405-无牌 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 碱液去 |  |  | 80 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
322 | 6#路东2-154 | 6-0305 | C-LY-405-3075 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
323 | 6#路东2-154 | 6-0306 | C-LY-405-3076 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线（原台账一加氢汽油去双加罐区） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 排凝段整体减薄，外腐蚀轻微 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
324 | 6#路东2-154 | 6-0307 | 无盲板 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线（原台账装油东罐区柴油去双加罐区） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
325 | 6#路东2-154 | 6-0308 | C-LY-405-管帽 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线（原台账芳烃抽提双加罐区不合格汽油） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
326 | 6#路东2-154 | 6-0309 | C-LY-405-654 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 芳烃抽提不合格汽油去双加罐区线（原台账东罐区柴油去双加罐区） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 7 | 6.8 | 7.4 | 2.86% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
327 | 6#路东2-154 | 6-0310 | C-LY-405-677 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区不合格柴油去三加氢集合管线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
328 | 6#路东2-154 | 6-0311 | C-LY-405-3080 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 四柴加胺线 |  |  | 250 | 8 | 7.8 | 8.5 | 2.5% | 25 | 4 | 3.2 | 3.8 | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.31
329 | 6#路东2-154 | 6-0312 | C-LY-405-1092 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 10 | 9.7 | 10.3 | 3% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
330 | 6#路东2-154 | 6-0313 | C-LY-405-1091 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
331 | 6#路东3-60 | 6-0314 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂（原台账三柴加胺液） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 9 | 8.5 | 9.5 | 5.56% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
332 | 6#路东3-60 | 6-0315 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线（原台账装油西罐区汽油去港口线） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 9 | 9 | 9.3 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
333 | 6#路东3-60 | 6-0316 | C-LY-405-3263 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油西罐区汽油去港口线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 300 | 8.5 | 8.95 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.48 |  | 29.14% | 排凝漆下严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
334 | 6#路东3-60 | 6-0316 | C-LY-405-3263 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油西罐区汽油去港口线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 250 | 9 | 9.4 |  | 0% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
335 | 6#路东3-60 | 6-0317 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 乙烯氢气送炼油线 |  |  | 100 | 4 | 3.91 |  | 2.25% | 20 | 3 | 2.87 |  | 4.33% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
336 | 6#路东3-60 | 6-0317 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 乙烯氢气送炼油线 |  |  | 80 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
337 | 6#路东3-60 | 6-0318 | C-LY-405-106 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 250 | 8 | 8.19 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.61 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
338 | 6#路东3-60 | 6-0318 | C-LY-405-106 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 250 | 8 | 8.6 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
339 | 6#路东3-60 | 6-0319 | C-LY-405-3096 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线（原装油东罐区柴油去华南2#线） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 6.5 | 6.24 |  | 4% | 25 | 3.5 | 3.37 |  | 3.71% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
340 | 6#路东3-60 | 6-0319 | C-LY-405-3096 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线（原装油东罐区柴油去华南2#线） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
341 | 6#路东3-60 | 6-0320 | C-LY-405-3083 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 400 | 8 | 7.68 |  | 4% | 25 | 3.5 | 2.98 |  | 14.86% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
342 | 6#路东3-60 | 6-0320 | C-LY-405-3083 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 400 | 8 | 7.4 | 8.4 | 7.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
343 | 6#路东3-60 | 6-0321 | C-LY-405-3097 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、2#焦化柴油去三加氢线 | 李传东 | 2023.07.26 | 200 | 7 | 6.62 |  | 5.43% | 25 | 3.5 | 2.05 |  | 41.43% | 排凝上部严重外腐蚀 | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
344 | 6#路东3-60 | 6-0321 | C-LY-405-3097 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、2#焦化柴油去三加氢线 | 李传东 | 2023.07.26 | 200 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 25 | 4 | 1.6 |  | 60% |  | 1 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
345 | 6#路东3-60 | 6-0322 | C-LY-405-3095 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化精致汽油去汽油管调线 | 李传东 | 2023.05.22 | 250 | 8 | 7.68 |  | 4% | 25 | 3.5 | 2.78 |  | 20.57% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
346 | 6#路东3-60 | 6-0322 | C-LY-405-3095 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化精致汽油去汽油管调线 | 李传东 | 2023.05.22 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
347 | 6#路东3-60 | 6-0323 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 李传东 | 2023.05.22 | 250 | 8 | 7.46 |  | 6.75% | 25 | 3.5 | 2.46 |  | 29.71% | 排凝漆下严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
348 | 6#路东3-60 | 6-0323 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 李传东 | 2023.05.22 | 250 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
349 | 6#路东3-60 | 6-0324 | C-LY-405-3099 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 五蒸馏、中间泵房煤油至2#加氢线 | 李传东 | 2023.07.21 | 200 | 10 | 9.04 |  | 9.6% | 25 | 3.5 | 2.61 |  | 25.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
350 | 6#路东3-60 | 6-0324 | C-LY-405-3099 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 五蒸馏、中间泵房煤油至2#加氢线 | 李传东 | 2023.07.21 | 200 | 10 | 9 | 10.1 | 10% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
351 | 6#路东3-60 | 6-0325 | C-LY-405-104 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢线 | 李传东 | 2023.05.22 | 100 | 6 | 5.34 |  | 11% | 25 | 3.5 | 2.79 |  | 20.29% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
352 | 6#路东3-60 | 6-0325 | C-LY-405-104 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢线 | 李传东 | 2023.05.22 | 100 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
353 | 6#路东3-60 | 6-0326 | C-LY-405-3094 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 4.5 | 4.61 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.95 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
354 | 6#路东3-60 | 6-0326 | C-LY-405-3094 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 4.9 |  | 10.91% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
355 | 6#路东3-60 | 6-0327 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 3.5 | 3.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
356 | 6#路东3-60 | 6-0327 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 1.82% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
357 | 6#路东3-60 | 6-0328 | C-LY-405-3090 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 150 | 7 | 6.84 |  | 2.29% | 25 | 3.5 | 2.83 |  | 19.14% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
358 | 6#路东3-60 | 6-0328 | C-LY-405-3090 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.9 | 7.6 | 1.43% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
359 | 6#路东3-60 | 6-0329 | C-LY-405-3089 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢裂化轻石脑油去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 6.91 |  | 1.29% | 25 | 3.5 | 3.22 |  | 8% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
360 | 6#路东3-60 | 6-0329 | C-LY-405-3089 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 2#加氢裂化轻石脑油去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
361 | 6#路东3-60 | 6-0330 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 4.5 | 4.91 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.8 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
362 | 6#路东3-60 | 6-0330 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
363 | 6#路东3-60 | 6-0331 | C-LY-405-3091 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 8 | 7.33 |  | 8.38% | 25 | 3.5 | 3.4 |  | 2.86% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
364 | 6#路东3-60 | 6-0331 | C-LY-405-3091 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
365 | 6#路东3-60 | 6-0332 | C-LY-405-676 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄 | 2023.09.14 | 250 | 8 | 8 | 8.6 | 0% | 50 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
366 | 6#路东3-60 | 6-0333 | C-LY-405-669 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 300 | 8.5 | 7.61 |  | 10.47% | 25 | 3.5 | 3.09 |  | 11.71% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
367 | 6#路东3-60 | 6-0333 | C-LY-405-669 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 300 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
368 | 6#路东3-60 | 6-0334 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#加裂不合格轻重石（浆态床轻石）去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 7 | 6.51 |  | 7% | 25 | 3.5 | 3.33 |  | 4.86% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
369 | 6#路东3-60 | 6-0334 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#加裂不合格轻重石（浆态床轻石）去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 6 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
370 | 6#路东3-60 | 6-0335 | C-LY-405-3085 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 4.5 | 5.16 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.1 |  | 8.89% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
371 | 6#路东3-60 | 6-0335 | C-LY-405-3085 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 50 | 5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
372 | 6#路东3-60 | 6-0336 | C-LY-405-3087 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 8 | 7.76 |  | 3% | 25 | 3.5 | 4.18 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
373 | 6#路东3-60 | 6-0336 | C-LY-405-3087 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
374 | 6#路东3-60 | 6-0337 | C-LY-405-3086 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 6.84 |  | 2.29% | 25 | 3.5 | 4.13 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.23
375 | 6#路东3-60 | 6-0337 | C-LY-405-3086 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
376 | 6#路东3-60 | 6-0338 | C-LY-405-3084 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 9 | 8.8 | 9.1 | 2.22% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
377 | 6#路东3-60 | 6-0339 | C-LY-405-670 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 8 | 8 | 8.7 | 0% | 20 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
378 | 6#路东3-60 | 6-0340 | C-LY-405-105 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线（1.2Mpa系统氢气去新区） | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 9 | 8.9 |  | 1.11% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
379 | 6#路东3-60 | 6-0341 | C-LY-405-3100 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 化工2.2MPa氢气去煤制氢线(开工氢气) | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 6.5 | 6.54 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.24
380 | 6#路东1-134 | 6-0342 | C-LY-405-1089 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 北锅炉冷凝水至四催化线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | D150 | 5.5 | 4.58 |  | 16.73% | 25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
381 | 6#路东1-134 | 6-0342 | C-LY-405-1089 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 北锅炉冷凝水至四催化线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
382 | 6#路东3-60 | 6-0343 | C-LY-405-316 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 中间泵房大渣南线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 150 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
383 | 6#路东3-61 | 6-0344 | 无盲板 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 5.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
384 | 6#路东3-61 | 6-0345 | C-LY-405-672 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#常减压、四常预处理柴油去3#柴油加氢、双加罐区线(54#线) | 谭学雄 | 2023.08.26 | 150 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 10.77% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
385 | 6#路东3-61 | 6-0346 | C-LY-405-678 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 一蒸馏柴油\CFB回油去3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.14% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
386 | 6#路东3-61 | 6-0347 | C-LY-405-支管 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | CFB柴油线（43#阀） | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.5 | 7.1 | 7.14% | 100 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
387 | 6#路东1-134 | 6-0348 | C-LY-405-3064 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 2#苯抽提粗芳烃去华粤华信线（计划割管废除） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 5 | 4.86 |  | 2.8% | 25 | 3.5 | 2.68 |  | 23.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
388 | 6#路东1-134 | 6-0348 | C-LY-405-3064 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 2#苯抽提粗芳烃去华粤华信线（计划割管废除） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 80 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
389 | 6#路东1-134 | 6-0349 | C-LY-405-1098 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 350 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 8.42% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.12
390 | 6#路东1-134 | 6-0350 | C-LY-405-1094 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 煤制氢污甲醇去连续重整 | 王创茂 | 2024.08 | 40 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
391 | 6#路东1-134 | 6-0351 | C-LY-405-1093 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 连续重整甲醇去煤制氢 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.12
392 | 6#路东1-134 | 6-0352 | C-LY-405-3067 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 150 | 5.5 | 5.73 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
393 | 6#路东1-134 | 6-0352 | C-LY-405-3067 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
394 | 6#路东1-134 | 6-0353 | C-LY-405-1096 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 7 | 6.78 |  | 3.14% | 25 | 3.5 | 3.37 |  | 3.71% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
395 | 6#路东1-134 | 6-0353 | C-LY-405-1096 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 8 | 7.1 | 7.8 | 11.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
396 | 6#路东1-134 | 6-0354 | C-LY-405-1095 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 6.37 |  | 9% | 25 | 3.5 | 3.09 |  | 11.71% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
397 | 6#路东1-134 | 6-0354 | C-LY-405-1095 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 6.5 | 6.9 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
398 | 6#路东1-134 | 6-0355 | C-LY-405-3066 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 7.07 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
399 | 6#路东1-134 | 6-0355 | C-LY-405-3066 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
400 | 6#路东1-134 | 6-0356 | C-LY-405-3065 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 7.02 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.71 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.22
401 | 6#路东1-134 | 6-0356 | C-LY-405-3065 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
402 | 6#路东3-61 | 6-0357 | C-LY-405-4669 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 港口柴油返输华南线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.07
403 | 6#路东3-61 | 6-0358 | C-LY-405-675 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 渣油加氢柴油去3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
404 | 6#路东3-61 | 6-0359 | 无盲板 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | （临时蒸汽吹扫管线） | 王创茂 | 2024.08 | 50 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28/9.02
405 | 6#路东3-61 | 6-0360 | C-LY-405-674 |  |  | 李传东、杨静军 | 2023.07.15 | 一蒸馏柴油\CFB回油去3#柴油加氢 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
406 | 6#路东1-134 | 6-0361 | C-LY-405- |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 芳烃抽提冷凝水连通线 |  |  | 100 | 6 | 5.1 | 5.4 | 15% | 25 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
407 | 6#路东1-134 | 6-0362 | C-LY-405-无 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 芳烃抽提冷凝水联通煤制氢冷凝水双阀间管线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 150 | 7 | 6.7 | 7.4 | 4.29% | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
408 | 6#路东1-134 | 6-0363 | C-LY-405-3074 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 5 | 4.99 |  | 0.2% | 25 | 3.5 | 2.25 |  | 0% | 2023.12.26已改造更新 | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
409 | 6#路东1-134 | 6-0363 | C-LY-405-3074 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 150 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 0% | 2023.12.26已改造更新 | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
410 | 6#路东1-134 | 6-0364 | C-LY-405-3073 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二蒸馏煤油线（已废除） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 100 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 3.5 | 2.39 |  | 31.71% | 排凝整体严重外腐蚀坑蚀 | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
411 | 6#路东1-134 | 6-0364 | C-LY-405-3073 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二蒸馏煤油线（已废除） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
412 | 6#路东1-134 | 6-0365 | C-LY-405-3072 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 10 | 11.11 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.71 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
413 | 6#路东1-134 | 6-0365 | C-LY-405-3072 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 11 | 11.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
414 | 6#路东1-134 | 6-0366 | C-LY-405-3071 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 10 | 10.34 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
415 | 6#路东1-134 | 6-0366 | C-LY-405-3071 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 10 | 10.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
416 | 6#路东1-134 | 6-0367 | C-LY-405-1097 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 6.5 | 6.72 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
417 | 6#路东1-134 | 6-0367 | C-LY-405-1097 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
418 | 6#路东1-134 | 6-0368 | C-LY-405-3070 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 200 | 8 | 7.67 |  | 4.13% | 25 | 4.5 | 3.99 |  | 11.33% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.25
419 | 6#路东1-134 | 6-0368 | C-LY-405-3070 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
420 | 6#路东1-134 | 6-0369 | C-LY-405-3068 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 250 | 10 | 9.5 |  | 5% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
421 | 6#路东1-134 | 6-0370 | C-LY-405-3069 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.08.26 | 300 | 10 | 9.4 | 10.2 | 6% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.07
422 | 6#路东1-136 | 6-0371 | C-LY-405-1099 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 球罐丙烯去煤制氢（煤制氢丙烯去球罐） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
423 | 6#路东1-136 | 6-0372 | C-LY-405-3101 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 80 | 5.5 | 5.2 | 6 | 5.45% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
424 | 6#路东1-136 | 6-0373 | C-LY-405-3102 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 氨碱泵房碱液去煤制氢 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 80 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
425 | 6#路东1-136 | 6-0374 | C-LY-405-656 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 蒸馏柴油连通三加氢反冲洗柴油线 |  |  | 150 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% | 25 | 4 | 3.7 | 4.3 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
426 | 6#路东1-136 | 6-0375 | C-LY-405-3088 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催化柴油去双加罐区线 |  |  | 250 | 12 | 12.9 |  | 0% | 25 | 6 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.14
427 | 6#路东1-135（二层平台） | 6-0376 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 5.0MPa氢气线 |  |  | 400 | 19 | 19.2 |  | 0% | 50 | 6 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.14
428 | 6#路东1-135（二层平台） | 6-0377 | C-LY-405-1157 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 5.0MPa氢气去浆态床线 |  |  | 400 | 16 | 16 |  | 0% | 50 | 8 | 8.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.14
429 | 6#路东1-141 | 6-0378 | C-LY-405-1109 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二常煤油线（计划废除） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
430 | 6#路东1-141 | 6-0379 | C-LY-405-1090 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
431 | 6#路东1-141 | 6-0380 | C-LY-405-1110 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.2 | 8 | 10% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
432 | 6#路东1-141 | 6-0381 | C-LY-405-1111 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 7.3 | 7.9 | 8.75% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
433 | 6#路东3-63 | 6-0382 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.15% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.07
434 | 6#路东3-63 | 6-0383 | C-LY-405-4677 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 7 | 5.8 | 6.3 | 17.14% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
435 | 6#路东1-139 | 6-0384 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 北锅炉冷凝水至四催化线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 1.82% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
436 | 6#路东1-141 | 6-0385 | C-LY-405-1087 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
437 | 6#路东1-141 | 6-0386 | C-LY-405-1088 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 7 | 7.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
438 | 6#路东1-141 | 6-0387 | C-LY-405-4951 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
439 | 6#路东1-141 | 6-0388（低点已取消） | C-LY-405- |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 找不到该管线低点牌 | 王创茂 | 2024.08 | 无牌 |  |  |  |  | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.02
440 | 6#路东1-141 | 6-0389 | C-LY-405-1114 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 350 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
441 | 6#路东1-141 | 6-0390 | C-LY-405-1101 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 氨碱泵房碱液去煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
442 | 6#路东1-141 | 6-0391 | C-LY-405-4930 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.45% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
443 | 6#路东1-141 | 6-0392 | C-LY-405-1102 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
444 | 6#路东1-141 | 6-0393 | C-LY-405-1103 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 球罐丙烯去煤制氢线（煤制氢丙烯去球罐） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5.5 | 6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
445 | 6#路东1-141 | 6-0394 | C-LY-405-1104 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 350 | 12 | 12 | 12.5 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
446 | 6#路东1-141 | 6-0395 | C-LY-405-1331 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 煤制氢凝结水去北锅炉线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
447 | 6#路东1-141 | 6-0396 | C-LY-405-1132 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 350 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
448 | 6#路东1-141 | 6-0397 | C-LY-405-2299 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 300 | 10 | 9.2 | 9.8 | 8% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
449 | 6#路东1-141 | 6-0398 | C-LY-405-1107 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三加氢反冲洗柴油线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
450 | 6#路东1-141 | 6-0399 | C-LY-405-1106 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.14% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
451 | 6#路东1-141 | 6-0400 | C-LY-405-1105 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 350 | 10 | 10.4 | 10.9 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
452 | 6#路东1-141 | 6-0401 | C-LY-405-1117 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二蒸馏煤油线（已废除） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 7.27% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
453 | 6#路东1-146 | 6-0402 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.7 | 8.4 | 3.75% | 25 | 4 | 3.8 | 4.3 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
454 | 6#路东3-66 | 6-0403 | C-LY-405-608 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 100 | 6 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
455 | 6#路东3-66 | 6-0404 | C-LY-405-2291 | 5 | 25 | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油西罐区汽油去港口线 | 李传东 | 2023.07.18 | 300 | 10 | 10.2 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
456 | 6#路东3-66 | 6-0405 | C-LY-405-497 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 3.16% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
457 | 6#路东3-66 | 6-0406 | C-LY-405-2269 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 7.37% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
458 | 6#路东3-66 | 6-0407 | C-LY-405-3098 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | CFB回油去3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 7 | 6.8 | 7.7 | 2.86% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
459 | 6#路东3-66 | 6-0408 | C-LY-405-107 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 6 | 5.8 | 6.3 | 3.33% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
460 | 6#路东3-66 | 6-0409 | C-LY-405-5616 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
461 | 6#路东3-66 | 6-0410 | C-LY-405-5612 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 7 | 6.9 | 7.7 | 1.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
462 | 6#路东3-66 | 6-0411 | C-LY-405-5604 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
463 | 6#路东3-66 | 6-0412 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 直馏柴油至3#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.19 | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
464 | 6#路东3-66 | 6-0413 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 催化柴油至3#、4#柴油加氢、1#加裂线 | 李传东 | 2023.07.19 | 250 | 9 | 8 |  | 11.11% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
465 | 6#路东3-66 | 6-0414 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 渣油加氢柴油至柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.19 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 7.27% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
466 | 6#路东3-66 | 6-0415 | C-LY-405-1333 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 6 | 6.7 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
467 | 6#路东3-66 | 6-0416 | C-LY-405-1335 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 6 | 6.6 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
468 | 6#路东3-66 | 6-0417 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 7 | 6.3 | 6.6 | 10% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
469 | 6#路东3-66 | 6-0418 | C-LY-405-1334 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 8.42% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
470 | 6#路东3-66 | 6-0419 | C-LY-405-5630 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
471 | 6#路东3-66 | 6-0420 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线（水务） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 6.5 | 5.4 | 6.2 | 16.92% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
472 | 6#路东3-66 | 6-0421 | C-LY-405-4481 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 18.46% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
473 | 6#路东3-66 | 6-0422 | C-LY-405-5608 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.75% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
474 | 6#路东3-66 | 6-0423 | C-LY-405-2281 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 8 | 6.7 | 7.1 | 16.25% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
475 | 6#路东1-146 | 6-0424 | 堵头 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 球罐石脑油去乙烯线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 7.9 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
476 | 6#路东3-66 | 6-0425 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催化一中油、三催化油浆去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 5 | 4.6 | 5 | 8% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
477 | 6#路东2-168 | 6-0426 | C-LY-405-4901 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线（水务） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
478 | 6#路东3-66 | 6-0427 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
479 | 6#路东3-66 | 6-0428 | C-LY-405-2300 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 400 | 8 | 7 | 7.2 | 12.5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
480 | 6#路东3-66 | 6-0429 | C-LY-405-2294 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 100 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
481 | 6#路东3-66 | 6-0430 | C-LY-405-2295 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢、航煤加氢线（不确定，遮挡） | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 3.08% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
482 | 6#路东3-66 | 6-0431 | C-LY-405-2292 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 7 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
483 | 6#路东3-66 | 6-0432 | C-LY-405-2293 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
484 | 6#路东2-168 | 6-0433 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
485 | 6#路东3-66 | 6-0434 | C-LY-405-109 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 250 | 7 | 7.6 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
486 | 6#路东3-66 | 6-0435 | C-LY-405-2296 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 15.38% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
487 | 6#路东3-66 | 6-0436 | C-LY-405-2297 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 7.8 | 8.5 | 2.5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
488 | 6#路东3-66 | 6-0437 | C-LY-405-2298 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 200 | 8 | 8.2 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
489 | 6#路东3-66 | 6-0438 | C-LY-405-2290 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 中间泵房大渣南线 | 谭学雄 | 2023.09.15 | 150 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
490 | 6#路东2-168 | 6-0439 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 五常预处理裂解残液去焦化 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
491 | 6#路东2-168 | 6-0440 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 五常预处理柴油去3、4柴油加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 9 | 8.8 |  | 2.22% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
492 | 6#路东2-168 | 6-0441 | 无盲板 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线（原台账装油东罐区柴油去双加罐区） | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
493 | 6#路东2-168 | 6-0442 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
494 | 6#路东2-168 | 6-0443 | 盲盖 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
495 | 6#路东1-148 | 6-0444 | C-LY-405-3109 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线(已处理） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 7.27% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
496 | 6#路东1-148 | 6-0445 | C-LY-405-3110 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 12 | 11.5 | 12 | 4.17% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
497 | 6#路东1-148 | 6-0446 | C-LY-405-3988 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二蒸馏煤油线（已废除） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 7.27% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
498 | 6#路东1-148 | 6-0447 | C-LY-405-3112 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1、3、4号溶剂贫胺液去蜡油加氢、1#加裂 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 10 | 10 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
499 | 6#路东1-148 | 6-0448 | C-LY-405-3113 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
500 | 6#路东1-148 | 6-0449 | C-LY-405-3114 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 三加氢反冲洗柴油线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
501 | 6#路东1-148 | 6-0450 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 二催油浆去焦化线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
502 | 6#路东1-148 | 6-0451 | C-LY-405-1085 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 双加汽油去1#、2#S-zorb | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
503 | 6#路东1-148 | 6-0452 | C-LY-405-1084 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.26
504 | 6#路东1-148 | 6-0453 | C-LY-405-3104 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 断管 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 5 | 5.2 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
505 | 6#路东1-148 | 6-0454 | C-LY-405-3105 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 北炉冷凝水去四催线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.06
506 | 6#路东1-148 | 6-0455 | C-LY-405-1086 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 北锅炉冷凝水至四催化线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
507 | 6#路东1-148 | 6-0456 | C-LY-405-3108 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 球罐丙烯去煤制氢（煤制氢丙烯去球罐） | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 5.3 | 6.8 | 11.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
508 | 6#路东1-148 | 6-0457 | C-LY-405-3103 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 装油东罐区柴油送华南线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 9 | 8.5 | 9.4 | 5.56% | 25 | 4 | 3.3 | 3.5 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
509 | 6#路东1-148 | 6-0458 | C-LY-405-3106 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
510 | 6#路东1-148 | 6-0459 | C-LY-405-3107 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 氨碱泵房碱液去煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
511 | 6#路东3-75 | 6-0460 | C-LY-405-2274 |  |  | 廖捷、杨静军 | 2023.07.16 | 中间泵房渣油（大渣南线）去焦化线 | 李传东 | 2023.07.18 | 150 | 6 | 5.4 | 6 | 10% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
512 | 6#路东3-75 | 6-0461 | C-LY-405-2273 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 焦化汽油去加氢罐区线 | 李传东 | 2023.07.18 | 200 | 8 | 7.5 | 8.4 | 6.25% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
513 | 6#路东3-75 | 6-0462 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 化工MTBE抽余油送双加罐区线 | 李传东 | 2023.07.18 | 150 | 5 | 5 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
514 | 6#路东3-75 | 6-0463 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 一二蒸馏柴油至双加罐区54#线 | 李传东 | 2023.07.18 | 150 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
515 | 6#路东3-75 | 6-0464 | C-LY-405-2289 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 新区1.2MPa氢气去硫磺回收线 | 李传东 | 2023.07.18 | 200 | 9 | 8.2 |  | 8.89% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
516 | 6#路东3-75 | 6-0465 | C-LY-405-2278 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 8.5 | 7 |  | 17.65% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
517 | 6#路东3-75 | 6-0466 | 低点阀后是盲盖 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 直馏柴油至3#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
518 | 6#路东3-75 | 6-0467 | C-LY-405-2260 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
519 | 6#路东3-75 | 6-0468 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 渣油加氢柴油至柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.18 | 80 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 2.22% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
520 | 6#路东3-75 | 6-0469 | C-LY-405-2277 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 催化柴油至3#、4#柴油加氢、1#加裂线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 8 | 8 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
521 | 6#路东3-75 | 6-0470 | C-LY-405-2259 | 4 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 苯台汽油去加氢罐区线 | 李传东 | 2023.07.18 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
522 | 6#路东3-75 | 6-0471 | C-LY-405-2258 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8 | 7.7 | 8 | 3.75% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
523 | 6#路东3-75 | 6-0472 | C-LY-405-2262 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 联合三至二四催化、1#加裂贫胺液线 | 李传东 | 2023.07.18 | 200 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
524 | 6#路东3-75 | 6-0473 | C-LY-405-2256 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 二四催化、1#加裂富胺液至联合三线 | 李传东 | 2023.07.18 | 150 | 6 | 5.6 | 6.5 | 6.67% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
525 | 6#路东3-75 | 6-0474 | C-LY-405-2257 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 二催化富胺液至联合三旧线 | 李传东 | 2023.07.18 | 80 | 5.5 | 5 | 5.6 | 9.09% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
526 | 6#路东3-75 | 6-0475 | 低点阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 二催化一中油去沥青罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 7 | 7.4 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
527 | 6#路东3-75 | 6-0476 | C-LY-405-2265 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油去双加罐区线 | 李传东 | 2023.07.18 | 200 | 8 | 8 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
528 | 6#路东3-75 | 6-0477 | C-LY-405-2268 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 航煤加氢粗汽油至焦化线 | 李传东 | 2023.07.18 | 50 | 5 | 5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
529 | 6#路东3-75 | 6-0478 | C-LY-405-2253 | 4 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 三制氢氢气至航煤加氢、蜡油加氢线 | 李传东 | 2023.07.18 | 80 | 5 | 5 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
530 | 6#路东3-75 | 6-0479 | C-LY-405-2276 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | CFB柴油返回线 | 李传东 | 2023.07.18 | 150 | 6 | 5.8 | 6.7 | 3.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
531 | 6#路东3-75 | 6-0480 | C-LY-405-2263 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 三催化汽油至S-zorb线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 8 | 7.2 | 8.2 | 10% | 25 | 4 | 3.1 | 3.3 | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
532 | 6#路东3-75 | 6-0481 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 二催化汽油至汽油管调线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 8 | 7.3 | 7.6 | 8.75% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
533 | 6#路东3-75 | 6-0482 | C-LY-405-2275 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 装油西罐区汽油去港口线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 9.47% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.28
534 | 6#路东3-75 | 6-0483 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 炼油/化工甲烷氢互送线 | 李传东 | 2023.07.18 | 200 | 8 | 8 | 8.2 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
535 | 6#路东3-75 | 6-0484 | C-LY-405-2251 | 2.5 | 20 | 李传东 | 2023.07.18 | 四常柴油去加氢罐区线 | 李传东 | 2023.07.18 | 100 | 4 | 3.8 | 4 | 5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
536 | 6#路东3-75 | 6-0485 | 低点阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 四催油浆去焦化、沥青线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5 | 5.3 | 9.09% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
537 | 6#路东3-75 | 6-0486 | C-LY-405-112 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 乙烯氢气送炼油三制氢线 | 李传东 | 2023.07.18 | 250 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.04
538 | 6#路东3-75 | 6-0487 | C-LY-405-2270 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.3 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
539 | 6#路东3-75 | 6-0488 | C-LY-405-2261 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 装油东罐区柴油送华南线 | 王创茂 | 2024.08 | 400 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.28
540 | 6#路东3-75 | 6-0489 | C-LY-405-2266 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.04
541 | 6#路东3-75 | 6-0490 | C-LY-405-2264 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 9 | 8.8 | 9.2 | 2.22% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
542 | 6#路东3-75 | 6-0491 | C-LY-405-2271 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4#溶剂线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 9 | 8.5 | 9.7 | 5.56% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
543 | 6#路东3-75 | 6-0492 | C-LY-405-2272 |  | 25 | 李传东 | 2023.07.18 | 2#加氢精煤去装油东罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 6 | 6.4 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
544 | 6#路东1-162 | 6-0493 | C-LY-405-3130 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 7.5 | 6.2 |  | 17.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
545 | 6#路东2-185 | 6-0494 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 众和峰源废油线 |  |  | 80 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
546 | 6#路东1-159 | 6-0495 | C-LY-405-3151 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装油东罐区柴油送华南线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 6.32% | 25 | 4 | 3.5 | 4 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
547 | 6#路东1-159 | 6-0496 | C-LY-405-5172 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线(已处理） | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.8 | 6.5 | 3.33% | 25 | 4 | 3.3 | 3.7 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
548 | 6#路东1-157 | 6-0497 | C-LY-405-5190 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨碱泵房氨水去四催 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.5 | 7.1 | 8.33% | 25 | 4 | 4 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
549 | 6#路东2-185 | 6-0498(已取回) | C-LY-405- |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三蒸馏煤油线 | 李传东 | 2023.09.08 | 100 | 4 | 3.6 | 4 | 10% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
550 | 6#路东2-185 | 6-0499 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 北锅炉冷凝水去四催线 | 李传东 | 2023.09.08 | 150 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
551 | 6#路东2-185 | 6-0500 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三蒸馏柴油线 | 李传东 | 2023.09.08 | 200 | 7 | 6.7 | 7.2 | 4.29% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
552 | 6#路东1-151 | 6-0501 | C-LY-405-5739 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | CFB热区冷煤返航煤加氢线 |  |  | 250 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
553 | 6#路东1-151 | 6-0502 | C-LY-405-3116 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 热煤去CFB换热线 |  |  | 200 | 8 | 7.4 | 8.1 | 7.5% | 25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
554 | 6#路东1-153 | 6-0503 | C-LY-405-3219 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 球罐石脑油去乙烯线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 | 6 | 1.82% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
555 | 6#路东1-153 | 6-0504 | C-LY-405-3220 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
556 | 6#路东1-153 | 6-0505 | C-LY-405-3221 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 氨碱泵房碱液去煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 | 6 | 1.82% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
557 | 6#路东1-154 | 6-0506 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 氨碱泵房碱液去煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 50 | 5 | 5.1 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
558 | 6#路东1-155 | 6-0507 | C-LY-405-3118 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 三催干气去干气提浓线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 4.62% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
559 | 6#路东1-155 | 6-0508 | C-LY-405-3117 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 二催化油浆线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 5 | 5.1 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
560 | 6#路东1-157 | 6-0509 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 |  |  | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
561 | 6#路东1-157 | 6-0510 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 球罐石脑油去乙烯线 |  |  | 150 | 7 | 7.9 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
562 | 6#路东2-177 | 6-0511 | C-LY-405-47 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 一蒸馏渣油去沥青线 |  |  | 200 | 8 | 8.5 | 9 | 0% | 50 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
563 | 6#路东2-177 | 6-0512 | C-LY-405-46 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 一蒸馏渣油去沥青线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.7 | 8 | 3.75% | 50 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
564 | 6#路东2-176 | 6-0513 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线（水务） | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.3 | 6.8 | 10% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.02
565 | 6#路东2-176 | 6-0514 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 12.73% | 25 | 4 | 3.4 | 3.6 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
566 | 6#路东2-176 | 6-0515 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 五常预处理裂解残液去焦化 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.3 | 4.7 | 14% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
567 | 6#路东2-176 | 6-0516 | C-LY-405-5609 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 北锅炉冷凝水去四催线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.15% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
568 | 6#路东2-176 | 6-0517 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 五常预处理柴油去3、4柴油加氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
569 | 6#路东2-176 | 6-0518 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 1#加含硫瓦斯去焦化、浆态床 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.1 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4.2 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
570 | 6#路东1-153 | 6-0519 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 沥青冷渣去焦化(II） | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.5 | 8.3 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
571 | 6#路东3-80 | 6-0520 | C-LY-405-5755 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 中间泵房渣油去焦化线 |  |  | 150 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0% | 40 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
572 | 6#路东3-80 | 6-0521 | C-LY-405-5764 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 中间泵房渣油去沥青线（焦化冷渣返回线（ZYF32阀后至沥青罐区段） 8.8表） |  |  | 150 | 7 | 6.7 | 6.9 | 4.29% | 25 | 4 | 2.5 | 4 | 37.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.07
573 | 6#路东3-80 | 6-0522 | C-LY-405-4667 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 催化剂去浆态床线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6.67% | 25 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
574 | 6#路东1-153 | 6-0523 | C-LY-405-655 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | CFB热区冷柴去三加线 |  |  | 250 | 10 | 9.6 | 10.7 | 4% | 25 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
575 | 6#路东1-153 | 6-0524 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 三加热柴油去CFB换热线 |  |  | 300 | 10 | 10.1 | 10.7 | 0% | 25 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
576 | 6#路东1-158 | 6-0525 | C-LY-405-1336 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 煤制氢凝结水去北锅炉线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 1.82% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
577 | 6#路东1-158 | 6-0526 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 沥青冷渣去焦化(II） | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 9 | 7.7 |  | 14.44% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
578 | 6#路东1-158 | 6-0527 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 炼油球罐区饱和液化气送化工1线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8.5 | 8 |  | 5.88% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
579 | 6#路东1-158 | 6-0528 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 球罐石脑油去乙烯线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
580 | 6#路东1-158 | 6-0529 | C-LY-405-3119 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 双加汽油去1#、2#S-zorb | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.1 | 7 | 12.86% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
581 | 6#路东1-158 | 6-0530 | C-LY-405-3120 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 二催化油浆线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 4.6 | 5.3 | 8% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
582 | 6#路东1-158 | 6-0531 | C-LY-405-3121 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7.2 |  | 15.29% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
583 | 6#路东1-158 | 6-0531 | C-LY-405-3121 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
584 | 6#路东1-158 | 6-0532 | C-LY-405-3122 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 三催、3#、4#柴加、焦化、蜡加不合格柴油去双加或加氢精制罐区、 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7.3 |  | 14.12% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
585 | 6#路东1-158 | 6-0532 | C-LY-405-3122 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 三催、3#、4#柴加、焦化、蜡加不合格柴油去双加或加氢精制罐区、 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
586 | 6#路西1-33 | 6-0533 | C-LY-405-1058 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油6-2CST线 |  |  | 100 | 6 | 6 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
587 | 6#路东1-159 | 6-0534 | C-LY-405-3129 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 球罐石脑油去乙烯线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.03
588 | 6#路东1-159 | 6-0535 | C-LY-405-3128 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
589 | 6#路东1-159 | 6-0536 | C-LY-405-3127 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 氨碱泵房碱液去煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 6.1 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
590 | 6#路东1-159 | 6-0537 | C-LY-405-3126 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.3 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
591 | 6#路东1-159 | 6-0538 | C-LY-405-3125 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 11 | 11.4 | 11.8 | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
592 | 6#路东1-159 | 6-0539 | C-LY-405-3124 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 1、3、4号溶剂贫胺液去蜡油加氢、1#加裂 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 10 | 10.3 | 10.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
593 | 6#路东1-159 | 6-0540 | C-LY-405-1170 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.6 | 8.9 | 5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
594 | 6#路东3-87 | 6-0541 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 不合格柴油去双加罐区线 |  |  | 100 | 5 | 4.7 | 5.5 | 6% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.02
595 | 6#路东3-88 | 6-0542 | C-LY-405-3170 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 装油东罐区柴油送华南1线 | 王创茂 | 2024.08 | 350 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.6 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
596 | 6#路东3-87 | 6-0543 | C-LY-405-3180 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 火炬凝缩油线 |  |  | 100 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
597 | 6#路东3-87 | 6-0544 | C-LY-405-6887 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 火炬凝缩油线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4 | 3.3 | 3.5 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
598 | 6#路东3-87 | 6-0545 | C-LY-405-3152 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 150 | 7 | 6.7 | 7.4 | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
599 | 6#路东3-87 | 6-0546 | C-LY-405-167 |  |  | 杨静军 | 2023.07.19 | 重整含硫液化气去焦化线 |  |  | 100 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
600 | 6#路东3-87 | 6-0547 | C-LY-405-3175 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 300 | 10 | 9.5 | 10.7 | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.26
601 | 6#路东3-87 | 6-0547 | C-LY-405-3175 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 300 | 10 | 9.5 | 10.7 | 5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
602 | 6#路东3-87 | 6-0548 | C-LY-405-3169 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 250 | 10 | 8.5 | 10 | 15% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
603 | 6#路东3-87 | 6-0549 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 250 | 8 | 7.4 | 8.2 | 7.5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
604 | 6#路东3-87 | 6-0550 | C-LY-405-3153 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 7 | 6.6 | 7.3 | 5.71% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
605 | 6#路东3-87 | 6-0551 | C-LY-405-5605 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
606 | 6#路东3-87 | 6-0552 | C-LY-405-3154 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装油东罐区不合格柴油去双加罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.6 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
607 | 6#路东3-87 | 6-0553 | 八字盲板为通孔 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | （临时蒸汽吹扫管线） | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0% | 50 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
608 | 6#路东3-87 | 6-0554 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
609 | 6#路东3-87 | 6-0555 | C-LY-405-3156 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 渣油加氢柴油去柴油加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 6 | 5.7 | 6.6 | 5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% | 减薄区域约10*10mm | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
610 | 6#路东3-87 | 6-0556 | C-LY-405-3155 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 10 | 9.5 | 10.1 | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
611 | 6#路东3-88 | 6-0557 | C-LY-405-3172 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 200 | 8 | 7.5 | 8.4 | 6.25% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
612 | 6#路东3-87 | 6-0558 | C-LY-405-3159 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 3、4柴油加氢、1#加裂、蜡加脱硫干气去三制氢、硫磺 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.8 | 8.6 | 2.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
613 | 6#路东3-87 | 6-0559 | C-LY-405-3160 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫胺液去二四催、1#加裂、干气提浓 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.4 | 7.2 | 8.57% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
614 | 6#路东3-87 | 6-0560 | C-LY-405-3161 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二四催、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富液去1、3、4号溶剂 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 6 | 6.1 | 6.7 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
615 | 6#路东3-88 | 6-0561 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 找不到该管线低点牌 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 9 | 8.9 | 9.3 | 1.11% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
616 | 6#路东3-88 | 6-0562 | C-LY-405-3171 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 200 | 9 | 9 | 9.2 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
617 | 6#路东3-88 | 6-0563 | C-LY-405-3167 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
618 | 6#路东3-88 | 6-0564 | C-LY-405-3168 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
619 | 6#路东3-88 | 6-0565 | C-LY-405-3164 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 港口柴油返输华南线 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 10 | 9 | 9.2 | 10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
620 | 6#路东3-88 | 6-0566 | C-LY-405-3162 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催富液去1、3、4号溶剂 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 6 | 5.5 | 6.2 | 8.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.04
621 | 6#路东3-88 | 6-0567 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线（水务） | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 6 | 6.7 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
622 | 6#路东3-88 | 6-0568 | C-LY-405-3163 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 3、4柴油加氢、1#加裂、蜡加脱硫干气去三制氢、硫磺 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 9 | 8.9 | 9.3 | 1.11% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
623 | 6#路东3-88 | 6-0569 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 四催油浆去焦化、沥青线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.3 | 6 | 11.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
624 | 6#路东3-88 | 6-0570 | C-LY-405-3173 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 伊朗减渣线（焦化原料线） | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
625 | 6#路东3-88 | 6-0571 | C-LY-405-114 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线（1.2Mpa系统氢气去新区） | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 9 | 8.6 | 9 | 4.44% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.04
626 | 6#路东3-88 | 6-0572 | C-LY-405-3177 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 双加柴油去焦化线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
627 | 6#路东3-88 | 6-0573 | C-LY-405-5627 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.5 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
628 | 6#路东3-88 | 6-0574 | C-LY-405-3178 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 碱液去脱硫 |  |  | 100 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
629 | 6#路东3-88 | 6-0575 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 250 | 9 | 8.9 | 9.2 | 1.11% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.04
630 | 6#路东3-88 | 6-0576 | C-LY-405-3176 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 王创茂 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.7 | 7.4 | 4.29% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.04
631 | 6#路东3-88 | 6-0577 | C-LY-405-3179 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 高压瓦斯管网 |  |  | 300 | 7 | 7.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
632 | 6#路东3-88 | 6-0578 | C-LY-405-3182 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装苯台纯苯C4混芳去乙烯线 |  |  | 100 | 6 | 5.8 | 6.4 | 3.33% | 25 | 4 | 2.9 | 3.6 | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
633 | 6#路东4-30 | 6-0579 | C-LY-405-3150 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 蒸馏柴油去沥青罐区线 |  |  | 150 | 6 | 6.3 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 4.2 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
634 | 6#路东4-30 | 6-0580 | C-LY-405-3149 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 蒸馏柴油去沥青罐区线 |  |  | 150 | 6 | 5.8 | 6 | 3.33% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
635 | 6#路东1-163 | 6-0581 | C-LY-405-3142 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 双加罐区汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 7.5 | 6.8 |  | 9.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
636 | 6#路东1-163 | 6-0582 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 炼油精丙烯送化工线 |  |  | 150 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
637 | 6#路东1-163 | 6-0583 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 炼油球罐区饱和液化气送化工 |  |  | 200 | 7.5 | 7.1 |  | 5.33% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
638 | 6#路东1-163 | 6-0584 | C-LY-405-3141 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 煤制氢冷凝水去北锅炉线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
639 | 6#路东1-163 | 6-0585 | C-LY-405-3174 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1号s-zorb精制汽油去汽油管调线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 7.5 | 7.3 |  | 2.67% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
640 | 6#路东1-163 | 6-0586 | C-LY-405-3139 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催化油浆线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
641 | 6#路东1-163 | 6-0587 | C-LY-405-3140 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 6 | 6.2 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
642 | 6#路东1-164 | 6-0588 | C-LY-405-3131 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5 | 5 | 5.1 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
643 | 6#路东1-164 | 6-0589 | C-LY-405-3132 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 球罐丙烯去煤制氢（煤制氢丙烯去球罐） | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5 | 5.2 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
644 | 6#路东1-164 | 6-0590 | C-LY-405-3136 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 断管 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
645 | 6#路东1-164 | 6-0591 | C-LY-405-3137 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 1.05% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
646 | 6#路东1-164 | 6-0592 | C-LY-405-3138 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 9.5 | 10.6 | 10.9 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
647 | 6#路东1-164 | 6-0593 | C-LY-405-3143 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催干气去干气提浓线 |  |  | 250 | 6 | 5.8 | 6.4 | 3.33% | 25 | 4 | 4.6 | 5.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
648 | 6#路东1-164 | 6-0594 | C-LY-405-3144 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 2号轻烃干气去焦化脱硫线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
649 | 6#路东1-164 | 6-0595 | C-LY-405-164 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#轻烃液化气去脱硫线 |  |  | 80 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
650 | 6#路东1-164 | 6-0596 | C-LY-405-158 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 焦化脱硫液化气去球罐区线 |  |  | 80 | 6.5 | 5.9 |  | 9.23% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.29
651 | 6#路东1-164 | 6-0597 | C-LY-405-3134 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 球罐不合格液化气去四催化、焦化液膜脱硫回炼线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 5 | 5.2 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
652 | 6#路东1-164 | 6-0598 | C-LY-405-3135 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1号加裂液化气去球罐线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
653 |  | 6-0599（低点已取消） | C-LY-405- | [7 empty] | 无牌 |  |  |  |  | 无牌
654 | 6#路东2-186 | 6-0600 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨水去CFB |  |  | 50 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.02
655 | 6#路东2-186 | 6-0601 | C-LY-405-3147 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨碱自泵房去煤制氢 |  |  | 100 | 5 | 5.3 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.02
656 | 6#路东2-187 | 6-0602 | C-LY-405-3200 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 五常预处理裂解残液去焦化线（待改造） | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
657 | 6#路东3-89 | 6-0603 | C-LY-405-3187 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催油浆去CFB线 |  |  | 100 | 6 | 5.3 | 6 | 11.67% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
658 | 6#路东3-89 | 6-0604 | C-LY-405-3188 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催油浆吹扫头 |  |  | 80 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 4.62% | 25 | 4 | 4.6 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
659 | 6#路东3-89 | 6-0605 | C-LY-405-3189 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 催化油浆去CFB线 |  |  | 50 | 5 | 4.4 | 4.7 | 12% | 25 | 4 | 3.5 | 3.8 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
660 | 6#路东2-188 | 6-0606 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 焦化脱硫液化气去球罐区线 |  |  | 100 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.29
661 | 6#路东1-168 | 6-0607 | C-LY-405-3201 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 双加罐区汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
662 | 6#路东1-168 | 6-0608 | C-LY-405-3214 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 146#线去沥青罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 1.82% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
663 | 6#路东1-168 | 6-0609 | C-LY-405-3202 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1号加裂轻石去1、2号轻烃回收线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
664 | 6#路东1-168 | 6-0610 | C-LY-405-覆盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 148#线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 7.27% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
665 | 6#路东1-168 | 6-0611 | C-LY-405-3212 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催化油浆线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
666 | 6#路东1-168 | 6-0612 | C-LY-405-3211 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
667 | 6#路东1-168 | 6-0613 | C-LY-405-3210 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 煤制氢冷凝水去北锅炉线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
668 | 6#路东1-168 | 6-0614 | C-LY-405-3209 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 双加罐区汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
669 | 6#路东1-168 | 6-0614 | C-LY-405-3209 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 |  |  |  | 80 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
670 | 6#路东1-168 | 6-0615 | C-LY-405-3208 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1号s-zorb精制汽油去汽油管调线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
671 | 6#路东1-168 | 6-0615 | C-LY-405-3208 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 |  |  |  | 250 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
672 | 6#路东1-168 | 6-0616 | C-LY-405-3207 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
673 | 6#路东1-168 | 6-0617 | C-LY-405-3206 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9.5 | 10.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
674 | 6#路东1-168 | 6-0618 | C-LY-405-3205 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9.5 | 11.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
675 | 6#路东1-168 | 6-0619 | C-LY-405-3204 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 断管 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 5 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
676 | 6#路东1-169 | 6-0620 | C-LY-405-3203 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装油东罐区柴油送华南2线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9.5 | 8.8 |  | 7.37% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
677 | 6#路东2-191 | 6-0621 | C-LY-405-3218 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨碱去一蒸馏线 |  |  | 80 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
678 | 6#路东2-191 | 6-0621 | C-LY-405-3218 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨碱去一蒸馏线 |  |  | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
679 | 6#路东2-191 | 6-0622 | C-LY-405-3215 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 氨碱去威龙线 |  |  | 80 | 5 | 4.6 | 5 | 8% | 25 | 4 | 3.3 | 3.5 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
680 | 6#路东3-90 | 6-0623 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 系统干气至CFB锅炉 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 80 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
681 | 6#路东3-90 | 6-0624 | C-LY-405-3183 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催干气去高压瓦斯系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 40 | 11 | 11.3 | 11.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
682 | 6#路东3-90 | 6-0625 | C-LY-405-3184 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催干气去高压瓦斯系统 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 6.5 | 5.9 |  | 9.23% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
683 | 6#路东3-95 | 6-0626 | C-LY-405-3267 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫胺液去3柴加、焦化 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.4 | 8.6 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
684 | 6#路东3-95 | 6-0627 | C-LY-405-3237 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 化工抽余油、MTBE送双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.08.12 | 150 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
685 | 6#路东3-95 | 6-0628 | C-LY-405-168 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#连续重整含硫液化气去焦化脱硫 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.3 |  | 14% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
686 | 6#路东3-95 | 6-0629 | C-LY-405-3238 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 双加罐区柴油去焦化 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
687 | 6#路东3-95 | 6-0630 | C-LY-405-117 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1.2Mpa氢气线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 9.5 | 9.3 |  | 2.11% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
688 | 6#路东3-95 | 6-0631 | C-LY-405-3239 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 2#加裂轻石去双加 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
689 | 6#路东3-95 | 6-0632 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3#柴加 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 8.3 |  | 2.35% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
690 | 6#路东5-7 | 6-0633 | C-LY-405-424 | 1.6 | 80 | 李传东、杨静军 | 2023.07.20 | 一、二焦化火炬线 | 李传东 | 2023.07.25 | 300 | 8.5 | 8.3 |  | 2.35% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.25
691 | 6#路东3-95 | 6-0634 | C-LY-405-3259 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装苯台纯苯去乙烯线 |  |  | 100 | 6 | 6 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
692 | 6#路东3-95 | 6-0635 | C-LY-405-3258 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 焦化不合格汽油线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 5 | 5.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.05
693 | 6#路东3-95 | 6-0636 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 100 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
694 | 6#路东3-95 | 6-0637 | C-LY-405-3257 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 7 | 6.9 | 7.2 | 1.43% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
695 | 6#路东3-95 | 6-0638 | C-LY-405-3260 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 100 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
696 | 6#路东3-95 | 6-0639 | C-LY-405-3256 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
697 | 6#路东3-95 | 6-0640 | C-LY-405-3248 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装油东罐区不合格柴油去双加罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
698 | 6#路东3-95 | 6-0641 | C-LY-405-116 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
699 | 6#路东3-95 | 6-0642 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 100 | 6 | 5.8 | 6 | 3.33% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
700 | 6#路东3-95 | 6-0643 | C-LY-405-3245 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 250 | 8 | 7.3 | 8.2 | 8.75% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
701 | 6#路东3-95 | 6-0644 | C-LY-405-覆盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 250 | 8 | 8.2 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.05
702 | 6#路东3-95 | 6-0645 | C-LY-405-3241 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 西罐区汽油送港口线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 350 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 6.32% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
703 | 6#路东3-95 | 6-0646 | C-LY-405-3251 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 伊朗减渣线（焦化原料线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 250 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
704 | 6#路东3-95 | 6-0646 | C-LY-405-3251 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 伊朗减渣线（焦化原料线） | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 250 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
705 | 6#路东3-95 | 6-0647 | C-LY-405-3252 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 装油东罐区柴油送华南首站1线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 400 | 8 | 7.7 | 8 | 3.75% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
706 | 6#路东3-95 | 6-0648 | C-LY-405-3255 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.08.14 | 250 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10.53% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
707 | 6#路东3-95 | 6-0649 | C-LY-405-3253 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 焦化脱硫富胺液去1、3、4号溶剂（Ⅱ线） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5 | 5 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
708 | 6#路东3-95 | 6-0650 | C-LY-405-3254 |  |  | 杨静军 | 2023.07.20 | 1、3、4号溶剂贫胺液去焦化脱硫（Ⅱ线） | 谭学雄 | 2023.08.14 | 80 | 5 | 4.9 | 5.3 | 2% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.03
709 | 6#路东3-95 | 6-0651 | C-LY-405-3269 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 二加氢精煤去装油东罐区 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.3 | 6.8 | 10% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.07
710 | 6#路东3-95 | 6-0652 | C-LY-405-3266 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 8.8 | 9.1 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
711 | 6#路东3-95 | 6-0653 | C-LY-405-118 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 化工2.2MPa氢气去渣油加氢、三制氢、煤制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 300 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.07
712 | 6#路东3-95 | 6-0654 | C-LY-405-3265 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 100 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
713 | 6#路东3-95 | 6-0655 | C-LY-405-3264 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.14 | 200 | 8 | 7.3 | 8 | 8.75% | 25 | 4 | 2.6 |  | 35% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
714 | 6#路东3-95 | 6-0656 | C-LY-405-1340 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 3、4柴油加氢、1#加裂、蜡加脱硫干气去三制氢、硫磺 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.7 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
715 | 6#路东3-95 | 6-0657 | C-LY-405-3261 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 二催化一中油去沥青 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
716 | 6#路东3-95 | 6-0658 | C-LY-405-3262 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 四催油浆去沥青线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 1.82% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
717 | 6#路东1-177 | 6-0659 | C-LY-405-3236 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
718 | 6#路东1-177 | 6-0660 | C-LY-405-3235 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 球罐丙烯去煤制氢（煤制氢丙烯去球罐） | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
719 | 6#路东1-177 | 6-0661 | C-LY-405-3199 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 煤制氢冷凝水去北锅炉线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 5.5 |  | 15.38% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
720 | 6#路东1-177 | 6-0661 | C-LY-405-3199 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 |  |  |  | 200 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
721 | 6#路东1-177 | 6-0662 | C-LY-405-3233 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
722 | 6#路东1-177 | 6-0663 | C-LY-405-3232 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 二催化油浆线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
723 | 6#路东1-177 | 6-0664 | C-LY-405-3231 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 148#线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 4.8 | 5 | 4% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
724 | 6#路东1-177 | 6-0665 | C-LY-405-3230 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 146#线去沥青罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.12 | 150 | 5 | 4.7 | 5.1 | 6% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
725 | 6#路东1-184 | 6-0666 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 炼油球罐区饱和液化气送化工线 |  |  | 150 | 7 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
726 | 6#路东1-177 | 6-0667 | C-LY-405-3225 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 1号s-zorb精制汽油去汽油管调线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
727 | 6#路东1-177 | 6-0667 | C-LY-405-3225 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 |  |  |  | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.9 | 4.7 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
728 | 6#路东1-177 | 6-0668 | C-LY-405-3226 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 双加罐区汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
729 | 6#路东1-177 | 6-0668 | C-LY-405-3226 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 |  |  |  | 250 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
730 | 6#路东1-177 | 6-0669 | C-LY-405-3227 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 11 | 10.9 | 11.7 | 0.91% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
731 | 6#路东1-177 | 6-0670 | C-LY-405-3228 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 10 | 10.2 | 10.8 | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
732 | 6#路东1-177 | 6-0671 | C-LY-405-3229 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.4 | 7.1 | 8.57% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
733 | 6#路东1-184 | 6-0672 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 炼油精丙烯送化工线 |  |  | 150 | 7 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.24
734 | 6#路东1-184 | 6-0673 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 球罐石脑油去乙烯线 |  |  | 100 | 6 | 7.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
735 | 6#路东4-44 | 6-0674 | C-LY-405-1082 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 装油东罐区不合格柴油去双加罐区线 | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.8 | 8.7 | 2.5% | 40 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
736 | 6#路东2-203 | 6-0675 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 146#中间阀线 |  |  | 150 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 12.31% | 25 | 4 | 3.4 | 3.6 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
737 | 6#路东2-204 | 6-0676 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
738 | 6#路东2-204 | 6-0677 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 北锅炉冷凝水去四催线 |  |  | 150 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.69% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
739 | 6#路东2-204 | 6-0678 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 五常预处理柴油去双加罐区、柴油加氢线 |  |  | 200 | 8 | 7 | 8 | 12.5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
740 | 6#路东2-204 | 6-0679 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 五常预处理裂解残液去焦化 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 10.91% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
741 | 6#路东2-204 | 6-0680 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.1 | 5.7 | 15% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
742 | 6#路东3-105 | 6-0681 | C-LY-405-3272 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 碱液 |  |  | 80 | 5.5 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
743 | 6#路东3-105 | 6-0682 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 连通重整石脑油去球罐线 |  |  | 150 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
744 | 6#路东3-105 | 6-0683 | C-LY-405-管帽 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 连通重整石脑油去球罐线 |  |  | 150 | 7 | 7.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
745 | 6#路东3-105 | 6-0684 | C-LY-405-3276 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 碱液总管一二线连通阀线 |  |  | 80 | 5.5 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
746 | 6#路东3-105 | 6-0685 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 碱液 |  |  | 80 | 5.5 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
747 | 6#路东3-105 | 6-0686 | C-LY-405-3277 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 新碱液去三预线 |  |  | 50 | 7 | 7 | 7.4 | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
748 | 6#路东3-105 | 6-0687 | C-LY-405-472 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 氨碱自泵房去四预线 |  |  | 100 | 6 | 5.9 | 6.3 | 1.67% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
749 | 6#路东3-105 | 6-0688 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 废管线 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.24
750 | 6#路东3-105 | 6-0689 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 氨碱自泵房碱液去二、四催 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.6 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 4 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
751 | 6#路西1-75 | 6-0690 | C-LY-405-4503 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 氨碱自泵房碱液去二、四催、干气提浓、净化水、东无盐水 | 王创茂 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 1.82% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
752 | 6#路西1-75 | 6-0691 | C-LY-405-4095 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 2#加裂、二加氢煤油去中间泵房（不合格航煤II线） | 王创茂 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
753 | 6#路西1-75 | 6-0692 | C-LY-405-1083 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 气柜高压瓦斯管网 | 王创茂 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 14.12% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
754 | 6#路西1-75 | 6-0693 | C-LY-405-652 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 煤制氢还原氢去2#连续重整 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
755 | 6#路西1-75 | 6-0694 | C-LY-405-651 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 芳烃抽提至双加不合格汽油线 |  |  | 250 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
756 | 6#路西1-75 | 6-0695 | C-LY-405-653 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 煤制氢还原氢去2#连续重整 | 王创茂 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 50 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
757 | 6#路西1-72 | 6-0696 | C-LY-405-1067 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 芳烃抽提至双加不合格汽油线 |  |  | 300 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 16.47% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
758 | 6#路西1-59 | 6-0697 | C-LY-405-1061 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构6-1CST线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 5.9 | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
759 | 6#路西1-59 | 6-0698 | C-LY-405-1062 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构4#CST线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
760 | 6#路西1-59 | 6-0699 | C-LY-405-1063 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构不合格基础油去精制线 |  |  | 150 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
761 | 6#路西1-59 | 6-0700 | C-LY-405-1064 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构3#CST线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.45% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
762 | 6#路西1-59 | 6-0701 | C-LY-405-1065 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构2CST线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
763 | 6#路西1-59 | 6-0702 | C-LY-405-1066 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构6-2CST线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
764 | 6#路西1-40 | 6-0703 | C-LY-405-1059 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 芳烃抽提至双加不合格汽油线 |  |  | 250 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
765 | 6#路西1-33 | 6-0704 | C-LY-405-1053 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构6-1CST线 |  |  | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
766 | 6#路西1-33 | 6-0705 | C-LY-405-1054 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构4#CST线 |  |  | 100 | 6 | 5.4 | 5.9 | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
767 | 6#路西1-33 | 6-0706 | C-LY-405-1055 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构不合格基础油去精制线 |  |  | 150 | 7 | 6.8 | 7 | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
768 | 6#路西1-33 | 6-0707 | C-LY-405-1056 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构3#CST线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
769 | 6#路西1-33 | 6-0708 | C-LY-405-1057 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构2CST线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.45% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.25
770 | 6#路西1-33 | 6-0709（低点已取消） | C-LY-405-1058 |  |  | 杨静军 | 2023.07.21 | 润滑油加氢异构6-2CST线 |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 无牌
771 | 6#路东5-16 | 6-0710 | C-LY-405-2794 |  |  | 聂学城 | 2023.07.25 | 抽余油去浆态床 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% |  |  |  | 2023.10.09
772 | 6#路东3-13（精制西管廊） | 6-0711 | C-LY-405-621 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 1#加裂轻石去焦化1、2轻烃 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.4 | 5.6 | 10% | 25 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
773 | 6#路东3-13 | 6-0712 | C-LY-405-2661 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 三催汽油去1#、2#s-zorb | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.5 | 6.8 | 7.14% | 50 | 5 | 5.1 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
774 | 6#路东3-35 | 6-0713 | C-LY-405-4739 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 加氢精制1#混合油回炼线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 8 | 8.7 | 0% | 50 | 4 | 4.1 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
775 | 6#路东3-40 | 6-0714 | C-LY-405-4740 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 五常减压、中间泵房煤油至2#加裂 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.69% | 50 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
776 | 6#路东3-40 | 6-0715 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 一焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 5 | 5 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
777 | 6#路东2-188 | 6-0716 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 高压瓦斯新管网 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.2 | 8.6 | 0% | 50 | 5 | 5.6 | 5.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
778 | 6#路东3-89 | 6-0717 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 油浆去浆态床线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
779 | 6#路东3-89 | 6-0718 | C-LY-405-2184 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 三催油浆去浆态床线吹扫头 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
780 | 6#路东3-89 | 6-0719 | C-LY-405-3195 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 二催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 1.82% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
781 | 6#路东3-89 | 6-0720 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 三催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.45% | 25 | 4 | 3.9 | 4 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
782 | 6#路东3-89 | 6-0721 | C-LY-405-3197 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 四催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
783 | 6#路东3-89 | 6-0722 | C-LY-405-3190 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 二催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 | 3.6 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
784 | 6#路东3-89 | 6-0723 | C-LY-405-3191 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 三催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
785 | 6#路东3-89 | 6-0724 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | MTBE高硫物线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 3.64% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.07
786 | 6#路东3-89 | 6-0725 | C-LY-405-3193 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 四催油浆去沥青线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 1.54% | 25 | 4 | 3.3 | 3.5 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
787 | 6#路东3-89 | 6-0726 | C-LY-405-3192 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 四催油浆去焦化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 80 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
788 | 6#路东5-4 | 6-0727 | 焊接阀 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去焦化液膜脱硫 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 150 | 7 | 6.3 | 7 | 10% | 50 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.06
789 | 6#路东5-3（西侧平台） | 6-0728 | C-LY-405-6808 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 天然气至2号重油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 50 | 4 | 3.9 | 4.6 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
790 | 6#路东5-3（西侧平台） | 6-0729 | C-LY-405-1430 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 天然气至2号重油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 250 | 8 | 8.2 | 8.6 | 0% | 50 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
791 | 6#路东3-72(顶层) | 6-0730（低点已取消，众和管线） | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.10.07 |  |  |  | 80 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 0% | 25 | 5 | 5.2 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.08
792 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0731 | C-LY-405-5101 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 11 | 11.1 | 11.4 | 0% | 25 | 4.5 | 5 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
793 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0732 | C-LY-405-5071 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 9.5 | 8.5 | 9.4 | 10.53% | 25 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
794 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0733 | C-LY-405-5134 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
795 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0734 | C-LY-405-5114 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 8 | 7.9 | 8.1 | 1.25% | 25 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
796 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0735 | C-LY-405-5068 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 14 | 14.2 | 14.8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
797 | 6#路东1-138（顶层） | 6-0736 | C-LY-405-5135 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.07.23
798 | 6#路东1-164 | 6-0737 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 球罐不合格液化气去焦化液膜脱硫回炼球罐区线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 80 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 20 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.14
799 | 6#路东1-135（二层平台南） | 6-0738 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 一、三加氢5.0MPa氢气去5.0MPa氢气系统 | 李鸿章 | 2024.08 |  | 13 | 11.9 | 13.8 | 8.46% | 25 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.09
800 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0739 | C-LY-405-5137 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.2 |  | 6.67% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
801 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0740 | C-LY-405-5070 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
802 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0741 | C-LY-405-5108 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
803 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0742 | C-LY-405-5062 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
804 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0743 | C-LY-405-5073 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 15 | 14.2 |  | 5.33% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
805 | 6#路东1-145（顶层） | 6-0744 | C-LY-405-5121 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
806 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0745 | C-LY-405-5099 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.2 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
807 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0746 | C-LY-405-5075 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9 | 8.7 |  | 3.33% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
808 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0747 | C-LY-405-5140 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
809 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0748 | 八字盲板为通孔 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
810 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0749 | C-LY-405-5127 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 14 | 13.5 |  | 3.57% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
811 | 6#路东1-148（顶层） | 6-0750 | C-LY-405-5141 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
812 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0751 | C-LY-405-5087 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9 | 9.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
813 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0752 | C-LY-405-5065 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.8 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
814 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0753 | C-LY-405-5102 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
815 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0754 | C-LY-405-5097 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
816 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0755 | C-LY-405-5066 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢、轻油升级单元PSA、蜡油加氢5.0Mpa氢气去浆态床线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 14 | 13.2 |  | 5.71% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
817 | 6#路东1-159（顶层） | 6-0756 | C-LY-405-5136 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
818 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0757 | C-LY-405-5063 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.7 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
819 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0758 | C-LY-405-5077 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
820 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0759 | C-LY-405-5094 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
821 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0760 | C-LY-405-5119 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
822 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0761 | C-LY-405-5092 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
823 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0762 | C-LY-405-5091 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 14 | 13.7 |  | 2.14% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
824 | 6#路东1-164（顶层） | 6-0763 | C-LY-405-5078 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.13
825 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0764 | C-LY-405-5084 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.4 |  | 5% | 25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
826 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0765 | C-LY-405-5056 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 10 | 10.8 | 11.1 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
827 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0766 | C-LY-405-5093 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 10 | 9 |  | 10% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
828 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0767 | C-LY-405-5079 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
829 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0768 | C-LY-405-5185 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
830 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0769 | C-LY-405-5076 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 15 | 14.4 |  | 4% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
831 | 6#路东1-170（顶层） | 6-0770 | C-LY-405-5096 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水去四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
832 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0771 | C-LY-405-5085 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 12 | 11.1 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
833 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0772 | C-LY-405-5086 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 9 | 8 |  | 11.11% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
834 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0773 | C-LY-405-5083 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 5号常减压渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 10 | 11 | 11.3 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
835 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0774 | C-LY-405-5090 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
836 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0775 | C-LY-405-5187 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
837 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0776 | C-LY-405-5080 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 14 | 13.3 |  | 5% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
838 | 6#路东1-178（顶层） | 6-0777 | C-LY-405-5064 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.10 | 氨碱泵房氨水去四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 4.4 |  | 12% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
839 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0778 | C-LY-405-5116 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 13.85% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
840 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0779 | C-LY-405-5139 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 0% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
841 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0780 | C-LY-405-5110 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 2.22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
842 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0781 | C-LY-405-5072 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
843 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0782 | C-LY-405-5067 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 开工石脑油自加氢精制罐区来 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0% | 25 | 4.5 | 5 | 5.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
844 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0783 | C-LY-405-5107 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 加氢罐区低氮油去2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
845 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0784 | C-LY-405-5138 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 2号加裂轻石去装油东罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.1 | 6.7 | 12.86% | 25 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 2.22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.05
846 | 6#路东1-131（二层平台） | 6-0785 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 2#加裂煤油去CFB锅炉换热线 |  |  | 200 | 8 | 7 | 7.5 | 12.5% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.01
847 | 6#路东1-126（顶层） | 6-0786 | C-LY-405-5100 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.08.11 | 2号加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 10.77% | 25 | 4.5 | 5 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.01
848 | 6#路东5-2 | 6-0787 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.17 | 氨碱泵房碱液去一蒸馏 | 聂学城 | 2023.08.17 | 100 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.06
849 | 6#路东5-2（东侧） | 6-0788 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.17 | 气柜含硫瓦斯去三催焦化脱硫线 | 聂学城 | 2023.08.17 | 250 | 8 | 7.7 | 8.2 | 3.75% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
850 | 6#路东5-2（东侧） | 6-0789 | C-LY-405-5311 |  |  | 聂学城 | 2023.08.17 | 气柜含硫瓦斯去三催焦化脱硫线 | 聂学城 | 2023.08.17 | 250 | 7 | 6.3 | 6.8 | 10% | 50 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 7.27% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
851 | 6#路东5-2（东侧） | 6-0790 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.17 | 1#常减压瓦斯去2#轻烃回收 | 聂学城 | 2023.08.17 | 250 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 6.32% | 25 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
852 | 6#路东2-204 | 6-0791 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 气柜含硫瓦斯去焦化脱硫线 | 廖捷 | 2023.09.26 | 300 | 10 | 9.5 | 10.3 | 5% | 50 | 7 | 6.2 | 6.4 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
853 | 6#路东2-205 | 6-0792 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 3、4、5、6号硫磺急冷水去二加氢、航煤加氢 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 16.92% | 50 | 5 | 4.5 | 5.1 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
854 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0793 | C-LY-405-5044 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 7 | 6.8 | 7.3 | 2.86% | 25 | 4 | 4.9 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
855 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0794 | C-LY-405-5030 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 4.7 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
856 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0795 | C-LY-405-5021 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 5.4 | 5.8 | 0% | 25 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 13.85% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
857 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0796 | C-LY-405-5020 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 3.64% | 25 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
858 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0797 | C-LY-405-5006 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 开工石脑油自加氢精制罐区来 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% | 25 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | 16.92% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
859 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0798 | C-LY-405-5019 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 加氢罐区低氮油去2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.6 | 6.8 | 5.71% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
860 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0799 | C-LY-405-5041 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂轻石去装油东罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.5 | 7.1 | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
861 | 6#路东1-111（顶层） | 6-0800 | C-LY-405-5048 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.6 | 6.1 | 6.67% | 25 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.12
862 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0801 | C-LY-405-5123 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 李鸿章 | 2024.08 | 150 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
863 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0802 | C-LY-405-5131 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 250 | 8 | 8.5 | 9 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
864 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0803 | C-LY-405-5098 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 5.5 | 5.8 | 0% | 25 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
865 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0804 | C-LY-405-5095 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 5.5 | 5.4 | 6 | 1.82% | 25 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
866 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0805 | C-LY-405-5145 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 开工石脑油自加氢精制罐区来 | 李鸿章 | 2024.08 | 50 | 4 | 4.4 | 4.7 | 0% | 25 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
867 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0806 | C-LY-405-5069 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 加氢罐区低氮油去2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
868 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0807 | C-LY-405-5124 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂轻石去装油东罐区线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 6.6 | 6.7 | 0% | 25 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
869 | 6#路东1-117（顶层） | 6-0808 | C-LY-405-5106 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 2号加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 100 | 6 | 5.9 | 6.4 | 1.67% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
870 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0809 | C-LY-405-5120 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 11 | 11.6 | 12 | 0% | 25 | 4.5 | 5 | 5.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
871 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0810 | C-LY-405-5111 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 3、4号溶剂贫胺液去5号常减压、2号加裂、4号柴油加氢线 | 李鸿章 | 2024.08 | 350 | 11 | 11.4 | 11.7 | 0% | 25 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
872 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0811 | C-LY-405-5117 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 四催化稳定汽油去1、2号s-zorb线 | 李鸿章 | 2024.08 | 200 | 7 | 6.7 | 7.1 | 4.29% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
873 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0812 | C-LY-405-5132 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 2号加裂膜分离氢气并1.2Mpa氢气系统线 | 李鸿章 | 2024.08 | 80 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 0% | 25 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
874 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0813 | C-LY-405-5133 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 煤制氢5.0Mpa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2号加裂线 | 李鸿章 | 2024.08 | 300 | 14 | 14.3 | 14.8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
875 | 6#路东1-156（顶层） | 6-0814 | C-LY-405-5113 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 氨碱泵房氨水去四催化线 | 李鸿章 | 2024.08 | 40 | 5 | 5.9 | 6.2 | 0% | 25 | 4.5 | 5 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
876 | 6#路东5-16（高空） | 6-0815 | C-LY-405-5081 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 一、二焦化低压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 400 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 0% | 50 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
877 | 6#路东5-16（高空） | 6-0816 | C-LY-405-5089 |  |  | 聂学城 | 2023.10.08 | 一、二焦化低压瓦斯线 | 李鸿章 | 2024.08 | 400 | 8 | 7.1 | 7.5 | 11.25% | 50 | 5 | 4.4 | 5.1 | 12% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.13
878 | 6#路东1-164 | 6-0817 | C-LY-405-3133 |  |  | 廖捷 | 2023.11.16 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 廖捷 | 2023.11.16 | 400 | 8 | 8.36 | 9.2 | 0% | 25 | 4.5 | 4.62 | 5.13 | 6.44% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.11.21
879 | 6#路东1-177 | 6-0818 | C-LY-405-5492 |  |  | 廖捷 | 2023.11.16 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 廖捷 | 2023.11.16 | 400 | 8 | 8.64 | 9.21 | 0% | 25 | 4.5 | 4.21 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.11.21
880 | 6#路东3-31 | 6-0819 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2024.04.08 | 1加裂不合格轻重石去焦化、2#轻烃线 | 韩国敏 | 2024.04.08 | [9 empty] | 0.00%（新增）

## 7#路管廊
7#路系统管线低点台账（17+16）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 7#路南3-7 | 7-0001 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 四蒸馏煤油去航煤罐区线 | 曹广名 | 2024.08.02 | DN150 | 7 | 6.72 |  | 4% | DN25 | 3.5 | 2.57 |  | 26.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.08.12
2 | 7#路南3-7 | 7-0002 | C-LY-405-983 |  |  | 廖捷 | 2023.07.21 | 航煤加氢原料线 |  |  | DN250 | 7 | 6.3 |  | 10% | DN25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.08.12
3 | 7#北1-11 | 7-0003 | C-LY-405-4119 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 五蒸馏减二热油去2#加裂、中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN300 | 10 | 10.5 | 10.7 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
4 | 7#北1-11 | 7-0004 | C-LY-405-4118 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 10.77% | DN25 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
5 | 7#北1-11 | 7-0005 | C-LY-405-4117 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂、蜡油加氢重污油去中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN200 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.14% | DN25 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
6 | 7#北1-11 | 7-0006 | C-LY-405-4116 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区（外甩） | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
7 | 7#北1-11 | 7-0007 | C-LY-405-4115 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 含碱污水3号线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN100 | 6 | 6.5 | 7 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
8 | 7#北1-11 | 7-0008 | C-LY-405-4114 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 五蒸馏电脱盐排水去水务 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN200 | 7 | 6.1 | 7 | 12.86% | DN25 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 5.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.8.14
9 | 7#北1-21 | 7-0009 | C-LY-405-685 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 干气回收富乙烷气装置燃料气线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN500 | 9.5 | 10.19 | 10.85 | 0% | DN50 | 4 | 4.53 | 5.17 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
10 | 7#北1-24 | 7-0010 | C-LY-405-1163 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#连续重整氢气去PSA线 |  |  | DN300 | 10 | 10.44 | 11.47 | 0% | DN50 | 4 | 3.8 | 4.27 | 5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
11 | 7#北1-24 | 7-0011 | C-LY-405-460 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#连续重整氢气去PSA线 |  |  | DN300 | 10 | 10.78 | 11.34 | 0% | DN50 | 4 | 4.99 | 6.17 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
12 | 7#北1-24 | 7-0012 | C-LY-405-496 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | PSA氢气去2.2MPa氢气管网线 |  |  | DN300 | 10 | 10.78 | 11.56 | 0% | DN50 | 4 | 5.5 | 6.53 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
13 | 7#北1-24 | 7-0013 | C-LY-405-1159 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | PSA氢气去2.2MPa氢气管网线 |  |  | DN300 | 10 | 10.89 | 11.84 | 0% | DN50 | 4 | 3.58 | 4.17 | 10.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
14 | 7#北1-24 | 7-0014 | C-LY-405-5640 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 五蒸馏电脱盐排水去水务 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN200 | 8 | 7.54 | 8.62 | 5.75% | DN50 | 4 | 3.92 | 4.17 | 2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
15 | 7#北1-24 | 7-0015 | C-LY-405-3015 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 1#连续重整、五蒸馏石脑油去装油东罐区 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 5.97 | 6.52 | 8.15% | DN50 | 4 | 4.02 | 4.3 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
16 | 7#北1-24 | 7-0016 | C-LY-405-4475 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 1#连续重整、五蒸馏石脑油去装油东罐区 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 6.46 | 6.91 | 0.62% | DN50 | 4 | 4.79 | 5.14 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
17 | 7#北1-25 | 7-0017 | C-LY-405-458 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | PSA氢气去2.2MPa氢气管网线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 7 | 7.13 | 7.36 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.6 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
18 | 7#北1-25 | 7-0018 | C-LY-405-4107 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 五蒸馏减二热油去2#加裂、中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN300 | 10 | 10.18 | 11.03 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.45 | 3.95 | 1.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.14
19 | 7#北1-25 | 7-0019 | C-LY-405-4106 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 4.88 | 5.93 | 24.92% | DN25 | 3.5 | 3.5 | 3.77 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.14
20 | 7#北1-25 | 7-0020 | C-LY-405-4105 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂、蜡油加氢重污油去中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN200 | 7 | 6.92 | 7.42 | 1.14% | DN25 | 3.5 | 3.49 | 3.71 | 0.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.14
21 | 7#北1-25 | 7-0021 | C-LY-405-4104 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区（外甩） | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 7.08 | 7.29 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.43 | 3.74 | 2% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.14
22 | 7#北1-25 | 7-0022 | C-LY-405-4103 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 含碱污水3号线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN100 | 6 | 6.11 | 6.85 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.58 | 4.03 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.14
23 | 7#北1-25 | 7-0023 | C-LY-405-4102 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 五蒸馏电脱盐排水去水务 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN200 | 7 | 6.04 | 6.95 | 13.71% | DN25 | 3.5 | 3.44 | 3.58 | 1.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
24 | 7#北1-32 | 7-0024 | C-LY-405-49 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 6.5 | 6.27 | 7.52 | 3.538% | DN25 | 4.5 | 4.37 | 5.24 | 2.889% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
25 | 7#北1-32 | 7-0025 | C-LY-405-3046 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 4#柴油加氢、二级膜分离非渗透气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 6 | 6.17 | 6.59 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.62 | 5.08 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
26 | 7#北1-32 | 7-0026 | C-LY-405-3047 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#加裂2.2MPa氢气去4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 8.5 | 8.15 | 9.48 | 4.118% | DN25 | 4.5 | 3.78 | 4.8 | 16% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
27 | 7#北1-32 | 7-0027 | C-LY-405-3051 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN250 | 9.5 | 10.09 | 10.62 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.62 | 5.19 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
28 | 7#北1-32 | 7-0028 | C-LY-405-3052 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN250 | 6.5 | 6.77 | 7.54 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.59 | 5.07 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
29 | 7#北1-32 | 7-0029 | C-LY-405-3048 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 2#连续重整脱戊烷油去芳烃抽提线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 6.5 | 6.74 | 7.12 | 0% | DN50 | 4 | 3.76 | 4.33 | 6% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
30 | 7#北1-33 | 7-0030 | C-LY-405-1349 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 焦化脱硫塔-2、3、5混合干气去干气回收富乙烷气线（混合干气1#线） | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 6.5 | 7.19 | 7.67 | 0% | DN50 | 4 | 4.33 | 5.02 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
31 | 7#北1-33 | 7-0031 | C-LY-405-3044 |  |  | 廖捷 | 2023.07.24 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 6.5 | 7.64 | 8.15 | 0% | DN50 | 4 | 4.53 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
32 | 7#北1-25 | 7-0032 | C-LY-405-4110 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 1#连续重整、五蒸馏石脑油去装油东罐区 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN300 | 10 | 9.75 | 9.81 | 2.5% | DN25 | 4 | 3.58 | 3.79 | 10.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
33 | 7#北1-25 | 7-0033 | C-LY-405-4109 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 7 | 6.92 | 7.35 | 1.14% | DN25 | 4 | 3.56 | 3.95 | 11% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
34 | 7#北1-25 | 7-0034 | C-LY-405-4108 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN80 | 5.5 | 5.43 | 5.84 | 1.27% | DN25 | 4 | 3.54 | 3.78 | 11.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
35 | 7#北1-25 | 7-0035 | C-LY-405-4111 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN300 | 10 | 9.62 | 10.19 | 3.8% | DN25 | 4 | 3.55 | 4.19 | 11.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
36 | 7#北1-25 | 7-0036 | C-LY-405-4112 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN250 | 9.5 | 8.99 | 9.73 | 5.37% | DN25 | 4 | 3.56 | 3.93 | 11% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
37 | 7#北1-35 | 7-0037 | C-LY-405-3050 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提C5馏分去双加罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 5.5 | 4.9 | 5.52 | 10.91% | DN25 | 4 | 3.3 | 4.07 | 17.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
38 | 7#北1-35 | 7-0038 | 低点是焊接阀 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提去北锅炉冷凝水线主线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 6 | 4.96 | 5.54 | 17.33% | DN25 | 3.5 | 4.52 | 4.81 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.08.15
39 | 7#北1-35 | 7-0039 | C-LY-405-483 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提纯苯送峰源 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 7 | 6.8 | 7.31 | 2.86% | DN25 | 3.5 | 4.75 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.08.15
40 | 7#北1-35 | 7-0040 | C-LY-405-3043 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 5 | 4.9 | 5.22 | 2% | DN25 | 3.5 | 3.44 | 4.08 | 1.71% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
41 | 7#北1-35 | 7-0041 | C-LY-405-3042 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提不合格苯去重整罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
42 | 7#北1-35 | 7-0042 | C-LY-405-3041 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
43 | 7#北1-35 | 7-0043 | 低点是焊接阀 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提0.5MPa低低压蒸汽线 |  |  | DN150 | 6.5 | 6.74 | 7.05 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.57 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.08.15
44 | 7#北1-36 | 7-0044 | C-LY-405-3063 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提非芳、C5接52#汽油线去装油东罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 6 | 6.14 | 6.64 | 0% | DN25 | 4.5 | 3.71 | 4.23 | 17.56% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
45 | 7#北1-39 | 7-0045 | C-LY-405-3053 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 芳烃抽提甲苯去苯罐区线 |  |  | DN150 | 7 | 7.15 | 7.98 | 0% | DN25 | 4.5 | 3.97 | 5.12 | 11.78% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
46 | 7#北1-39 | 7-0046 | C-LY-405-3054 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 芳烃抽提二甲苯去苯罐区线 |  |  | DN150 | 7 | 7.77 | 8.08 | 0% | DN25 | 4.5 | 3.95 | 4.67 | 12.22% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
47 | 7#北1-39 | 7-0047 | C-LY-405-3055 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 1#加裂干气去2#加裂线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 6 | 6.01 | 6.43 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.79 | 5.23 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
48 | 7#北1-39 | 7-0048 | C-LY-405-3056 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 加氢异构5号工业白油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.19
49 | 7#北1-39 | 7-0049 | C-LY-405-3058 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 煤制氢污甲醇线 |  |  | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
50 | 7#北1-39 | 7-0050 | C-LY-405-3060 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
51 | 7#北1-39 | 7-0051 | C-LY-405-3059 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
52 | 7#北1-39 | 7-0052 | C-LY-405-3057 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
53 | 7#北1-39 | 7-0053 | C-LY-405-3061 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂、蜡油加氢重污油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
54 | 7#北1-39 | 7-0054 | C-LY-405-3062 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
55 | 7#路南2-10 | 7-0055 | C-LY-405-3659 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#连续重整脱戊烷油去芳烃抽提线 | 苏文生 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
56 | 7#路南2-13 | 7-0056 | C-LY-405-3594 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 大渣南线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.19
57 | 7#路南2-13 | 7-0057 | C-LY-405-5602 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 7.02 | 7.51 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.05 | 4.71 | 10% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
58 | 7#路南2-13 | 7-0058 | C-LY-405-5611 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 10 | 10.37 | 10.49 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.25 | 4.66 | 5.56% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
59 | 7#路南2-13 | 7-0059 | C-LY-405-186 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.99 | 7.55 | 0.14% | DN25 | 3.5 | 4.16 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
60 | 7#路南2-13 | 7-0060 | C-LY-405-3581 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气、二级膜分离非渗透气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 5.97 | 6.13 | 0.5% | DN25 | 3.5 | 3.99 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
61 | 7#路南2-13 | 7-0061 | C-LY-405-3586 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 7.33 | 7.61 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.98 | 4.37 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
62 | 7#路南2-13 | 7-0062 | C-LY-405-3569 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.12 | 6.78 | 5.85% | DN25 | 3.5 | 3.59 | 3.92 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
63 | 7#路南2-12 | 7-0063 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提C5馏分去双加罐区 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN100 | 6 | 5.26 | 5.67 | 12.33% | DN25 | 4 | 3.39 | 3.6 | 15.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
64 | 7#路南2-12 | 7-0064 | C-LY-405-71 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 芳烃抽提燃料气线 |  |  | DN200 | 8 | 7.25 | 8.03 | 9.38% | DN25 | 4 | 5.42 | 5.83 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
65 | 7#路南2-13 | 7-0065 | C-LY-405-342 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 新燃料气管网 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 8.27 | 8.69 | 2.71% | DN50 | 4 | 4.25 | 4.57 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
66 | 7#路南2-13 | 7-0066 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.98 | 7.59 | 0.29% | DN25 | 3.5 | 3.07 | 4.46 | 12.29% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
67 | 7#路南2-13 | 7-0067 | C-LY-405-896 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 6.5 | 4.95 | 7.41 | 23.85% | DN25 | 3.5 | 4.49 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
68 | 7#路南2-13 | 7-0068 | C-LY-405-925 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.39 | 7.42 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.75 | 4.42 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
69 | 7#路南2-13 | 7-0069 | C-LY-405-4946 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN50 | 4 | 4.42 | 5.24 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.71 | 4.32 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
70 | 7#路南2-13 | 7-0070 | C-LY-405-897 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 10.1 | 10.8 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.81 | 4.96 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
71 | 7#路南2-13 | 7-0071 | C-LY-405-898 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN350 | 11 | 11.21 | 11.71 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.39 | 4.7 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
72 | 7#路南2-13 | 7-0072 | 盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#常减压煤油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 3.5 | 2.91 |  | 16.86% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
73 | 7#路南2-13 | 7-0073 | C-LY-405-989 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 一二三蒸馏煤油线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 200 | 8 | 6.79 |  | 15.13% | 25 | 3.5 | 3.11 |  | 11.14% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
74 | 7#路南3-27 | 7-0074 | C-LY-405-72 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 芳烃抽提燃料气线 |  |  | DN150 | 7 | 6.89 | 7.34 | 1.57% | DN25 | 3.5 | 3.49 | 3.97 | 0.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
75 | 7#路南2-22 | 7-0075 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#苯抽提C5馏分去双加罐区 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN100 | 5 | 5.02 | 5.56 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.49 | 3.62 | 0.2857% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
76 | 7#路南2-22 | 7-0076 | C-LY-405-747 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去蜡油加氢（CYF01至蜡油加氢方向） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.66 | 7.43 | 0% | DN25 | 4.5 | 5.11 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
77 | 7#路南2-22 | 7-0077 | C-LY-405-231 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 新燃料气管网 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 8.67 | 9.42 | 13.3% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.71 | 1% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
78 | 7#路南2-22 | 7-0078 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.11 | 7.48 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.94 | 3.71 | 16% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
79 | 7#路南2-22 | 7-0079 | C-LY-405-899 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 6.5 | 5.82 | 7.93 | 10.46% | DN25 | 3.5 | 4.46 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
80 | 7#路南2-22 | 7-0080 | C-LY-405-3077 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 10.12 | 10.85 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.68 | 5.74 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
81 | 7#路南2-22 | 7-0081 | C-LY-405-5634 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN350 | 11 | 11.87 | 13.05 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.55 | 5.21 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
82 | 7#路南2-22 | 7-0082 | C-LY-405-4515 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.2 | 7.21 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.57 | 4.49 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
83 | 7#路南2-22 | 7-0083 | C-LY-405-3840 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN50 | 4 | 3.92 | 4.69 | 2% | DN25 | 3.5 | 3.57 | 4.27 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
84 | 7#路南2-22 | 7-0084 | C-LY-405-4765 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#常减压煤油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 150 | 7 | 6.59 |  | 5.86% | 25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
85 | 7#路南2-22 | 7-0085 | C-LY-405-99 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 一二三蒸馏煤油线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 200 | 8 | 6.69 |  | 16.38% | 25 | 3.5 | 2.82 |  | 19.43% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
86 | 7#路南2-22 | 7-0086 | C-LY-405-3552 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 2#加裂含硫污水去汽提线（往南水北调中间阀SSF58方向） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.15 | 7.91 | 0% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
87 | 7#路南2-22 | 7-0087 | C-LY-405-4514 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢轻污油去加氢罐区线 |  |  | 150 | 6.5 | 6.67 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
88 | 7#路南2-22 | 7-0088 | C-LY-405-638 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢轻污油去加氢罐区线 |  |  | 150 | 6.5 | 6.06 |  | 6.77% | 25 | 3.5 | 3.56 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
89 | 7#路南2-22 | 7-0089 | C-LY-405-639 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢轻污油去加氢罐区线 |  |  | 150 | 6.5 | 6.91 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.26 |  | 6.86% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
90 | 7#路南3-41 | 7-0090 | C-LY-405-3562 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 加氢异构不合格尾油馏分去1#加裂、轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 6.5 | 6.71 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 3.23 |  | 7.71% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
91 | 7#路南2-7 | 7-0091 | C-LY-405-3625 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提C5馏分去双加罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 6 | 5.47 | 6.27 | 8.83% | DN25 | 4 | 3.44 | 4.02 | 14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
92 | 7#路南2-7 | 7-0092 | C-LY-405-3674 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提纯苯送峰源 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 7 | 7.33 | 7.92 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.54 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
93 | 7#路南2-7 | 7-0093 | C-LY-405-894 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 7 | 6.69 | 7.07 | 4.43% | DN25 | 4.5 | 4.48 | 4.89 | 0.44% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
94 | 7#路南2-7 | 7-0094 | C-LY-405-3609 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提不合格苯去重整罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN100 | 5 | 5.09 | 5.44 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.54 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
95 | 7#路南2-7 | 7-0095 | C-LY-405-5620 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 7 | 7.26 | 7.77 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.52 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
96 | 7#路南2-7 | 7-0096 | C-LY-405-6615 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 重芳烃凝结水去2#苯抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.25 | DN80 | 5.5 | 5.23 | 5.87 | 4.91% | DN25 | 4.5 | 4.88 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
97 | 7#路南2-7 | 7-0097 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提去北锅炉冷凝水线主线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 5 | 5.21 | 5.7 | 0% | DN25 | 4.5 | 2.92 | 4.91 | 35.11% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、杨勇、王少豪 | 2023.09.28
98 | 7#路南2-7 | 7-0098 | C-LY-405-3622 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 蜡油加氢污油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN200 | 8 | 7.47 | 8.03 | 6.63% | DN25 | 3.5 | 3.21 | 3.71 | 8.29% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
99 | 7#路南2-7 | 7-0099 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 蜡油加氢1.3MPa蒸汽去2#苯抽提 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 7.83 | 8.91 | 7.88% | DN25 | 4 | 4.49 | 5.17 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、杨勇、王少豪 | 2023.09.28
100 | 7#路南2-7 | 7-0100 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提0.6MPa蒸汽去系统管网 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.95 | 7.82 | 0.71% | DN25 | 4 | 4.46 | 5.65 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
101 | 7#路南3-18 | 7-0101 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 蜡油加氢精制蜡油至二催化 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 6.5 | 6.57 | 7.12 | 0% | DN50 | 4 | 3.95 | 4.6 | 1.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
102 | 7#路南3-18 | 7-0102 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 重芳烃凝结水去2#苯抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.25 | DN80 | 5.5 | 5.27 | 6.15 | 4.18% | DN25 | 4 | 3.81 | 4.36 | 4.75% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.26
103 | 7#路南2-8 | 7-0103 | C-LY-405-746 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去蜡油加氢（CYF01至蜡油加氢方向） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.33 | 6.86 | 2.62% | DN25 | 4.5 | 3.42 | 5.51 | 24% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
104 | 7#路南2-8 | 7-0104 | C-LY-405-341 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 新燃料气管网 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 8.31 | 9.16 | 2.24% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.62 | 1% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
105 | 7#路南2-8 | 7-0105 | C-LY-405-3637 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 6.5 | 6.32 | 6.85 | 2.77% | DN25 | 4.5 | 4.05 | 4.84 | 10% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
106 | 7#路南2-8 | 7-0106 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 10.66 | 11.8 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.65 | 4.86 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
107 | 7#路南2-8 | 7-0107 | C-LY-405-3606 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN350 | 11 | 10.37 | 11.87 | 5.73% | DN25 | 4.5 | 4.81 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
108 | 7#路南2-8 | 7-0108 | C-LY-405-3615 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 4#常减压煤油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 6.5 | 6.45 | 7.34 | 0.77% | DN25 | 3.5 | 3.12 | 3.68 | 10.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
109 | 7#路南2-8 | 7-0109 | C-LY-405-3670 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 一二三蒸馏煤油线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN200 | 6.5 | 6.64 | 6.95 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.15 | 3.47 | 10% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
110 | 7#路南4-1 | 7-0110 | C-LY-405-4802 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 轻油升级单元不合格柴油去双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.25 | DN150 | 7 | 7.08 | 7.73 | 0% | DN25 | 4 | 4.52 | 5.01 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
111 | 7#路南4-1 | 7-0111 | C-LY-405-895 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 气柜高压瓦斯管网线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 8.5 | 8.89 | 9.37 | 0% | DN50 | 4 | 4.1 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
112 | 7#路南4-1 | 7-0112 | C-LY-405-4801 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 二催柴油线联通轻油升级单元不合格柴油线去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 7 | 6.62 | 7.59 | 0% | DN25 | 4 | 3.67 | 4.28 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、杨勇、王少豪 | 2023.09.28
113 | 7#路南2-9 | 7-0113 | C-LY-405-220 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.03 | 7.68 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.49 | 4.78 | 0.22% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
114 | 7#路南2-9 | 7-0114 | C-LY-405-3592 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢、二级膜分离非渗透气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 5.89 | 6.47 | 1.83% | DN25 | 4.5 | 4.43 | 4.86 | 1.56% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
115 | 7#路南2-9 | 7-0115 | C-LY-405-924 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN50 | 4 | 4.19 | 4.73 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.32 | 4.45 | 5.14% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
116 | 7#路南2-9 | 7-0116 | C-LY-405-923 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.17 | 6.65 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.37 | 4.18 | 32.29% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
117 | 7#路南2-9 | 7-0117 | C-LY-405-187 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#加裂2.2Mpa氢气去四加氢 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 8.9 | 9.76 | 11% | DN25 | 4.5 | 4.6 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
118 | 7#路南2-9 | 7-0118 | C-LY-405-3574 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 10.2 | 10.72 | 0% | DN25 | 4.5 | 3.96 | 4.65 | 12% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
119 | 7#路南2-9 | 7-0119 | C-LY-405-3656 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.96 | 7.38 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.61 | 4.89 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
120 | 7#路南2-9 | 7-0120 | C-LY-405-3588 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 大渣南线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.95 | 7.26 | 0.71% | DN25 | 3.5 | 3.13 | 3.64 | 10.57% |  | 天津因科 | 陈进、高楷杰、杨勇、 | 2023.10.06
121 | 7#路南3-25 | 7-0121 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#苯抽提凝结水去重芳烃轻质化装置线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN80 | 5.5 | 4.86 | 5.41 | 11.64% | DN25 | 4.5 | 4.71 | 5.21 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
122 | 7#路南3-27 | 7-0122 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 非净化风 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 8 | 7.78 | 8.03 | 2.75% | DN25 | 4 | 4.43 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
123 | 7#路南3-27 | 7-0123 | C-LY-405-344 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 气柜高压瓦斯管网线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 8.92 | 9.78 | 0% | DN50 | 4 | 4.15 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
124 | 7#路南3-27 | 7-0124 | C-LY-405-4767 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#轻油联合加氢不合格柴油、二催化柴油转三加氢反冲洗油线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 5.5 | 4.98 | 5.75 | 9.45% | DN25 | 3.5 | 2.37 | 3.5 | 32.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
125 | 7#路南3-27 | 7-0125 | C-LY-405-3564 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构不合格尾油馏分去1#加裂、轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.75 | 7.27 | 3.57% | DN25 | 3.5 | 3.34 | 3.97 | 4.57% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
126 | 7#路南3-27 | 7-0126 | C-LY-405-3559 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T502底4号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 5.54 | 6.62 | 7.67% | DN25 | 3.5 | 3.27 | 3.86 | 6.57% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
127 | 7#路南3-27 | 7-0127 | C-LY-405-3583 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 轻糠罐区加氢异构T503底6号尾油馏分送加氢异构 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.52 | 6.96 | 6.86% | DN25 | 3.5 | 3.56 | 4.05 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
128 | 7#路南3-27 | 7-0128 | C-LY-405-3587 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#加裂尾油去加氢异构线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.48 | 7.36 | 7.43% | DN25 | 3.5 | 3.23 | 3.82 | 7.71% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
129 | 7#路南3-27 | 7-0129 | C-LY-405-3567 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T501底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN80 | 5 | 5.13 | 5.53 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.66 | 4.42 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
130 | 7#路南3-27 | 7-0130 | C-LY-405-3582 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN80 | 6 | 5.64 | 6.36 | 6% | DN25 | 4.5 | 4.99 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
131 | 7#路南3-27 | 7-0131 | C-LY-405-3590 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T503底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN80 | 5 | 5.47 | 6.4 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.56 | 4.01 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
132 | 7#路南3-27 | 7-0132 | C-LY-405-861 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.22 | 6.8 | 11.14% | DN25 | 3.5 | 4.6 | 5.44 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
133 | 7#路南3-27 | 7-0133 | C-LY-405-860 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN200 | 8 | 8.47 | 9.03 | 0% | DN25 | 4.5 | 5.22 | 5.69 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
134 | 7#路南3-28 | 7-0134 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 2#S-Zorb闭锁料斗气去高压瓦斯系统 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.86 | 7.23 | 2% | DN25 | 3.5 | 3.47 | 3.7 | 0.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
135 | 7#路南4-13 | 7-0135 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 芳烃抽提C9+馏份去重芳烃线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.22 | 6.45 | 0% | DN25 | 4 | 4.75 | 5.37 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
136 | 7#路南3-35 | 7-0136 | C-LY-405-5671 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 气柜高压瓦斯管网线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN250 | 8 | 8.07 | 9.15 | 0% | DN50 | 4 | 4.29 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
137 | 7#路南3-35 | 7-0137 | C-LY-405-3545 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 三催、2#加裂不合格汽油去加氢罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 6.48 | 6.92 | 0.31% | DN25 | 4 | 3.58 | 4.14 | 10.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
138 | 7#路南3-35 | 7-0138 | C-LY-405-3542 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构不合格尾油馏分去1#加裂、轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 6.61 | 7.07 | 0% | DN25 | 4 | 3.44 | 3.91 | 14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
139 | 7#路南3-35 | 7-0139 | C-LY-405-3534 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T501底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN80 | 5.5 | 5.44 | 5.78 | 1.09% | DN25 | 4 | 3.48 | 3.88 | 13% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
140 | 7#路南3-35 | 7-0140 | C-LY-405-3533 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 轻糠罐区加氢异构6号尾油馏分送加氢异构线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 6.72 | 7.35 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.25 | 3.64 | 7.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
141 | 7#路南3-35 | 7-0141 | C-LY-405-3546 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#加裂尾油去加氢异构线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN150 | 6.5 | 6.47 | 7.14 | 0.46% | DN25 | 3.5 | 3.08 | 3.54 | 12% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
142 | 7#路南3-35 | 7-0142 | C-LY-405-3518 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T502底4号尾油馏分去轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.6 | DN100 | 6 | 6.06 | 6.27 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.19 | 3.74 | 8.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
143 | 7#路南3-35 | 7-0143 | C-LY-405-3568 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T503底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.47 | 5.76 | 0.55% | DN25 | 4 | 3.64 | 4.04 | 9% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
144 | 7#路南3-35 | 7-0144 | C-LY-405-3503 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 二催富胺液去1、3、4#溶剂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.21 | 5.64 | 5.27% | DN25 | 4 | 3.9 | 4.5 | 2.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
145 | 7#路南3-35 | 7-0145 | C-LY-405-859 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 二、四催化、加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 5.5 | 5.78 | 6.3 | 0% | DN25 | 4 | 4.18 | 4.42 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
146 | 7#路南3-35 | 7-0146 | C-LY-405-858 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 8 | 7.76 | 8.48 | 3% | DN25 | 4 | 4.17 | 4.96 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
147 | 7#路南4-25 | 7-0147 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 芳烃抽提C9+馏份去重芳烃线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 5.82 | 6.53 | 3% | DN25 | 4 | 4.83 | 5.47 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
148 | 7#路南3-41 | 7-0148 | C-LY-405-3566 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 轻糠罐区加氢异构T503底6号尾油馏分送加氢异构 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 6.5 | 6.59 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
149 | 7#路南3-41 | 7-0149 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 气柜高压瓦斯管网线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 300 | 8.5 | 8.69 |  | 0% | 50 | 4 | 4.17 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
150 | 7#路南3-41 | 7-0150 | C-LY-405-3565 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢异构T501底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 4.5 | 5.35 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 3.39 |  | 3.14% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
151 | 7#路南3-41 | 7-0151 | C-LY-405-3570 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢异构T503底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 4.5 | 5.03 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 3.75 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
152 | 7#路南3-41 | 7-0152 | C-LY-405-3571 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 1#加裂尾油去加氢异构线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 6.5 | 6.76 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.3 |  | 5.71% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
153 | 7#路南3-41 | 7-0153 | C-LY-405-3563 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 80 | 4.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.97 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
154 | 7#路南3-41 | 7-0154 | C-LY-405-857 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 150 | 6.5 | 6.87 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.13 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
155 | 7#路南3-41 | 7-0155 | C-LY-405-856 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 200 | 8 | 8.15 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.14 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
156 | 7#路南3-41 | 7-0156 | C-LY-405-3551 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢异构T502底4号尾油馏分去轻糠罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | 100 | 6 | 6.02 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.47 |  | 0.86% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.21
157 | 7#路南2-23（二层） | 7-0157 | C-LY-405-5051 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂重污油去中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 6.5 | 5.93 | 6.72 | 8.77% | DN25 | 4.5 | 4.53 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
158 | 7#路南2-23（二层） | 7-0158 | C-LY-405-828 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 6.13 | 6.75 | 5.69% | DN25 | 4.5 | 4.57 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
159 | 7#路南2-23（二层） | 7-0159 | C-LY-405-829 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 中间泵房直馏蜡油去2#加裂 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 10 | 10 | 10.7 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.77 | 4.9 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
160 | 7#路南2-23（二层） | 7-0160 | C-LY-405-5614 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂含硫污水去汽提线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 9.5 | 8.22 | 9.12 | 13.47% | DN25 | 4.5 | 4.73 | 4.94 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
161 | 7#路南2-23（二层） | 7-0161 | C-LY-405-831 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 焦化蜡油去2#加裂 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 5.87 | 6.3 | 2.17% | DN25 | 4.5 | 4.66 | 5.02 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
162 | 7#路南2-23（三层） | 7-0162 | C-LY-405-5629 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 汽提净化水去2#加裂 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 6.05 | 6.74 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.65 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
163 | 7#路南2-23（三层） | 7-0163 | C-LY-405-5673 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 5.71 | 6.29 | 12.15% | DN25 | 4.5 | 4.68 | 4.91 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
164 | 7#路南2-23（三层） | 7-0164 | C-LY-405-5628 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 蜡油加氢干气去2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.86 | 6.19 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.76 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
165 | 7#路南2-23（三层） | 7-0165 | C-LY-405-5621 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 蜡油加氢低分气去2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.29 | 6.15 | 3.82% | DN25 | 4.5 | 4.27 | 5.21 | 5.11% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
166 | 7#路南2-23（三层） | 7-0166 | C-LY-405-745 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 催化柴油去2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 5.5 | 5.43 | 5.97 | 1.27% | DN25 | 4.5 | 4.77 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
167 | 7#路南2-23 | 7-0167 | C-LY-405-5632 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.91 | 8.32 | 0% | DN25 | 4 | 4.71 | 5.24 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
168 | 7#路南2-23 | 7-0168 | C-LY-405-3557 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 系统高压瓦斯去2#加裂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 9.74 | 10.32 | 0% | DN25 | 4 | 3.85 | 4.74 | 3.75% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
169 | 7#路南2-23 | 7-0169 | C-LY-405-185 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂2.2Mpa氢气去蜡油加氢、四加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 9.27 | 9.61 | 2.421% | DN25 | 4 | 3.58 | 4.82 | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
170 | 7#路南2-23 | 7-0170 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 北锅炉冷凝水去2#加裂线（四催线主线分支） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.37 | 6.82 | 9% | DN25 | 4 | 3.51 | 4.02 | 12.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
171 | 7#路南2-24 | 7-0171 | C-LY-405-3508 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 大渣南线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.37 | 7.54 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.02 | 4.09 | 13.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
172 | 7#路南2-24 | 7-0172 | C-LY-405-3509 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.82 | 7.17 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.59 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
173 | 7#路南2-24 | 7-0173 | C-LY-405-5624 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 9.83 | 10.51 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.28 | 4.59 | 4.89% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
174 | 7#路南2-24 | 7-0174 | C-LY-405-5625 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢异构精制白油去2号加裂 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.11 | 6.54 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.12 | 5.04 | 8.44% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
175 | 7#路南2-24 | 7-0175 | C-LY-405-3507 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.32 | 7.14 | 2.77% | DN25 | 3.5 | 3.24 | 3.96 | 7.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
176 | 7#路南2-24 | 7-0176 | C-LY-405-3530 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 7.17 | 7.62 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.21 | 4.03 | 8.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
177 | 7#路南3-42 | 7-0177 | C-LY-405-3556 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂5#工业白油去装油东罐区 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 5.5 | 5.5 | 6.02 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.08 | 3.74 | 12% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
178 | 7#路南3-42 | 7-0178 | C-LY-405-3554 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂2号燃料油去实华溶剂油 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 5.5 | 5.58 | 5.95 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.01 | 3.65 | 14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
179 | 7#路南2-24（二层） | 7-0179 | C-LY-405-5603 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 5#蒸馏、2#加裂、4#柴油加氢富胺液去3#、4#溶剂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 9.5 | 9.86 | 10.32 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.54 | 4.77 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
180 | 7#路南2-24（二层） | 7-0180 | C-LY-405-5660 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 联合三贫胺液去1#、2#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 9.5 | 10.06 | 10.67 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.43 | 4.62 | 1.56% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
181 | 7#路南2-24（二层） | 7-0181 | C-LY-405-5666 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 7.64 | 8.21 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.49 | 4.61 | 0.22% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
182 | 7#路南2-24（二层） | 7-0182 | C-LY-405-5657 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂液化气去球罐 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.54 | 6.56 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.53 | 4.79 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
183 | 7#路南2-24（二层） | 7-0183 | C-LY-405-5665 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.28 | 7.13 | 10.29% | DN25 | 4.5 | 4.89 | 5.28 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
184 | 7#路南2-24（二层） | 7-0184 | C-LY-405-5661 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂轻石脑油去东罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 7.97 | 8.39 | 0% | DN25 | 4.5 | 5.11 | 5.5 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
185 | 7#路南2-24（二层） | 7-0185 | C-LY-405-5664 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢罐区低氮油去2#加裂 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 8 | 7.37 | 7.95 | 7.88% | DN25 | 4.5 | 4.73 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
186 | 7#路南2-24（二层） | 7-0186 | C-LY-405-5663 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂开工石脑油来自加氢罐区 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN50 | 5 | 4.81 | 5.33 | 3.8% | DN25 | 4.5 | 5.16 | 5.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
187 | 7#路南1-37 | 7-0187 | C-LY-405-909 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 系统泵-1、2含硫污水并含硫污水线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.26 | 5.76 | 4.36% | DN25 | 3.5 | 3.52 | 4.57 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
188 | 7#路南2-24（三层） | 7-0188 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 低压氮气至轻油联合加氢管线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 8 | 7.07 | 7.5 | 11.63% | DN25 | 4.5 | 4.64 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
189 | 7#路南4-36 | 7-0189 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 芳烃抽提C9+馏份去重芳烃线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 5.47 | 6.15 | 8.83% | DN25 | 4.5 | 4.6 | 4.94 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
190 | 7#路南4-37 | 7-0190 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 渣油加氢富氢、二加氢废氢联通浆态床二级膜分离渗透气去轻油PSA主线（阀前低点） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN200 | 8 | 8.13 | 8.46 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.07 | 4.45 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
191 | 7#路南2-30 | 7-0191 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 北锅炉冷凝水去2#加裂线（四催线主线分支） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.34 | 6.67 | 9.43% | DN25 | 4 | 3.56 | 3.97 | 11% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
192 | 7#路南2-30 | 7-0192 | C-LY-405-748 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去蜡油加氢（CYF01至蜡油加氢方向） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 8 | 8.41 | 8.75 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.97 | 5.37 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
193 | 7#路南2-30 | 7-0193 | C-LY-405-3698 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂含硫污水去汽提线（往南水北调中间阀SSF58方向） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.07 | 7.42 | 0% | DN25 | 4 | 4.68 | 4.76 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
194 | 7#路南2-30 | 7-0194 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二催化油浆去沥青罐区线（闪蒸油浆线） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.01 | 8.12 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.92 | 3.47 | 16.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
195 | 7#路南2-30 | 7-0195 | 盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 6.5 | 5.83 | 7.26 | 10.31% | DN25 | 4.5 | 4.22 | 4.84 | 6.222% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
196 | 7#路南2-30 | 7-0196 | C-LY-405-903 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 10 | 10.13 | 10.58 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.44 | 5.02 | 1.333% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
197 | 7#路南2-30 | 7-0197 | C-LY-405-904 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN350 | 11 | 11.35 | 11.74 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.47 | 4.88 | 0.6667% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
198 | 7#路南2-30 | 7-0198 | C-LY-405-929 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.37 | 6.83 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.13 | 4.68 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
199 | 7#路南2-30 | 7-0199 | C-LY-405-930 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN50 | 4 | 3.89 | 4.73 | 2.75% | DN25 | 3.5 | 3.85 | 4.52 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
200 | 7#路南2-30 | 7-0200 | C-LY-405-993 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 4#常减压煤油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 3.5 | 2.97 |  | 15.14% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
201 | 7#路南2-30 | 7-0201 | C-LY-405-994 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 一二三蒸馏煤油线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | 200 | 8 | 6.55 |  | 18.13% | 25 | 3.5 | 3.15 |  | 10% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.12
202 | 7#路南2-30 | 7-0202 | C-LY-405-224 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂2.2Mpa氢气去蜡油加氢、四加氢（低点管线晃动较大） | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 9.38 | 10.49 | 1.26% | DN25 | 3.5 | 3.07 | 4.16 | 12.29% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
203 | 7#路南2-30 | 7-0203 | C-LY-405-340 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 系统高压瓦斯去2#加裂 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 9.36 | 9.91 | 1.47% | DN25 | 3.5 | 3.82 | 4.31 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
204 | 7#路南2-30 | 7-0204 | C-LY-405-223 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂间断氢 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 9.5 | 10.14 | 10.62 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.63 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
205 | 7#路南4-41 | 7-0205 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 加氢异构精制白油去2号加裂 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 5.73 | 6.42 | 4.5% | DN25 | 3.5 | 3.81 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
206 | 7#路南2-30 | 7-0206 | C-LY-405-3504 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂膜分离尾气去化工分部、三制氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 7.33 | 7.96 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.18 | 4.11 | 9.14% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12
207 | 7#路南3-52 | 7-0207 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 6.5 | 6.19 | 6.8 | 4.77% | DN25 | 4 | 3.75 | 4.2 | 6.25% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
208 | 7#路南3-52 | 7-0208 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 气柜高压瓦斯管网线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 7.61 | 8.87 | 10.47% | DN50 | 4 | 4.17 | 4.59 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
209 | 7#路南3-52 | 7-0209 | C-LY-405-3597 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN80 | 5.5 | 5.3 | 5.94 | 3.64% | DN25 | 4 | 4.12 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
210 | 7#路南3-52 | 7-0210 | C-LY-405-855 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二、四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 5.5 | 4.94 | 5.48 | 10.18% | DN25 | 4 | 3.89 | 4.47 | 2.75% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
211 | 7#路南3-52 | 7-0211 | C-LY-405-854 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN200 | 7 | 6.68 | 7.83 | 4.57% | DN25 | 4 | 4.19 | 4.6 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
212 | 7#路南2-31 | 7-0212 | C-LY-405-3624 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 9.5 | 9.74 | 10.32 | 0% | DN25 | 4 | 3.85 | 4.74 | 3.75% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
213 | 7#路南2-31 | 7-0213 | C-LY-405-3677 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 9.5 | 9.27 | 9.61 | 2.421% | DN25 | 4 | 3.58 | 4.82 | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
214 | 7#路南2-31 | 7-0214 | C-LY-405-3683 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 大渣南线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN50 | 5.5 | 6.83 | 7.05 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.97 | 3.82 | 15.14% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
215 | 7#路南2-31 | 7-0215 | C-LY-405-3527 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂尾油至化工线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN200 | 8 | 8.34 | 9.18 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.98 | 3.81 | 14.86% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
216 | 7#路南2-31 | 7-0216 | C-LY-405-3513 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 1#S-Zorb精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 6.5 | 6.51 | 7.36 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.41 | 3.67 | 2.57% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
217 | 7#路南2-31 | 7-0217 | C-LY-405-3700 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 双加罐区汽油去1、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 6.5 | 6.4 | 7.01 | 1.54% | DN25 | 3.5 | 2.93 | 3.52 | 16.29% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
218 | 7#路南2-31 | 7-0218 | C-LY-405-184 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 煤制氢5.0MPa氢气去2#加裂线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN350 | 15 | 13.92 | 15.42 | 7.2% | DN25 | 3.5 | 3.27 | 3.71 | 6.57% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
219 | 7#路南3-54 | 7-0219 | C-LY-405-3800 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 渣油加氢塔顶气去浆态床 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 8.15 | 8.85 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.74 | 5.21 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
220 | 7#路南3-54 | 7-0220 | C-LY-405-5697 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 6.5 | 6.24 | 8.03 | 4% | DN25 | 3.5 | 2.73 | 3.09 | 22% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
221 | 7#路南2-32 | 7-0221 | C-LY-405-222 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂膜分离提浓氢线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | 150 | 5.5 | 5.52 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
222 | 7#路南2-32 | 7-0222 | C-LY-405-221 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂间断氢线（QQF51南侧） | 谭学雄 | 2023.08.27 | 150 | 5.5 | 5.26 |  | 4.36% | 25 | 4.5 | 4.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
223 | 7#路南2-33 | 7-0223 | C-LY-405-300 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 新燃料气管网 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 9.5 | 9.08 | 9.81 | 4.42% | DN25 | 4 | 4.03 | 4.33 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
224 | 7#路南2-33 | 7-0224 | C-LY-405-3711 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂膜分离尾气去化工分部、三制氢 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN150 | 7 | 6.64 |  | 5.14% | DN25 | 3.5 | 3.38 |  | 3.43% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
225 | 7#路南2-35 | 7-0225 | C-LY-405-910 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂含硫污水去汽提线（并南水北调中间阀SSF58前低点） | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN50 | 5.5 | 7.34 | 7.9 | 0% | DN20 | 4 | 4.43 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
226 | 7#路南2-35 | 7-0226 | C-LY-405-911 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#加裂含硫污水去汽提线（并南水北调中间阀SSF58前低点） | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN50 | 5.5 | 7.19 | 7.23 | 0% | DN20 | 4 | 4.52 | 4.68 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
227 | 7#路南2-35 | 7-0227 | C-LY-405-912 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 南水西调含硫污水去汽提线（SSF58西低点） | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN50 | 5.5 | 7.02 | 7.82 | 0% | DN20 | 4 | 4.46 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
228 | 7#路南2-35 | 7-0228 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 2#苯抽提C5馏分去双加罐区 | 谭学雄 | 2023.08.27 | 100 | 6 | 5.19 |  | 13.5% | 25 | 3.5 | 3.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
229 | 7#路南2-35 | 7-0229 | C-LY-405-4945 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去蜡油加氢（CYF01至蜡油加氢方向） | 谭学雄 | 2023.08.27 | 250 | 8 | 7.83 |  | 2.13% | 50 | 4 | 3.96 |  | 1% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
230 | 7#路南2-36 | 7-0230 | C-LY-405-915 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 气柜高压瓦斯管网线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 6.5 | 6.42 | 7.83 | 1.231% | DN25 | 3.5 | 3.7 | 4.32 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
231 | 7#路南3-49 | 7-0231 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN150 | 6.5 | 6.18 | 7.09 | 4.92% | DN25 | 4 | 3.95 | 4.16 | 1.25% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
232 | 7#路南3-49 | 7-0232 | 八字盲板为通孔 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢异构退油线去2#加裂线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.14 | 6.94 | 0% | DN20 | 4 | 4.22 | 4.59 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
233 | 7#路南3-49 | 7-0233 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 加氢异构开工柴油自2号加裂来 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.11 | 6.82 | 0% | DN20 | 4 | 4.31 | 4.62 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
234 | 7#路南3-49 | 7-0234 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂5号白油去加氢异构（低氮油去异构）线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN100 | 6 | 6.24 | 7.15 | 0% | DN20 | 4 | 3.98 | 4.49 | 0.5% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
235 | 7#路南3-49 | 7-0235 | C-LY-405-3524 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.28 | DN250 | 8 | 7.65 | 8.67 | 4.38% | DN25 | 3.5 | 2.77 | 3.58 | 20.86% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
236 | 7#路南4-37 | 7-0236 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 |  |  |  | DN150 | 7 | 7.04 | 7.92 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.92 | 3.72 | 16.57% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
237 | 7#路南3-4 | 7-0237 | C-LY-405-644 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 新燃料气管网线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 8.5 | 8.14 | 8.93 | 4.24% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.31 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
238 | 7#路南3-4 | 7-0238 | C-LY-405-645 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 干气回收富乙烷气装置燃料气并高压瓦斯管网 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 6.92 | 7.97 | 0% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
239 | 7#路南3-4 | 7-0239 | C-LY-405-3605 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 中间泵房常渣去二、四催化线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 9.5 | 9.51 | 10.17 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.79 | 5.04 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
240 | 7#路南3-6 | 7-0240 | C-LY-405-821 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 航煤加氢煤油原料线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 7 | 6.82 | 7.23 | 2.57% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.3 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
241 | 7#路南3-6 | 7-0241 | C-LY-405-819 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 航煤加氢煤油原料线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 7 | 6.94 | 7.33 | 0.86% | DN50 | 4 | 4.07 | 4.33 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
242 | 7#路南3-2 | 7-0242 | C-LY-405-643 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 干气回收富乙烷气装置燃料气并高压瓦斯管网 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 7.07 | 7.87 | 0% | DN50 | 4 | 4.19 | 5.27 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
243 | 7#路南3-6 | 7-0243 | C-LY-405-816 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 四蒸馏煤油线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN150 | 7 | 7.23 | 7.65 | 0% | DN50 | 4 | 3.93 | 4.39 | 1.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
244 | 7#路南3-6 | 7-0244 | C-LY-405-818 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 四蒸馏煤油线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN150 | 7 | 7.9 | 8.28 | 0% | DN50 | 4 | 4.07 | 4.23 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
245 | 7#路南3-6 | 7-0245 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 轻油升级单元不合格煤油去航煤罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN150 | 7 | 7.85 | 8.2 | 0% | DN50 | 4 | 3.77 | 4.01 | 5.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
246 | 7#路南3-6 | 7-0246 | C-LY-405-820 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 轻油升级单元不合格煤油去航煤罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 7 | 6.98 | 7.63 | 0.29% | DN50 | 4 | 4.17 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
247 | 7#路南3-6 | 7-0247 | C-LY-405-817 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 航煤加氢煤油原料去航煤罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 6.5 | 6.49 | 7.46 | 0.15% | DN50 | 4 | 3.8 | 4.27 | 5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
248 | 7#路南3-6 | 7-0248 | C-LY-405-988 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 四蒸馏煤油去航煤罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 7 | 6.68 | 7.63 | 4.57% | DN50 | 4 | 3.98 | 4.23 | 0.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
249 | 7#路南3-6 | 7-0249 | C-LY-405-980 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 一二三蒸馏煤油去航煤罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 7 | 6.43 | 7.51 | 8.14% | DN50 | 4 | 3.87 | 4.41 | 3.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
250 | 7#路南3-7 | 7-0250 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 一二三蒸馏煤油去航煤罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN200 | 8 | 6.74 |  | 15.75% | DN25 | 3.5 | 2.52 |  | 28% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.08.12
251 | 7#路南3-7 | 7-0251 | C-LY-405-3604 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 8 | 8.29 | 8.81 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.55 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
252 | 7#路南3-7 | 7-0252 | C-LY-405-892 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 6.5 | 4.88 | 7.24 | 24.92% | DN25 | 4.5 | 5.07 | 5.35 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
253 | 7#路南3-7 | 7-0253 | C-LY-405-891 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 10 | 11.21 | 11.79 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.82 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
254 | 7#路南3-7 | 7-0254 | C-LY-405-890 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN300 | 10 | 9.56 | 10.11 | 4.4% | DN25 | 3.5 | 3.58 | 3.98 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
255 | 7#路南3-7 | 7-0255 | C-LY-405-575 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 7 | 7.37 | 8.21 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.81 | 5.04 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.10.08
256 | 7#路南2-36 | 7-0256 | C-LY-405-913 |  |  | 杨静军 | 2023.07.26 | 2#加裂、二加氢煤油去中间泵房线（不合格航煤II线） | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN200 | 7 | 7.12 | 7.84 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.79 | 4.66 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
257 | 7#路南2-36 | 7-0257 | C-LY-405-914 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN300 | 6.5 | 7.16 | 8.32 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.08 | 4.45 | 9.333% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
258 | 7#路南2-37 | 7-0258 | C-LY-405-219 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢5.0MPa氢气去渣油加氢、二加氢、浆态床、2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 14 | 14.55 | 15.75 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.07 | 3.82 | 12.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
259 | 7#路南2-37 | 7-0259 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 北锅炉冷凝水去2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | 150 | 6.5 | 6.26 |  | 3.69% | 25 | 3.5 | 2.85 |  | 18.57% | 排凝严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
260 | 7#路南1-37 | 7-0260 | C-LY-405-601 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区（6、7#路交界处段） | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN150 | 6.5 | 5.41 |  | 16.77% | DN25 | 3.5 | 3.18 |  | 9.14% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
261 | 7#路南1-37 | 7-0261 | C-LY-405-714 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 1#轻油联合加氢不合格柴油、二催化柴油转三加氢反冲洗油线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN150 | 6.5 | 6.31 |  | 2.92% | DN25 | 3.5 | 3.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
262 | 7#路南1-37 | 7-0262 | C-LY-405-3790 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | 150 | 6.5 | 5.41 |  | 16.77% | 25 | 3.5 | 3.18 |  | 9.14% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
263 | 7#路南3-59 | 7-0263 | C-LY-405-852 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN200 | 6.5 | 7.11 | 7.72 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.24 | 4.76 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
264 | 7#路南3-59 | 7-0264 | C-LY-405-853 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去1#、3#、4#溶剂线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN150 | 6.5 | 6.8 | 7.42 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.22 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
265 | 7#路南3-59 | 7-0265 | C-LY-405-4762 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN80 | 5.5 | 5.86 | 6.14 | 0% | DN25 | 4 | 4.16 | 4.56 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
266 | 7#路南3-59 | 7-0266 | C-LY-405-3781 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN100 | 5 | 4.66 | 5.01 | 6.8% | DN25 | 4 | 3.82 | 3.9 | 4.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
267 | 7#路南3-69 | 7-0267 | C-LY-405-37 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 新装置火炬线连通一催化火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN550 | 9.5 | 9.04 | 9.47 | 4.84% | DN50 | 5 | 4.96 | 5.5 | 0.8% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
268 | 7#路南3-58 | 7-0268 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 系统泵-1、2出口放空线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN50 | 7 | 6.38 | 9.21 | 8.86% | DN25 | 3.5 | 3.1 | 3.41 | 11.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
269 | 7#路南3-58 | 7-0269 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 一催容-2、二催容-2、加裂容-2含硫污水去系统泵-1、2入口线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 7.32 | 7.47 | 0% | DN25 | 4 | 4.19 | 4.46 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
270 | 7#路南3-58 | 7-0270 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 一催容-2、二催容-2、加裂容-2含硫污水去系统泵-1、2入口线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.08 | 7.06 | 13.14% | DN20 | 2.8 | 2.53 | 2.67 | 9.64% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
271 | 7#路南3-58 | 7-0271 | C-LY-405-3722 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN200 | 6.5 | 6.54 | 7.41 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.54 | 4.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
272 | 7#路南3-59 | 7-0272 | C-LY-405-5698 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN250 | 8.5 | 8.55 | 9.03 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.63 | 4.05 | 24.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
273 | 7#路南3-59 | 7-0273 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | 150 | 6.5 | 6.31 |  | 2.92% | 25 | 3.5 | 3.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.09
274 | 7#路南3-58 | 7-0274 | C-LY-405-压力表 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 系统泵-1、2出口返回线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN50 | 5.5 | 5.33 | 5.75 | 3.09% | DN20 | 4 | 4.03 | 4.14 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
275 | 7#路南3-58 | 7-0275 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 系统容-1、2区低压蒸汽线 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN50 | 3.5 | 3.51 | 3.96 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.45 | 4.04 | 1.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
276 | 7#路南3-57 | 7-0276 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 二催火炬线经中间阀（阀后低点）至火炬中间分液罐凝液泵入口 | 谭学雄 | 2023.08.27 | DN100 | 5 | 5.27 | 5.86 | 0% | DN20 | 4 | 3.86 | 4.14 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
277 | 7#路南3-65（热电南围墙) | 7-0277 | C-LY-405-793 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 装油东罐区柴油去华南首站 |  |  | DN400 | 8 | 6.93 | 8.17 | 13.38% | DN25 | 3.5 | 4.01 | 4.2 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
278 | 7#路南3-65（热电南围墙) | 7-0278 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 废管 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 5.5 | 5.65 | 5.84 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.94 | 3.63 | 16% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
279 | 7#路南3-145（热电南围墙) | 7-0279 | C-LY-405-799 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 装油东罐区柴油送华南3线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN350 | 8 | 6.74 | 8.02 | 15.75% | DN25 | 3.5 | 3.95 | 4.47 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
280 | 7#路北1-50（二层） | 7-0280 | C-LY-405-6747 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 天然气至煤制氢、火炬 |  |  | DN150 | 7 | 7.38 | 7.66 | 0% | DN50 | 4 | 3.63 | 4.08 | 9.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
281 | 7#路北1-50（二层） | 7-0281 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 气柜高压瓦斯至煤制氢、火炬 |  |  | DN150 | 7 | 7.15 | 7.67 | 0% | DN50 | 4 | 3.06 | 4.46 | 23.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
282 | 7#路北1-50（二层） | 7-0282 | C-LY-405-6746 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 燃料气至煤制氢、火炬 |  |  | DN150 | 7 | 6.97 | 7.58 | 0.43% | DN50 | 4 | 3.16 | 4.14 | 21% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
283 | 7#路北1-50（二层） | 7-0283 | C-LY-405-6749 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 丙烯 |  |  | DN80 | 5.5 | 5.52 | 6.27 | 0% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.27 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
284 | 7#路北1-50（二层） | 7-0284 | C-LY-405-6777 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 球罐丙烯去煤制氢 | 余泽君 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.24 | 5.94 | 4.73% | DN25 | 4 | 4.61 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
285 | 7#路北1-50（二层） | 7-0285 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 新装置火炬线补压线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN50 | 4 | 4.17 | 4.36 | 0% | DN25 | 4 | 4.55 | 4.67 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
286 | 7#路北1-50（二层） | 7-0286 | C-LY-405-6791 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 高压瓦斯去煤制氢火炬线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.97 | 7.42 | 0.43% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.43 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
287 | 7#路北1-50（二层） | 7-0287 | C-LY-405-6799 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢克劳斯气去硫磺回收线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 8.5 | 7.62 | 9.09 | 10.35% | DN80 | 5.5 | 5.85 | 6.17 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
288 | 7#路北1-50（二层） | 7-0288 | C-LY-405-5656 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢克劳斯气去硫磺回收线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 8.5 | 8.13 | 9.45 | 4.35% | DN50 | 4 | 3.95 | 4.4 | 1.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
289 | 7#路北1-50（二层） | 7-0289 | C-LY-405-6790 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 氨碱泵房碱液去煤制氢 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 6.34 | 6.75 | 0% | DN50 | 4 | 4.1 | 4.46 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
290 | 7#路北1-50（二层） | 7-0290 | C-LY-405-5658 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 氨碱泵房碱液去煤制氢 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 6.31 | 6.58 | 0% | DN25 | 4 | 4.87 | 5.08 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
291 | 7#路北1-50（二层） | 7-0291 | C-LY-405-6784 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 氨碱泵房碱液去煤制氢 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.75 | 6.26 | 0% | DN25 | 4 | 4.82 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
292 | 7#路北1-50（二层） | 7-0292 | C-LY-405-6773 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 氨碱泵房碱液去煤制氢 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.88 | 6.14 | 0% | DN50 | 4 | 4.17 | 4.58 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
293 | 7#路北1-50（二层） | 7-0293 | C-LY-405-6788 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.51 | 6.1 | 0% | DN25 | 4 | 4.53 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
294 | 7#路北1-50（二层） | 7-0294 | C-LY-405-6785 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢含氨污水去污水汽提线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.95 | 6.57 | 0% | DN50 | 4 | 3.94 | 4.44 | 1.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
295 | 7#路北1-50（四层） | 7-0295 | C-LY-405-5683 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 氢气 |  |  | DN80 | 5.5 | 6.78 | 7.06 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.05 | 4.77 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
296 | 7#路北1-50（四层） | 7-0296 | C-LY-405-5642 |  |  | 杨静军 | 2023.07.27 | 煤制氢氢气 |  |  | DN500 | 20 | 18.3 | 19.65 | 8.5% | DN25 | 3.5 | 4.66 | 4.89 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
297 | 7#路北1-134（高空） | 7-0297 | C-LY-405-5637 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 系统高压瓦斯去火炬线（南线） | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 7.06 | 8.01 | 0% | DN25 | 4 | 3.56 | 3.81 | 11% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
298 | 7#路北1-4（高空） | 7-0298 | C-LY-405-5497 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 10 | 10.49 | 11.17 | 0% | DN25 | 4 | 4.66 | 4.89 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
299 | 7#路北1-4（高空） | 7-0299 | C-LY-405-5416 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 5.71 | 6.27 | 12.15% | DN25 | 4 | 4.62 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
300 | 7#路北1-4（高空） | 7-0300 | C-LY-405-5431 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 7 | 6.28 | 6.73 | 10.29% | DN25 | 4 | 4.5 | 4.81 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
301 | 7#路北1-4（高空） | 7-0301 | C-LY-405-5480 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.74 | 7.73 | 3.71% | DN25 | 4 | 4.58 | 4.91 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
302 | 7#路北1-4（高空） | 7-0302 | C-LY-405-5468 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN100 | 6 | 6.17 | 6.78 | 0% | DN25 | 4 | 4.68 | 4.88 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
303 | 7#路北1-4（高空） | 7-0303 | C-LY-405-5435 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 7 | 6.5 | 6.82 | 7.14% | DN25 | 4 | 4.59 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
304 | 7#路北1-4（高空） | 7-0304 | C-LY-405-5498 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 5.58 | 6.24 | 14.15% | DN25 | 4 | 4.36 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
305 | 7#路北1-4（高空） | 7-0305 | C-LY-405-5429 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.16 | 5.71 | 6.18% | DN25 | 4 | 4.58 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
306 | 7#路北1-4（高空） | 7-0306 | C-LY-405-5422 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 8 | 6.88 | 7.13 | 14% | DN25 | 4 | 4.44 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
307 | 7#路北1-4（高空） | 7-0307 | C-LY-405-5458 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 10 | 9.87 | 10.25 | 1.3% | DN25 | 4 | 4.43 | 4.88 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
308 | 7#路北1-4（高空） | 7-0308 | C-LY-405-5457 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 无平台无法判断 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 10 | 10.44 | 10.98 | 0% | DN25 | 4 | 4.5 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.21
309 | 7#路北1-95 | 7-0309 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 低压氮气去煤制氢酸性气火炬线 | 聂学城 | 2023.08.21 | DN400 | 8 | 7.81 | 8.97 | 2.38% | DN25 | 4.5 | 6.59 | 6.84 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
310 | 7#路北1-96 | 7-0310 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 低压氮气去煤制氢火炬线 | 聂学城 | 2023.08.21 | DN1200 | 13 | 12.27 | 12.75 | 5.62% | DN25 | 4.5 | 4.41 | 4.72 | 2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
311 | 7#路南3-6 | 7-0311 | C-LY-405-3614 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 不合格煤油II线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 7 | 6.97 | 7.54 | 0.43% | DN50 | 4 | 3.84 | 4.86 | 4% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
312 | 7#路南2-1 | 7-0312 | C-LY-405-3612 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 中间泵房直馏蜡油至蜡油加氢线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN250 | 9.5 | 8.98 | 9.64 | 5.47% | DN25 | 3.5 | 4.62 | 5.04 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
313 | 7#路南2-1 | 7-0313 | C-LY-405-3610 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 焦化蜡油至蜡油加氢、2#加裂线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.85 | 7.82 | 2.14% | DN25 | 3.5 | 4.26 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
314 | 7#路南2-1 | 7-0314 | C-LY-405-3608 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 蜡油加氢冷蜡去中间泵房线（2024.06.26将改低点改为根部阀） |  |  | DN250 | 9.5 | 9.25 | 9.72 | 2.63% | DN25 | 3.5 | 4.39 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.07
315 | 7#路南3-69 | 7-0315 | C-LY-405-38 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 新装置火炬线连通二催化火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN700 | 9.5 | 9.99 | 10.36 | 0% | DN50 | 5 | 4.93 | 5.2 | 1.4% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
316 | 7#路南3-69 | 7-0316 | C-LY-405-36 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 新装置火炬线连通1#加裂火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN700 | 9.5 | 9.81 | 10.03 | 0% | DN50 | 5 | 4.88 | 5.35 | 2.4% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
317 | 7#路南1-46 | 7-0317 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 一、二催容-2，加裂容-2罐含硫污水去系统泵-1、2入口线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN80 | 5.5 | 5.22 | 5.74 | 5.09% | DN25 | 3.5 | 4.72 | 5.19 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
318 | 7#路南1-46 | 7-0318 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 1#加裂火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN700 | 9.5 | 9.15 | 9.47 | 3.68% | DN40 | 4 | 4.22 | 5.58 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
319 | 7#路南1-46 | 7-0319 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 1#加裂火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN700 | 9.5 | 9.08 | 9.37 | 4.42% | DN40 | 4 | 4.67 | 5.28 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
320 | 7#路南1-46 | 7-0320 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 | 1#加裂火炬线 | 韩国敏 | 2023.07.27 | DN700 | 9.5 | 4.87 | 9.28 | 48.74% | DN40 | 4 | 4.04 | 4.45 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
321 | 7#路南3-63（高空） | 7-0321 | C-LY-405-4805 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 2#加裂尾油送化工线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 6.5 | 6.21 | 7.09 | 4.46% | DN50 | 5 | 5.37 | 5.69 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
322 | 7#路南3-2（高空） | 7-0322 | C-LY-405-1302 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 气柜净化瓦斯去汽油升级单元 | 聂学城 | 2023.08.04 | DN150 | 6.5 | 6.66 | 7.27 | 0% | DN50 | 4 | 4.14 | 4.59 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
323 | 7#路北1-136（高空） | 7-0323 | C-LY-405-5686 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 系统高压瓦斯去火炬线（南线） | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.67 | 8.28 | 4.71% | DN25 | 4 | 4.45 | 4.67 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.23
324 | 7#路南3-54（高空） | 7-0324 | C-LY-405-348 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 气柜高压瓦斯去2#加裂线 | 聂学城 | 2023.08.21 | DN250 | 9.5 | 9.22 | 9.83 | 2.95% | DN50 | 4 | 3.9 | 4.04 | 2.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
325 | 7#路南4-47（高空） | 7-0325 | C-LY-405-5694 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 一催火炬线 | 聂学城 | 2023.08.21 | DN500 | 9.5 | 6.71 | 8.22 | 29.37% | DN25 | 3.5 | 3.4 | 4.09 | 2.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
326 | 7#路南4-48（高空） | 7-0326 | C-LY-405-31 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 2#加裂4号燃料油去众和 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN300 | 6.5 | 5.91 | 6.95 | 9.08% | DN50 | 4 | 3.27 | 4 | 18.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.09.24
327 | 7#路南2-35（高空） | 7-0327 | C-LY-405-5543 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 6.5 | 5.47 | 6.41 | 15.85% | DN25 | 4 | 4.62 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
328 | 7#路南2-35（高空） | 7-0328 | C-LY-405-5537 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂开工石脑油自加氢罐区来 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN50 | 4 | 4.55 | 5.02 | 0% | DN25 | 4 | 4.58 | 4.96 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
329 | 7#路南2-35（高空） | 7-0329 | C-LY-405-5540 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 加氢罐区低氮油去2#加裂 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN200 | 7 | 7.31 | 7.85 | 0% | DN25 | 4 | 4.58 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
330 | 7#路南2-35（高空） | 7-0330 | C-LY-405-5560 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂轻石去装油东罐区线 | 苏文生 | 2024.8.10 | DN150 | 7 | 6.24 | 7.22 | 10.86% | DN25 | 4 | 4.71 | 5.08 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
331 | 7#路南2-35（高空） | 7-0331 | C-LY-405-5547 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.67 | 6.54 | 12.77% | DN25 | 4 | 4.69 | 4.88 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
333 | 7#路南2-35（高空） | 7-0332 | 有盲板牌（在高处） |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂液化气去球罐 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.62 | 6.84 | 0% | DN25 | 4 | 4.54 | 5.17 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
334 | 7#路南2-35（高空） | 7-0333 | C-LY-405-5536 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 6.78 | 7.96 | 3.14% | DN25 | 4 | 4.48 | 5.31 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
335 | 7#路南2-35（高空） | 7-0334 | C-LY-405-5544 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 1.3.4#溶剂贫胺液去1、2#加裂、4#柴加、蜡油加氢线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN250 | 9.5 | 9.27 | 10.31 | 2.42% | DN25 | 4 | 4.52 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
338 | 7#路南2-35（高空） | 7-0335 | C-LY-405-5542 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 2#加裂、4#柴加富胺液去3、4#溶剂线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN250 | 9.5 | 8.47 | 10.04 | 10.84% | DN25 | 4 | 4.62 | 4.94 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.25
339 | 7#路南2-13（二层） | 7-0336 | C-LY-405-5373 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 焦化蜡油至2#加裂线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN100 | 6 | 6.15 | 6.47 | 0% | DN25 | 4 | 4.54 | 5.01 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
340 | 7#路南2-13（二层） | 7-0337 | C-LY-405-5393 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂含硫污水去污水汽提 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 6.99 | 7.6 | 0.14% | DN25 | 4 | 4.49 | 4.61 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
341 | 7#路南2-13（二层） | 7-0338 | C-LY-405-5126 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 五减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN300 | 10 | 9.75 | 10.67 | 2.5% | DN25 | 4 | 4.57 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
342 | 7#路南2-13（二层） | 7-0339 | C-LY-405-5385 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.27 | 5.98 | 4.18% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.67 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
343 | 7#路南2-13（三层） | 7-0340 | C-LY-405-5372 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂、蜡油加氢重污油去中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 6.5 | 6.52 | 6.93 | 0% | DN25 | 4 | 4.16 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
344 | 7#路南2-13（三层） | 7-0341 | C-LY-405-5389 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 8 | 7.94 | 8.21 | 0.75% | DN25 | 4 | 4.52 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
345 | 7#路南2-13（三层） | 7-0342 | C-LY-405-5130 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂航煤去柴油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.52 | 7.11 | 0% | DN25 | 4 | 4.44 | 5.22 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
346 | 7#路南2-13（三层） | 7-0343 | C-LY-405-5118 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 7.21 | 7.4 | 0% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.9 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
347 | 7#路南2-13（三层） | 7-0344 | C-LY-405-5394 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、2#加氢石脑油去2#轻烃线去装油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.35 | 6.64 | 2.31% | DN25 | 4 | 4.74 | 5.13 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
348 | 7#路南2-13（三层） | 7-0345 | C-LY-405-5371 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 蜡油加氢低分气去2#加裂 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.35 | 6.52 | 2.73% | DN25 | 4 | 4.62 | 5.05 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
349 | 7#路南2-13（三层） | 7-0346 | C-LY-405-5386 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 蜡油加氢干气去2#加裂 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.74 | 6.33 | 0% | DN25 | 4 | 4.47 | 4.98 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
350 | 7#路南2-13（三层） | 7-0347 | 盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 高压氮气至2#加裂线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN100 | 14 | 14.45 | 15.01 | 0% | DN25 | 4 | 6.09 | 6.31 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
351 | 7#路南2-13（三层） | 7-0348 | 氮气线 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 低压氮气自热电分部来 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.97 | 7.37 | 8.15% | DN25 | 4 | 4.94 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
352 | 7#路南2-13（三层） | 7-0349 | C-LY-405-5387 |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.94 | 6.34 | 8.62% | DN25 | 4 | 4.54 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.21
353 | 7#路南2-30（二层） | 7-0350 | C-LY-405-5344 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 开工石脑油自加氢精制罐区至2#加裂 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN50 | 4 | 4.08 | 5.01 | 0% | DN25 | 4 | 4.52 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
354 | 7#路南2-30（二层） | 7-0351 | C-LY-405-5331 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 加氢罐区低压氮气去2#加裂 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 8 | 7.22 | 7.36 | 9.75% | DN25 | 4 | 4.49 | 4.64 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
355 | 7#路南2-30（二层） | 7-0352 | C-LY-405-5332 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 2#加裂轻石脑油去装油东罐区 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 6.88 | 7.48 | 1.71% | DN25 | 4 | 4.45 | 4.81 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
356 | 7#路南2-30（二层） | 7-0353 | C-LY-405-5341 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 2#加裂柴油去装油东罐区、航煤加氢线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.31 | 6.94 | 3.45% | DN25 | 4 | 5.11 | 5.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
357 | 7#路南2-30（二层） | 7-0354 | C-LY-405-5335 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 2#加裂液化气去球罐 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.27 | 6.33 | 4.18% | DN25 | 4 | 4.61 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
358 | 7#路南2-30（二层） | 7-0355 | C-LY-405-5342 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 2#加裂轻石脑油去双加罐区线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 7.04 | 7.51 | 0% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
359 | 7#路南2-30（二层） | 7-0356 | C-LY-405-5343 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 1.3.4#溶剂贫胺液去1、2#加裂、4#柴加、航煤加氢线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN250 | 9.5 | 10.81 | 11.25 | 0% | DN25 | 4 | 4.67 | 5.23 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
360 | 7#路南2-30（二层） | 7-0357 | C-LY-405-5349 |  |  | 廖捷 | 2023.09.22 | 5#常减压、2#加裂、4#柴油加氢富液去3、4#溶剂线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN250 | 9.5 | 10.52 | 11.15 | 0% | DN25 | 4 | 4.59 | 4.65 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、杨勇 | 2023.09.22
361 | 7#路南3-20（二层） | 7-0358 | C-LY-405-5381 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 一催火炬线 | 廖捷 | 2023.09.25 | DN500 | 9.5 | 7.65 | 8.31 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.31 | 3.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
362 | 7#路南2-9（二层） | 7-0359 | C-LY-405-5399 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 8 | 7.55 | 8.35 | 5.63% | DN25 | 4.5 | 4.19 | 4.85 | 6.89% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01 | 底部无检测条件
363 | 7#路南2-9（二层） | 7-0360 | C-LY-405-5396 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂航煤去柴油东罐区线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.3 | 6.78 | 18.46% | DN25 | 4 | 4.4 | 5.27 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
364 | 7#路南2-9（二层） | 7-0361 | C-LY-405-5398 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢、1#加裂、轻油升级单元、3#柴油加氢线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN50 | 4 | 4.18 | 4.76 | 0% | DN25 | 4 | 4.63 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
365 | 7#路南2-9（二层） | 7-0362 | C-LY-405-5400 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 7.04 | 7.93 | 0% | DN25 | 4 | 4.55 | 5.13 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
366 | 7#路南2-9（二层） | 7-0363 | C-LY-405-5374 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 焦化蜡油去2#加裂、中间泵房 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN100 | 7 | 6.62 | 7.03 | 5.43% | DN25 | 4 | 4.46 | 4.98 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
367 | 7#路南2-9（二层） | 7-0364 | C-LY-405-5395 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂含硫污水去污水汽提 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 7.16 | 8.57 | 0% | DN25 | 4 | 4.43 | 4.8 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
368 | 7#路南2-9（二层） | 7-0365 | C-LY-405-5397 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN300 | 10 | 10.46 | 10.93 | 0% | DN25 | 4 | 4.83 | 5.32 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
369 | 7#路南2-9（二层） | 7-0366 | C-LY-405-5375 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂重石脑油线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.77 | 6.36 | 0% | DN25 | 4 | 4.6 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
370 | 7#路南2-9（二层） | 7-0367 | C-LY-405-5382 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 1、2#加裂污油线去重整罐区线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 6.67 | 7.25 | 4.71% | DN25 | 4 | 4.55 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
371 | 7#路南2-9（二层） | 7-0368 | C-LY-405-5380 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.98 | 6.62 | 8% | DN25 | 4 | 4.61 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
372 | 7#路南2-9（二层） | 7-0369 | C-LY-405-5376 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 蜡油加氢干气去2#加裂 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.27 | 6.09 | 4.18% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
373 | 7#路南2-9（二层） | 7-0370 | C-LY-405-5377 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 蜡油加氢低分气去2#加裂 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.82 | 6.64 | 0% | DN25 | 4 | 4.34 | 4.79 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
374 | 7#路南2-9（二层） | 7-0371 | C-LY-405-5378 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、2#加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.59 | 6.44 | 0% | DN25 | 4 | 4.34 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
375 | 7#路南1-36（一催容-1东） | 7-0372 | 堵头 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1、2#轻烃回收线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN100 | 7 | 6.45 | 7.51 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.31 | 3.75 | 5.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
376 | 7#路南4-49（一催容-1东） | 7-0373 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 浆态床火炬线连通一催火炬线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 8 | 8.24 | 8.67 | 0% | DN50 | 4 | 3.92 | 4.36 | 2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
377 | 7#路南2-34（二层） | 7-0374 | 堵头 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 2#加裂轻石脑油连通1#加裂轻石脑油去球罐 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.87 | 7.01 | 0% | DN25 | 4 | 3.3 | 4.14 | 17.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
378 | 7#路北1-134（二层） | 7-0375 | C-LY-405-70 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 系统高压瓦斯去煤制氢线 |  |  | DN150 | 7 | 7.14 | 7.75 | 0% | DN50 | 5 | 5.33 | 5.73 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
379 | 7#路北1-134（二层） | 7-0376 | 盲盖 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 系统高压瓦斯去煤制氢线 |  |  | DN150 | 7 | 6.82 | 7.47 | 0% | DN50 | 5 | 5.61 | 5.95 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、王少豪、杨勇 | 2023.09.28
380 | 7#路北1-143（顶层） | 7-0377 | 盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.10.24 | 煤制氢火炬线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN1200 | 13 | 12.27 | 12.75 | 5.615% | DN50 | 4 | 4.62 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.24
381 | 7#路北1-11（第一层）（新增低点） | 7-0378 | 盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.06.26 | 蜡油加氢冷蜡去中间泵房线 |  |  | DN250 |  |  |  | 0% | DN50 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024.06.26
382 | 7#路北1-15（第一层）（新增低点） | 7-0379 | 盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.06.26 | 蜡油加氢冷蜡去中间泵房线 |  |  | DN250 |  |  |  | 0% | DN50 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024.06.26
383 | 7#路北1-27（第一层）（新增低点） | 7-0380 | 盲盖 |  |  | 谭学雄 | 2024.06.26 | 蜡油加氢冷蜡去中间泵房线 |  |  | DN250 |  |  |  | 0% | DN50 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024.06.26

## 8#路管廊
8#路系统管线低点台账(2+2)
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 8#路西2-5 | 8-0001 | C-LY-405-2192 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 一、二蒸馏石脑油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.09.21 | 100 | 6 | 5.6 | 6 | 6.67% | 25 | 4 | 4.6 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
2 | 8#路西1-27 | 8-0002 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 五常预处理柴油线（已废除） | 李传东 | 2023.07.20 | 200 | 8 | 8.6 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.4 | 3.9 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
3 | 8#路西1-27 | 8-0003 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 水务的“苯抽提冷凝水至北炉线DN150 |  |  | 150 | 7 | 7.8 | 8.1 | 0% | 25 | 4 | 3.1 | 3.4 | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
4 | 8#路西1-27 | 8-0004 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 四常渣油至丙烷线 | 李传东 | 2023.07.20 | 100 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% | 25 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
5 | 8#路西1-27 | 8-0005 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 100 | 5 | 4.8 | 5 | 4% | 25 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
6 | 8#路西1-18 | 8-0006 | C-LY-405-24 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 100 | 11 | 10.4 | 12.1 | 5.45% | 50 | 4 | 4 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
7 | 8#路东1-20 | 8-0007 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 四常渣油至丙烷线 | 李传东 | 2023.07.20 | 100 | 5 | 4.6 | 4.9 | 8% | 25 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
8 | 8#路西2-25 | 8-0008 | C-LY-405-2812 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 150 | 7 | 7 | 7.3 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
9 | 8#路西2-25 | 8-0009 | C-LY-405-2811 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 |  |  |  | 150 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.8.31
10 | 8#路西2-5 | 8-0010 |  |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 一、二蒸馏石脑油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.09.21 | 150 | 6 | 5.6 | 6.1 | 6.67% | 50 | 5 | 4.5 | 4.8 | 10% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.27
11 | 8#路西2-5 | 8-0011 |  |  |  | 廖捷 | 2023.09.21 | 一、二蒸馏石脑油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.09.21 | 100 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.45% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 |  | 2023.10.27

## 9#路管廊
9#路系统管线低点台账（9+1）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 9#路北1-18 | 9-0001 | C-LY-405-1165 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.06.28 | 轻油升级、PSA单元脱硫干气至干气回收乙烷气装置线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN450 | 8 | 9.41 | 10.74 | 0% | DN50 | 4 | 3.71 | 4.92 | 7.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
2 | 9#路北1-28 | 9-0002 | C-LY-405-1158 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.06.28 | 轻油升级、PSA单元脱硫干气至干气回收乙烷气装置线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN450 | 8 | 8.81 | 10.89 | 0% | DN50 | 4 | 3.65 | 5.27 | 8.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
3 | 9#路北1-39 | 9-0003 | 低点阀后是盲盖 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.06.28 | 轻油升级、PSA单元脱硫干气至干气回收乙烷气装置线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN450 | 8 | 9.22 | 10.75 | 0% | DN50 | 4 | 3.5 | 4.97 | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
4 | 9#路北1-48 | 9-0004 | C-LY-405-4363 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.06.28 | 轻油升级、PSA单元脱硫干气至干气回收乙烷气装置线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN450 | 8 | 9.32 | 10.77 | 0% | DN50 | 4 | 3.11 | 4.88 | 22.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
5 | 9#路北1-47 | 9-0005 | C-LY-405-2816 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢精柴去装油东罐区线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN350 | 8 | 7.64 | 8.33 | 4.5% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
6 | 9#路北1-47 | 9-0006 | C-LY-405-2821 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 直馏柴油至4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN300 | 6.5 | 6.78 | 7.24 | 0% | DN25 | 4 | 4.62 | 4.98 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
7 | 9#路北1-47 | 9-0007 | C-LY-405-5709 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 催化柴油至4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN250 | 6.5 | 6.32 | 6.75 | 2.77% | DN25 | 4 | 4.49 | 4.9 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
8 | 9#路北1-47 | 9-0008 | C-LY-405-5707 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN200 | 6.5 | 6.18 | 6.57 | 4.92% | DN25 | 4 | 4.67 | 4.96 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
9 | 9#路北1-47 | 9-0009 | C-LY-405-5710 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区、加氢罐区线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN200 | 6.5 | 5.84 | 6.61 | 10.15% | DN25 | 4 | 4.72 | 5.4 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
10 | 9#路北1-47 | 9-0010 | C-LY-405-5711 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢脱硫干气去三制氢、硫磺线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN200 | 6.5 | 5.93 | 6.82 | 8.77% | DN25 | 4 | 4.46 | 5.25 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
11 | 9#路北1-47 | 9-0011 | C-LY-405-5712 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 汽提净化水至4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN100 | 6 | 5.97 | 6.3 | 0.5% | DN25 | 4 | 4.55 | 5.04 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
12 | 9#路北1-47 | 9-0012 | C-LY-405-5787 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢石脑油去装油东罐区线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN80 | 5.5 | 5.61 | 5.94 | 0% | DN25 | 4 | 4.22 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.29 |  | 1
13 |  | 9-0013 | C-LY-405-5788 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN250 | 9.5 | 9.69 | 10.37 | 0% | DN25 | 4 | 4.59 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
14 | 9#路北1-47 | 9-0014 | C-LY-405-5796 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 联合三贫胺液去4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN250 | 6.5 | 6.87 | 7.15 | 0% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
15 | 9#路北1-47 | 9-0015 | C-LY-405-5786 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 高压瓦斯去4#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN200 | 6.5 | 6.1 | 6.34 | 6.15% | DN25 | 4 | 4.43 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
16 | 9#路北1-47 | 9-0016 | C-LY-405-4193 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢石脑油去轻烃回收、1#常减压线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN80 | 5.5 | 5.47 | 5.91 | 0.55% | DN25 | 4 | 4.1 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
17 | 9#路北1-47 | 9-0017 | C-LY-405-4194 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢轻污油去加氢罐区线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN150 | 6.5 | 6.84 | 7.2 | 0% | DN25 | 4 | 4.64 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
18 | 9#路北1-47 | 9-0018 | 盲板牌被油漆覆盖 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢低分气、二级膜分离非渗透气去三制氢线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN100 | 6 | 5.72 | 6.57 | 4.67% | DN25 | 4 | 4.14 | 5.81 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
19 | 9#路北1-47 | 9-0019 | C-LY-405-4197 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 4#柴油加氢含硫污水至汽提线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN300 | 8.5 | 8.31 | 9.28 | 2.24% | DN25 | 4 | 4.53 | 5.31 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
20 | 9#路北1-47 | 9-0020 | C-LY-405-4196 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.06.28 | 乙烯氢气至4#柴油加氢、2.2MPa氢系统线 | 李传东 | 2023.06.28 | DN100 | 6 | 5.77 | 6.34 | 3.83% | DN25 | 4 | 4.66 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.30 |  | 1
21 | 9#路南2-2 | 9-0021 | C-LY-405-366 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 高压瓦斯去4#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.06.28 | DN200 | 7 | 6.6 | 7.15 | 5.71% | DN50 | 4 | 3.8 | 5.08 | 5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
22 | 9#路南1-3 | 9-0022 | C-LY-405-367 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 高压瓦斯去4#催化线 | 韩国敏 | 2023.06.28 | DN300 | 8.5 | 8.07 | 8.8 | 5.06% | DN50 | 4 | 3.67 | 4.38 | 8.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
23 | 9#路南1-3 | 9-0023 | C-LY-405-370 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 4#催化干气线（调节阀后） | 韩国敏 | 2023.06.28 | DN250 | 7 | 6.66 | 7.58 | 4.86% | DN25 | 4 | 4.78 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
24 | 9#路南1-3 | 9-0024 | C-LY-405-368 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 4#催化干气线（调节阀前） | 韩国敏 | 2023.06.28 | DN250 | 7 | 7 | 8.21 | 0% | DN25 | 4 | 4.58 | 5.05 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
25 | 9#路南1-3 | 9-0025 | 高点盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 4#催化干气线（高点） | 韩国敏 | 2023.06.28 | DN250 | 7 | 6.71 | 7.64 | 4.14% | DN20 | 3 | 3.62 | 4.21 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.31 |  | 1
26 | 9#路南1-21 | 9-0026 | C-LY-405-3512 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 四催化除盐水去S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN300 | 6.5 | 6.57 | 7.08 | 0% | DN25 | 4 | 3.65 | 5.15 | 8.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
27 | 9#路南1-21 | 9-0027 | C-LY-405-3502 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 1号干气提浓半产品气自200#单元来线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 4.56 |  | 29.85% | 25 | 4.5 | 3.86 |  | 14.22% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
28 | 9#路南1-21 | 9-0028 | C-LY-405-3548 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 6.5 | 5.16 |  | 20.62% | 25 | 4.5 | 3.95 |  | 12.22% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
29 | 9#路南1-21 | 9-0029（低点牌已取消） | C-LY-405-3511 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 二催干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.87 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.73 |  | 17.11% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
30 | 9#路南1-21 | 9-0030 | C-LY-405-3736 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.64 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.17 |  | 7.33% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
31 | 9#路南1-21 | 9-0031 | C-LY-405-4775 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN200 | 8 | 7.49 | 8.31 | 6.375% | 25 | 4.5 | 4.34 |  | 3.556% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31 |  | 1
32 | 9#路南1-21 | 9-0032 | C-LY-405-4776 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 5.19 |  | 20.15% | DN25 | 4.5 | 4.34 | 5.08 | 3.56% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
33 | 9#路南1-21 | 9-0033 | C-LY-405-3529 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 10 | 10.58 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
34 | 9#路南1-21 | 9-0034 | C-LY-405-3770 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.72 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.38 |  | 2.67% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
35 | 9#路南1-21 | 9-0035 | C-LY-405-3535 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.47 |  | 0.46% | 25 | 4.5 | 4.43 |  | 1.56% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
36 | 9#路南1-21 | 9-0036 | C-LY-405-3607 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 四催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 6.16 |  | 5.23% | 25 | 3.5 | 3.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
37 | 9#路南1-21 | 9-0037 | C-LY-405-3713 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 6.62 |  | 5.43% | 25 | 4.5 | 4.43 |  | 1.56% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
38 | 9#路南1-21 | 9-0038 | C-LY-405-3730 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 6.61 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.89% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
39 | 9#路南1-21 | 9-0039 | C-LY-405-3740 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 四催乙烷气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 50 | 4 | 4.16 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.15 |  | 7.78% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
40 | 9#路南1-21 | 9-0040 | C-LY-405-618 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.28 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 6.51 |  | 7% | 25 | 4.5 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
41 | 9#路南2-7 | 9-0041 | C-LY-405-3616 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 四催化除盐水去S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN250 | 6.5 | 6.54 | 7.26 | 0% | 25 | 4.5 | 4.41 |  | 2% | 排凝阀前严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
42 | 9#路南2-8 | 9-0042 | C-LY-405-3654 | 2.5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 300 | 8.5 | 8.26 |  | 2.82% | 25 | 4 | 3.82 |  | 4.5% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
43 | 9#路南2-8 | 9-0043 | C-LY-405-3761 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）I线去石蜡加氢、1号连续重整 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 300 | 10 | 8.45 |  | 15.5% | 25 | 4.5 | 4.17 |  | 7.33% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
44 | 9#路南2-8 | 9-0044 | C-LY-405-931 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 200 | 7 | 6.88 |  | 1.71% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
45 | 9#路南2-8 | 9-0045 | C-LY-405-40 | 5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 干气提浓保供瓦斯去2#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 300 | 6.5 | 6.53 |  | 0% | 50 | 4 | 4.07 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
46 | 9#路南2-9 | 9-0046 | C-LY-405-3510 | 5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 炼油富乙烷气去化工分部线（该低点在三维缺失） | 谭学雄 | 2023.06.28 | 250 | 8 | 7.97 |  | 0.38% | 50 | 4 | 4.09 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
47 | 9#路南2-10 | 9-0047 | C-LY-405-4668 | 5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 干气回收富乙烷气（混合干气3#线）（三维系统标识有误：渣油加氢、2#柴油加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）） | 谭学雄 | 2023.06.28 | 300 | 6.5 | 6.75 |  | 0% | 50 | 4 | 3.98 |  | 0.5% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
48 | 9#路南2-11 | 9-0048 | 低点阀后是盲盖 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 贫氢尾气去干气回收富乙烷三线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 200 | 7 | 7.12 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.89% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
49 | 9#路南2-9 | 9-0049 | C-LY-405-3661 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气去化工线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN250 | 8 | 8.03 | 8.81 | 0% | DN50 | 4 | 3.92 | 4.81 | 2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
50 | 9#路南2-15 | 9-0050 | C-LY-405-3635 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 燃料油去华粤特蜡16#线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 200 | 6.5 | 6.32 |  | 2.77% | 25 | 3.5 | 3.4 |  | 2.86% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
51 | 9#路南2-15 | 9-0051（已废除） | 低点阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#加裂干气去1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 5.95 |  | 8.46% | 25 | 3.5 | 2.52 |  | 28% | 排凝存在外腐蚀蚀坑 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
52 | 9#路南2-15 | 9-0052 | 低点阀后是盲盖 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 重芳烃贫氢尾气去干气回收富乙烷线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 7.42 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.83 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
53 | 9#路南2-26 | 9-0053 | C-LY-405-250 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#干气提浓低压凝缩油去二催化线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 150 | 5.5 | 5.32 |  | 3.27% | 25 | 3.5 | 3.43 |  | 2% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
54 | 9#路南2-26 | 9-0054 | C-LY-405-252 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#干气提浓高压凝缩油去二催化线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 50 | 5 | 4.86 |  | 2.8% | 25 | 3.5 | 3.41 |  | 2.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
55 | 9#路南2-26 | 9-0055 | 无盲板牌 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 中间泵房焦化蜡油至一号加裂线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 150 | 7 | 6.85 |  | 2.14% | 25 | 3.5 | 3.47 |  | 0.86% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
56 | 9#路南2-26 | 9-0056 | 无盲板牌 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 二催化含油污水线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 150 | 7 | 6.97 |  | 0.43% | 25 | 3.5 | 3.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
57 | 9#路南2-27 | 9-0057 | 低点阀后是盲盖 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 重芳烃轻质化贫氢尾气去干气回收富乙烷三线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 200 | 7 | 7.28 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.89% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
58 | 9#路南2-38 | 9-0058 | C-LY-405-4819 | 5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#连续重整氢气去重芳烃轻质化线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | DN300 | 8.5 | 9.79 | 10.22 | 0% | DN50 | 5 | 5.15 | 5.54 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.12 |  | 1
59 | 9#路南2-38 | 9-0059 | 低点阀后是盲盖 | 5 | 50 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#连续重整氢气去重芳烃轻质化线 | 谭学雄 | 2023.06.28 | DN300 | 8.5 | 9.56 | 9.97 | 0% | DN50 | 5 | 5.58 | 6.65 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.12 |  | 1
60 | 9#路南2-39 | 9-0060 | C-LY-405-1292 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.06.28 | 1#加裂干气去1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 7 | 7.9 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
61 | 9#路南1-12 | 9-0061 | C-LY-405-3709 | 5 | 20 | 廖捷 | 2023.06.28 | 凝结水去二、四催化（三维）线 | 谭学雄 | 2023.07.04 | 80 | 5.5 | 5.37 |  | 2.36% | 20 | 3 | 3.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
62 | 9#路南1-18 | 9-0062 | C-LY-405-3600 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 除盐水自S-Zorb来线（到四催化） | 谭学雄 | 2023.07.05 | DN300 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 3.08% | DN25 | 4 | 4.17 | 4.73 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
63 | 9#路南1-18 | 9-0063 | C-LY-405-3782 | 5 | 20 | 廖捷 | 2023.06.28 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 5.75 |  | 4.17% | 20 | 3 | 3.32 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
64 | 9#路南1-18 | 9-0064 | C-LY-405-3697 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 2#S-Zorb再生烟气去二、四催线 | 廖捷 | 2023.06.28 | DN200 | 8 | 7.9 | 8.33 | 1.25% | DN25 | 4 | 3.48 | 3.91 | 13% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.04 |  | 1
65 | 9#路南1-18 | 9-0065 | 没有挂盲板牌 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化除盐水去S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN300 | 6.5 | 7.13 | 7.48 | 0% | DN25 | 4 | 3.65 | 4.58 | 8.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
66 | 9#路南1-21 | 9-0066 | C-LY-405-3576 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 除盐水自S-Zorb来线（到四催化） | 谭学雄 | 2023.07.05 | DN300 | 6.5 | 6.34 | 6.72 | 2.46% | DN25 | 4 | 4.13 | 4.77 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
67 | 9#路南1-21 | 9-0067 | C-LY-405-389 | 2.5 | 50 | 廖捷 | 2023.06.28 | 新燃料气管网线（终点一加裂） | 谭学雄 | 2023.07.05 | 300 | 8.5 | 8.52 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.97 |  | 11.78% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
68 | 9#路南1-21 | 9-0068 | C-LY-405-3746 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 6.91 |  | 1.29% | 25 | 3.5 | 3.27 |  | 6.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
69 | 9#路南1-21 | 9-0069 | C-LY-405-3731 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 40 | 5 | 5.04 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
70 | 9#路南1-21 | 9-0070 | 没有挂盲板牌 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 二、四催化高温油浆去焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 80 | 5.5 | 5.46 |  | 0.73% | 25 | 3 | 2.21 |  | 26.33% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.08.30 |  | 1
71 | 9#路南1-21 | 9-0071 | C-LY-405-3716 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 2、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 5.9 |  | 15.71% | 25 | 3.5 | 3.39 |  | 3.14% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
72 | 9#路南1-21 | 9-0072 | C-LY-405-3727 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 80 | 5.5 | 5.42 |  | 1.45% | 25 | 3.5 | 3.42 |  | 2.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
73 | 9#路南1-21 | 9-0073 | C-LY-405-617 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 1号加裂、加氢罐区改质油去二、四催线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 5.87 |  | 2.17% | 25 | 3.5 | 3.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
74 | 9#路南1-21 | 9-0074 | C-LY-405-3728 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 6.5 | 5.7 |  | 12.31% | 25 | 3.5 | 3.34 |  | 4.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
75 | 9#路南1-21 | 9-0075 | C-LY-405-616 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化外收柴油自加氢精制罐区来线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 6.5 | 6.27 |  | 3.54% | 25 | 3.5 | 2.79 |  | 20.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
76 | 9#路南1-21 | 9-0076 | C-LY-405-3734 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 6.98 |  | 0.29% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.89% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
77 | 9#路南1-21 | 9-0077 | C-LY-405-3729 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 7.07 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.35 |  | 3.33% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
78 | 9#路南1-21 | 9-0078 | C-LY-405-628 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
79 | 9#路南1-21 | 9-0079 | C-LY-405-625 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 200 | 7 | 6.27 |  | 10.43% | 25 | 4.5 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
80 | 9#路南1-21 | 9-0080 | C-LY-405-624 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.28 | 四催化新气分丙烷至球罐罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 80 | 5.5 | 5.36 |  | 2.55% | 25 | 4.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
81 | 9#路南1-21 | 9-0081 | C-LY-405-623 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化新气分丙烯去球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 5.97 |  | 0.5% | 25 | 4.5 | 4.32 |  | 4% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
82 | 9#路南1-21 | 9-0082 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催二硫化物去一蒸馏线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 50 | 4 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.33 |  | 3.78% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
83 | 9#路南1-22 | 9-0083 | C-LY-405-3738 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 5.5 | 5.55 |  | 0% | 20 | 3.5 | 3.46 |  | 1.14% | 排凝线接管上焊缝严重腐蚀 | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
84 | 9#路南1-21 | 9-0084 | C-LY-405-3737 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 3、4、5、6#硫磺急冷水去二加氢、3#、4#柴油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.52 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.58 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.11 |  | 1
85 | 9#路南1-25 | 9-0085 | C-LY-405-3681 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 除盐水自S-Zorb来（到四催） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 6.5 | 6.43 |  | 1.08% | 25 | 4.5 | 3.59 |  | 20.22% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
86 | 9#路南1-25 | 9-0086 | C-LY-405-391 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 8.5 | 8.25 |  | 2.94% | 50 | 4.5 | 3.94 |  | 12.44% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
87 | 9#路南1-25 | 9-0087 | C-LY-405-3521 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 1号加裂未转化油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 6.4 |  | 1.54% | 25 | 3.5 | 3.14 |  | 10.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
88 | 9#路南1-25 | 9-0088 | C-LY-405-3541 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 6.89 |  | 1.57% | 25 | 4.5 | 4.38 |  | 2.67% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
89 | 9#路南1-25 | 9-0089 | C-LY-405-3528 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 二催干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.42 |  | 1.23% | 25 | 4.5 | 3.86 |  | 14.22% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
90 | 9#路南1-25 | 9-0090 | C-LY-405-3520 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 6.5 | 4.82 |  | 25.85% | 25 | 4.5 | 3.91 |  | 13.11% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
91 | 9#路南1-25 | 9-0091 | C-LY-405-3710 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 半产品气自200#单元来线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 4.87 |  | 25.08% | 25 | 3.5 | 3.41 |  | 2.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.12 |  | 1
92 | 9#路南1-24 | 9-0092 | C-LY-405-2165 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6 | 5.39 |  | 10.17% | 20 | 4 | 3.17 |  | 20.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
93 | 9#路南1-25 | 9-0093 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化除盐水去S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN300 | 6.5 | 6.53 | 7.02 | 0% | DN25 | 4 | 3.71 | 4.57 | 7.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
94 | 9#路南1-25 | 9-0094 | C-LY-405-3561 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.37 |  | 2% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
95 | 9#路南1-25 | 9-0095 | C-LY-405-3599 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6.5 | 6.12 |  | 5.85% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.89% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
96 | 9#路南1-25 | 9-0096 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 乙烷气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 50 | 4 | 4.17 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.22 |  | 6.22% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
97 | 9#路南1-25 | 9-0097 | C-LY-405-619 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 7 | 6.68 |  | 4.57% | 25 | 4.5 | 4.42 |  | 1.78% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
98 | 9#路南1-25 | 9-0098 | C-LY-405-615 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化新气分丙烯去球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
99 | 9#路南1-25 | 9-0099 | C-LY-405-614 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化新气分丙烷至球罐罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 80 | 6.5 | 5.73 |  | 11.85% | 25 | 4.5 | 4.32 |  | 4% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
100 | 9#路南1-26 | 9-0100 | C-LY-405-1040 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 9.5 | 9.58 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.67 |  | 23.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
101 | 9#路南1-26 | 9-0101 | C-LY-405-999 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 8 | 7.49 |  | 6.38% | 25 | 3.5 | 2.73 |  | 22% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
102 | 9#路南1-26 | 9-0102 | C-LY-405-998 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 直馏柴油自常减压来（4#柴油加氢） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 6.5 | 6.29 |  | 3.23% | 25 | 3.5 | 2.86 |  | 18.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
103 | 9#路南1-26 | 9-0103 | C-LY-405-1000 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（直供4#柴油加氢主线） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.19 |  | 4.77% | 25 | 3.5 | 2.74 |  | 21.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
104 | 9#路南1-35 | 9-0104 | C-LY-405-4822 | 2 | 50 | 廖捷 | 2023.06.29 | 四催化汽油去双加罐区线 | 廖捷 | 2023.06.29 | 200 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
105 | 9#路南1-36 | 9-0105 | C-LY-405-4825 | 2 | 50 | 廖捷 | 2023.06.29 | 四催化汽油去双加罐区线 | 廖捷 | 2023.06.29 | 200 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
106 | 9#路南1-37 | 9-0106 | C-LY-405-3522 | 5 | 20 | 廖捷 | 2023.06.29 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 20 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
107 | 9#路南2-40 | 9-0107 | C-LY-405-736 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 二催化柴油并催柴总管线 | 韩国敏 | 2023.06.29 | DN250 | 6.5 | 6.67 | 7.4 | 0% | 25 | 4.5 | 3.8 |  | 15.56% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
108 | 9#路南1-37 | 9-0108 | C-LY-405-3618 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN100 | 6 | 6.22 | 6.75 | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
109 | 9#路南1-35 | 9-0109 | C-LY-405-631 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | 四催化汽油去S-zorb线 | 韩国敏 | 2023.06.29 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 50 | 5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
110 | 9#路南1-35 | 9-0110 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.06.29 | S-zorb汽油去汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.06.29 | 200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 50 | 5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
111 | 9#路南1-7 | 9-0111 | C-LY-405-3726 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 300 | 10 | 9.16 |  | 8.4% | 25 | 4.5 | 3.61 |  | 19.78% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
112 | 9#路南1-7 | 9-0112 | C-LY-405-3718 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 300 | 6.5 | 6.67 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.87 |  | 18% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
113 | 9#路南1-7 | 9-0113 | 没有挂盲板牌 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 焦化柴油去4#柴油加氢线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 300 | 6.5 | 6.86 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.95 |  | 15.71% | 排凝阀前严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
114 | 9#路南1-7 | 9-0114 | C-LY-405-4737 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（三维）四催化柴油直供四柴加主线 | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 6.93 |  | 1% | 25 | 3.5 | 2.71 |  | 22.57% | 排凝阀前严重外腐蚀、坑蚀 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
115 | 9#路南1-7 | 9-0115 | C-LY-405-4738 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 直馏柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 6.95 |  | 0.71% |  |  |  |  | 26.86% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.04 |  | 1
116 | 9#路南1-7 | 9-0116 | C-LY-405-3506 | 5 | 20 | 廖捷 | 2023.06.29 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN80 | 5.5 | 5.72 | 6.22 | 0% | 25 | 4.5 | 4.47 |  | 0.6667% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.12 |  | 1
117 | 9#路南1-7 | 9-0117 | C-LY-405-3702 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线（四柴加不合格石脑油线） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.26 |  | 4.36% | 25 | 4.5 | 3.47 |  | 22.89% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.03 |  | 1
118 | 9#路南1-7 | 9-0118 | C-LY-405-3768 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.44 |  | 0.92% | 25 | 4.5 | 3.66 |  | 18.67% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.03 |  | 1
119 | 9#路南1-7 | 9-0119 | C-LY-405-3769 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 7 | 6.67 |  | 4.71% | 25 | 4.5 | 3.68 |  | 18.22% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.03 |  | 1
120 | 9#路南1-7 | 9-0120 | C-LY-405-3771 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 5 | 5.22 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.76 |  | 16.44% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.03 |  | 1
121 | 9#路南1-7 | 9-0121 | C-LY-405-3765 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 氢气去4#柴油加氢、2.2MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 8.5 | 8.13 |  | 4.35% | 25 | 4.5 | 3.9 |  | 13.33% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.03 |  | 1
122 | 9#路南1-7 | 9-0122 | 低点排凝没有加盲板，无盲板牌 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 2号S-Zorb烟气去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN200 | 7 | 7.93 | 8.56 | 0% | DN25 | 4 | 3.65 | 4.34 | 8.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
123 | 9#路南1-6 | 9-0123 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2 | 50 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢、轻油升级单元、浆态床含硫污水去5#污水汽提 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN250 | 10 | 9.88 | 10.23 | 1.2% | DN50 | 4 | 5.54 | 6.21 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
124 | 9#路南1-6 | 9-0124 | C-LY-405-1166 | 2 | 50 | 廖捷 | 2023.06.29 | 1号联合加氢（脱硫干气、释放气）去干气富乙烷装置线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN450 | 11 | 9.1 | 10.73 | 17.27% | DN50 | 4 | 3.89 | 5.09 | 2.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
125 | 9#路南1-8 | 9-0125 | C-LY-405-2137 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 除盐水自S-Zorb来（四催化） | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN300 | 6.5 | 6.41 | 6.93 | 1.38% | DN25 | 4 | 3.96 | 4.73 | 1% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01 |  | 1
126 | 9#路南1-25 | 9-0126 | C-LY-405-3501 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4.5 | 3.35 |  | 25.56% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
127 | 9#路南1-25 | 9-0127 | C-LY-405-3571 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 7 | 6.83 |  | 2.43% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
128 | 9#路南1-25 | 9-0128 | C-LY-405-3572 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 四催化、干气提浓富胺液去3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 5.9 |  | 9.23% | 25 | 4.5 | 4.17 |  | 7.33% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
129 | 9#路南1-25 | 9-0129 | C-LY-405-3525 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 8 | 8.03 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
130 | 9#路南1-25 | 9-0130 | C-LY-405-613 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 8 | 7.62 |  | 4.75% | 25 | 4.5 | 4.47 |  | 0.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.13 |  | 1
131 | 9#路南1-26 | 9-0131 | C-LY-405-372 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 氢气去4#柴油加氢、2.2MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 8.5 | 8.32 |  | 2.12% | 25 | 3.5 | 2.57 |  | 26.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
132 | 9#路南1-26 | 9-0132 | C-LY-405-3540 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6 | 5.67 |  | 5.5% | 25 | 3.5 | 2.92 |  | 16.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
133 | 9#路南1-26 | 9-0133 | C-LY-405-3536 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 6.7 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.98 |  | 14.86% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
134 | 9#路南1-26 | 9-0134 | C-LY-405-3577 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.54 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.61 |  | 25.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
135 | 9#路南1-26 | 9-0135 | C-LY-405-3704 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6 | 5.47 |  | 8.83% | 25 | 3.5 | 2.86 |  | 18.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
136 | 9#路南1-26 | 9-0136 | C-LY-405-1039 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.29 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.23 |  | 4.15% | 25 | 3.5 | 2.89 |  | 17.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.15 |  | 1
137 | 9#路南1-14 | 9-0137 | C-LY-405-3799 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 直馏柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 9.5 | 9.08 |  | 4.42% | 25 | 3.5 | 2.85 |  | 18.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
138 | 9#路南1-14 | 9-0138 | C-LY-405-3785 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（四催柴油直供四柴加线） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.36 |  | 2.15% | 25 | 3.5 | 2.52 |  | 28% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
139 | 9#路南1-14 | 9-0139 | C-LY-405-649 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.75 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.76 |  | 21.14% | 排凝内弯以及阀前外腐蚀严重 | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
140 | 9#路南1-14 | 9-0140 | C-LY-405-648 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线（现场标识错） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.38 |  | 1.85% | 25 | 3.5 | 2.65 |  | 24.29% | 排凝内外弯外腐蚀非常严重 | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
141 | 9#路南1-14 | 9-0141 | C-LY-405-650 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线（现场标识错） | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 7.38 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.72 |  | 22.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
142 | 9#路南1-14 | 9-0142 | C-LY-405-3796 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 水务含碱污水4#线 | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 7 | 7.16 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.47 |  | 22.89% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
143 | 9#路南1-14 | 9-0143 | C-LY-405-3743 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 氨碱泵房氨水至四催化线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 40 | 5 | 5.14 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.32 |  | 4% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
144 | 9#路南1-14 | 9-0144 | C-LY-405-611 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 3、4、5、6#硫磺急冷水去二加氢、3#、4#柴油加氢、航煤加氢线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 80 | 5.5 | 5.41 |  | 1.64% | 25 | 4.5 | 4.47 |  | 0.67% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
145 | 9#路南1-14 | 9-0145 | C-LY-405-3631 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 2、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 80 | 5.5 | 5.69 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.44 |  | 1.33% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
146 | 9#路南1-14 | 9-0146 | C-LY-405-3625 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.25 |  | 3.85% | 25 | 3.5 | 3.49 |  | 0.29% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
147 | 9#路南1-14 | 9-0147 | C-LY-405-3763 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1号加裂、加氢罐区改质油去二、四催（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 80 | 5.5 | 5.51 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.4 |  | 2.86% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
148 | 9#路南1-14 | 9-0148 | C-LY-405-3764 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 100 | 6 | 5.82 |  | 3% | 25 | 3.5 | 4.44 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
149 | 9#路南1-14 | 9-0149 | C-LY-405-610 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 外收柴油自加氢精制罐区来（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.42 |  | 1.23% | 25 | 3.5 | 4.31 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
150 | 9#路南1-14 | 9-0150 | 没有挂盲板牌 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.29 |  | 3.23% | 25 | 3.5 | 4.26 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
151 | 9#路南1-14 | 9-0151 | C-LY-405-3479 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.85 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.43 |  | 1.56% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
152 | 9#路南1-14 | 9-0152 | C-LY-405-3611 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 四催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线）（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 7 | 7.05 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.62 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
153 | 9#路南1-14 | 9-0153 | C-LY-405-612 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 6.93 |  | 1% | 25 | 4.5 | 4.37 |  | 2.89% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
154 | 9#路南1-14 | 9-0154 | C-LY-405-602 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 四催化、新气分液化气去球罐线(三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 7.53 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.56 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
155 | 9#路南1-14 | 9-0155 | C-LY-405-603 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 四催化新气分丙烷至球罐罐区线（低点）,三维流程图缺失） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 80 | 6.5 | 6.27 |  | 3.54% | 25 | 4.5 | 4.43 |  | 1.56% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
156 | 9#路南3-9 | 9-0156 | C-LY-405-632 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1#加裂煤油去四催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
157 | 9#路南3-9 | 9-0157 | C-LY-405-633 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1#加裂煤油去四催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
158 | 9#路南3-9 | 9-0158 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 二催化柴油并催柴总管线 | 廖捷 | 2023.06.30 | DN150 | 6.5 | 5.39 | 6.58 | 17.08% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.09.01 |  | 1
159 | 9#路南1-37 | 9-0159 | C-LY-405-732 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1#加裂柴油去三催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | DN150 | 7 | 7.09 | 10.59 | 0% | DN80/50 | 5 | 5.09 | 7.38 | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.09.01 |  | 1
160 | 9#路南1-37 | 9-0160 | C-LY-405-733 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.06.30 | 1#加裂柴油去三催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | DN150 | 7 | 7.4 | 11.23 | 0% | DN80/50 | 5 | 5.1 | 7.42 | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.09.01 |  | 1
161 | 9#路南1-37 | 9-0161 | C-LY-405-92 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 干气提浓含碱污水连通含碱污水4#线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 50 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
162 | 9#路南1-37 | 9-0162 | C-LY-405-3547 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 碱液去四催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
163 | 9#路南1-37 | 9-0163 | C-LY-405-630 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 碱液去四催化线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.12 |  | 1
164 | 9#路南3-12 | 9-0164 | C-LY-405-2865 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 轻油升级单元石脑油去汽油管调线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 80 | 5.5 | 4.84 |  | 12% | 25 | 4 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
165 | 9#路南3-12 | 9-0165 | C-LY-405-4824 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.06.30 | 轻油升级单元石脑油去汽油管调线 | 廖捷 | 2023.06.30 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.86 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
166 | 9#路南2-46 | 9-0166 | C-LY-405-6940 | 5 | 80 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 重芳烃凝结水线 | 韩国敏 | 2023.06.30 | DN80 | 5.5 | 6.08 | 9.92 | 0% | DN80 | 5.5 | 5.25 | 5.86 | 4.55% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
167 | 9#路南2-46 | 9-0167 | C-LY-405-6731 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 天然气去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 250 | 8 | 7.95 |  | 0.62% | 25 | 4 | 4.17 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
168 | 9#路南1-44 | 9-0168 | C-LY-405-3910 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 3#、4#溶剂贫胺液去干气提浓线（二四催线） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 5.42 |  | 1.45% | 25 | 4 | 3.54 |  | 11.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
169 | 9#路南1-44 | 9-0169 | C-LY-405-3904 | 5 | 20 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 航煤加氢凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 5.72 |  | 0% | 20 | 3 | 2.68 |  | 10.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
170 | 9#路南1-44 | 9-0170 | C-LY-405-3911 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 干气提浓富胺液去3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 4.72 |  | 14.18% | 25 | 4 | 3.49 |  | 12.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
171 | 9#路南1-44 | 9-0171 | C-LY-405-3944 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 四催化精制汽油线进双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 6.5 | 6.06 |  | 6.77% | 25 | 4 | 3.65 |  | 8.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
172 | 9#路南1-44 | 9-0172 | C-LY-405-3876 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 四催化丙烷去球罐线 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 80 | 5.5 | 5.41 |  | 1.64% | 25 | 4 | 3.67 |  | 8.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
173 | 9#路南1-44 | 9-0173 | C-LY-405-3937 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 四催化丙烯去球罐线 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 100 | 6 | 5.78 |  | 3.67% | 25 | 4 | 3.58 |  | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
174 | 9#路南1-44 | 9-0174 | C-LY-405-3936 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 四催化混合碳四去球罐、MTBE线 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 150 | 7 | 6.75 |  | 3.57% | 25 | 4 | 3.61 |  | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
175 | 9#路南1-44 | 9-0175 | C-LY-405-3929 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 四催化乙烷气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 50 | 4 | 4.21 |  | 0% | 25 | 4 | 3.68 |  | 8% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
176 | 9#路南1-44 | 9-0176 | C-LY-405-3941 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 二催柴油去双加罐区（转三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 5.5 | 5.16 |  | 6.18% | 25 | 4 | 3.51 |  | 12.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
177 | 9#路南1-44 | 9-0177 | C-LY-405-3907 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 7.19 |  | 0% | 25 | 4 | 2.43 |  | 39.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
178 | 9#路南1-44 | 9-0178 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 二催化氨水自氨碱泵房来线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 4 | 3.95 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.39 |  | 15.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
179 | 9#路南1-44 | 9-0179 | C-LY-405-375 |  | 50 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN300 | 8.5 | 7.96 | 8.89 | 6.35% | DN50 | 4 | 3.88 | 4.79 | 3% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.04 |  | 1
180 | 9#路南1-44 | 9-0180 | C-LY-405-708 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.06.30 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 6.5 | 7.07 |  | 0% | 25 | 4 | 4.72 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
181 | 9#路南1-44 | 9-0181 | C-LY-405-3940 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 5.5 | 5.25 |  | 4.55% | 25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
182 | 9#路南1-44 | 9-0182 | C-LY-405-3945 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 |  | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 4.5 | 4.93 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.01 |  | 14% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 | 低点上方断管 | 1
183 | 9#路南1-44 | 9-0183 | 无盲板牌 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 中间泵房煤油去航煤加氢、二加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 6.5 | 6.53 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.68 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
184 | 9#路南1-44 | 9-0184 | C-LY-405-937 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 6.5 | 6.51 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
185 | 9#路南1-44 | 9-0185 | C-LY-405-3864 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 二催、1#加裂除氧水去干气提浓、1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 50 | 5.5 | 5.61 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.91 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
186 | 9#路南1-44 | 9-0186 | C-LY-405-3939 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 半产品气自200#单元来（去300、400单元） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 5.5 | 4.62 |  | 16% | 25 | 3.5 | 3.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
187 | 9#路南1-44 | 9-0187 | C-LY-405-3874 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 三维标识废除（和9-0254低点为同一条管线，西至干气提浓300、400单元界区，东至9#、10#路交接区靠S-zorb西北角） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 50 | 5.5 | 5.31 |  | 3.45% | 25 | 3.5 | 3.81 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 | 三维标识断管，待确认。 | 1
188 | 9#路南1-45 | 9-0188 | C-LY-405-3848 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 25 | 4 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
189 | 9#路南1-45 | 9-0189 | C-LY-405-1043 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 7 | 6.61 |  | 5.57% | 25 | 4 | 4.38 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
190 | 9#路南1-45 | 9-0190 | C-LY-405-210 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 氢气去4#柴油加氢、2.2MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 300 | 9.5 | 8.1 |  | 14.74% | 25 | 4 | 4.41 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
191 | 9#路南1-45 | 9-0191 | C-LY-405-4679 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
192 | 9#路南1-45 | 9-0192 | C-LY-405-4687 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 轻油升级单元不合格轻石不合格重石轻污油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 5.27 |  | 4.18% | 25 | 4 | 4.29 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
193 | 9#路南1-45 | 9-0193 | C-LY-405-6728 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 天然气去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 250 | 9.5 | 8.33 |  | 12.32% | 25 | 4 | 4.56 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.21 |  | 1
194 | 9#路南1-55 | 9-0194 | C-LY-405-4317 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 北锅炉冷凝水去4#催化线 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 150 | 5.5 | 5.45 |  | 0.91% | 25 | 4 | 3.06 |  | 23.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 | 2023.08.20 | 1
195 | 9#路南1-55 | 9-0195 | C-LY-405-3946 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 7.09 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
196 | 9#路南1-55 | 9-0196 | C-LY-405-3947 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 四催化丙烷去球罐线 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 80 | 5.5 | 5.48 |  | 0.36% | 25 | 4 | 3.86 |  | 3.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
197 | 9#路南1-55 | 9-0197 | C-LY-405-3885 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 四催化丙烯去球罐线 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 100 | 6 | 6.35 |  | 0% | 25 | 4 | 3.82 |  | 4.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
198 | 9#路南1-55 | 9-0198 | C-LY-405-3981 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 四催化混合碳四去球罐、MTBE线 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 150 | 7 | 6.95 |  | 0.71% | 25 | 4 | 3.81 |  | 4.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
199 | 9#路南1-55 | 9-0199 | C-LY-405-5572 | 5 | 50 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 1#加氢裂化、蜡油加氢柴油去三催化LTAG管线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 7 | 10.13 |  | 0% | 50 | 4 | 7.88 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
200 | 9#路南1-55 | 9-0200 | C-LY-405-3891 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.01 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水（干气提浓分支） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 50 | 4 | 4.08 |  | 0% | 25 | 4 | 4.95 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
201 | 9#路南3-12 | 9-0201 | C-LY-405-3870 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN80 | 5.5 | 5.67 | 6.22 | 0% | DN25 | 4 | 3.92 | 4.1 | 2% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.10.12 |  | 1
202 | 9#路南2-46 | 9-0202 | C-LY-405-6632 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 重芳烃苯、甲苯去芳烃抽提线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 100 | 6 | 5.87 |  | 2.17% | 25 | 4 | 4.32 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
203 | 9#路南2-46 | 9-0203 | C-LY-405-6631 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 重芳烃二甲苯去芳烃抽提线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 150 | 7 | 6.82 |  | 2.57% | 25 | 4 | 4.48 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
204 | 9#路南2-46 | 9-0204 | C-LY-405-6630 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 芳烃抽提C9+去重芳烃线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 150 | 7 | 7.19 |  | 0% | 25 | 4 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
205 | 9#路南2-46 | 9-0205 | C-LY-405-6729 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 重芳烃富氢尾气去PSA单元线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 100 | 6 | 6.34 |  | 0% | 25 | 4 | 4.44 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
206 | 9#路南2-46 | 9-0206 | C-LY-405-6726 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 重芳烃污油去重整罐区线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 150 | 7 | 7.25 |  | 0% | 25 | 4 | 4.34 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
207 | 9#路南2-46 | 9-0207 | C-LY-405-6727 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 重芳烃氢气去PSA单元线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 200 | 10 | 10.38 |  | 0% | 25 | 4 | 4.38 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20 |  | 1
208 | 9#路南2-60 | 9-0208 | C-LY-405-3814 | 2 | 50 | 聂学城 | 2023.07.01 | 五蒸馏初顶油去加氢罐区线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 80 | 5.5 | 7.62 |  | 0% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
209 | 9#路南2-62 | 9-0209 | 低点有堵头 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 4#柴加不合格石脑油去轻烃回收线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 200 | 8 | 8.5 |  | 0% | 25 | 4 | 2.97 |  | 25.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
210 | 9#路南2-62 | 9-0210 | C-LY-405-199 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 南北制氢氢气去新区线 | 聂学城 | 2023.07.01 | DN200 | 8 | 8.45 | 9.23 | 0% | DN25 | 4 | 3.41 | 4.23 | 14.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.04 |  | 1
211 | 9#路南2-62 | 9-0211 | C-LY-405-3957 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 二催柴油去双加罐区（转三加氢反冲洗油线） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 5.5 | 6.22 |  | 0% | 25 | 4 | 3.95 |  | 1.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
212 | 9#路南2-64 | 9-0212 | C-LY-405-3865 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 干气提浓Ⅱ单元（300、400单元）富乙烯气至化工线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.75 |  | 6.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
213 | 9#路南2-65 | 9-0213 | C-LY-405-198 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 100 | 5.5 | 4.85 |  | 11.82% | 25 | 4 | 3.38 |  | 15.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
214 | 9#路南2-65 | 9-0214 | C-LY-405-3894 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 航煤加氢精制煤油去东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.01 | 200 | 8 | 7.27 |  | 9.13% | 25 | 4 | 3.21 |  | 19.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
215 | 9#路南2-65 | 9-0215 | C-LY-405-3993 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 4.87 |  | 11.45% | 25 | 4 | 2.46 |  | 38.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
216 | 9#路南2-65 | 9-0216 | C-LY-405-3879 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线）（航煤加氢粗汽油旧线） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 4.74 |  | 13.82% | 25 | 4 | 2.74 |  | 31.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
217 | 9#路南2-65 | 9-0217 | C-LY-405-949 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.01 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 8 | 7.69 |  | 3.87% | 25 | 4 | 2.75 |  | 31.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
218 | 9#路南1-14 | 9-0218 | C-LY-405-3786 | 5 | 20 | 聂学城 | 2023.07.03 | 凝结水去二、四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 20 | 3 | 3.29 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
219 | 9#路南1-14 | 9-0219 | C-LY-405-373 | 2.5 | 50 | 聂学城 | 2023.07.03 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | DN300 | 8.5 | 8.57 | 9.11 | 0% | DN50 | 4 | 4.23 | 4.56 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
220 | 9#路南1-14 | 9-0220 | C-LY-405-3744 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 6.87 |  | 1.86% | 25 | 3.5 | 2.44 |  | 30.29% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
221 | 9#路南1-14 | 9-0221（已拿回，低点已取消） | C-LY-405-3715 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 二催干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 250 | 6.5 | 6.55 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.83 |  | 14.89% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
222 | 9#路南1-14 | 9-0222（已拿回，低点已取消） | C-LY-405-3725 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 300 | 6.5 | 5.46 |  | 16% | 25 | 4.5 | 4.06 |  | 9.78% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
223 | 9#路南1-14 | 9-0223 | C-LY-405-3628 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 半产品气自1#干气提浓200#单元来线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 150 | 5.5 | 4.54 |  | 17.45% | 25 | 4.5 | 3.66 | 4.37 | 18.67% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.05 |  | 1
224 | 9#路南1-14 | 9-0224 | C-LY-405-371 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 氢气去4#柴油加氢、2.2MPa氢气系统 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 8 | 8.02 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.85 |  | 18.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
225 | 9#路南1-14 | 9-0225 | C-LY-405-3712 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气去三制氢线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 100 | 6 | 6.07 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.83 |  | 19.14% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
226 | 9#路南1-14 | 9-0226 | C-LY-405-3595 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区、加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.06 | 200 | 6.5 | 6.37 |  | 2% | 25 | 3.5 | 3.07 |  | 12.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
227 | 9#路南2-59 | 9-0227 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 南片中压瓦斯线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 8 | 7.76 |  | 3% | 25 | 3.5 | 2.71 |  | 22.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
228 | 9#路南2-59 | 9-0228 | C-LY-405-3924 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 8 | 7.77 |  | 2.88% | 25 | 4 | 4.98 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
229 | 9#路南2-59 | 9-0229 | 没有挂盲板牌 | 4 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 废管（在加氢罐区东北角中间阀关闭，打×） | 谭学雄 | 2023.07.10 | 100 | 6 | 3.97 |  | 33.83% | 25 | 3.5 | 3.34 |  | 4.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
230 | 9#路南2-59 | 9-0230 | C-LY-405-207 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.01 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 200 | 6.5 | 6.18 |  | 4.92% | 25 | 3.5 | 5.41 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
231 | 9#路南2-59 | 9-0231 | C-LY-405-3919 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 南片高压瓦斯线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 200 | 6.5 | 6.7 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.55 |  | 27.14% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
232 | 9#路南2-59 | 9-0232 | C-LY-405-3815 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢、1#加裂、轻油升级单元、3#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 50 | 5 | 5.81 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
233 | 9#路南2-59 | 9-0233 | 没有挂盲板牌 | 2.5 | 25 | 廖捷 |  | 蜡油加氢、四催化、1号轻油联合加氢外收柴油线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 200 | 6.5 | 7.06 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
234 | 9#路南2-59 | 9-0234 | C-LY-405-208 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 2#加裂2.2MPa间断氢气系统(去1号加氢裂化分支） | 谭学雄 | 2023.07.10 | 200 | 6.5 | 6.99 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.11 |  | 11.14% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
235 | 9#路南2-59 | 9-0235 | 没有挂盲板牌 | 2.5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 低点上方断管 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 50 | 4 | 3.87 |  | 3.25% | 25 | 3.5 | 2.79 |  | 20.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
236 | 9#路南2-59 | 9-0236 | C-LY-405-3933 | 2.5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 6.47 |  | 0.46% | 25 | 3.5 | 3.49 |  | 0.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
237 | 9#路南2-60 | 9-0237 | 低点排凝阀后堵头 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 2#加裂2.2MPa间断氢气系统去1#加裂线 | 李传东 | 2023.07.25 | DN200 | 7 | 7.3 | 8.1 | 0% | DN25 | 4 | 3.18 | 3.41 | 20.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.04 |  | 1
238 | 9#路南2-59 | 9-0238 | 没有挂盲板牌 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 废管（在加氢罐区东管廊2-18至2-19上方断管) | 谭学雄 | 2023.07.10 | 50 | 4 | 3.74 |  | 6.5% | 20 | 3 | 3.17 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
239 | 9#路南1-55 | 9-0239 | 没有挂盲板牌 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 |  |  |  | DN250 | 8 | 8.06 | 9.03 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.53 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
240 | 9#路南1-55 | 9-0240 | C-LY-405-3892 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 8 | 7.23 |  | 9.62% | 25 | 4 | 4.96 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
241 | 9#路南1-55 | 9-0241 | C-LY-405-5737 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 3#、4#柴油加氢石脑油至1#常减压线（粗石脑油） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 6.36 |  | 0% | 25 | 4 | 4.82 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
242 | 9#路南1-55 | 9-0242 | C-LY-405-3985 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（四催化轻柴线，西至三加氢） | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN150 | 7 | 6.63 | 7.26 | 5.29% | DN25 | 3.5 | 3.48 | 3.64 | 0.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
243 | 9#路南1-55 | 9-0243 | C-LY-405-3854 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 四催化油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN100 | 6 | 5.73 | 6.44 | 4.5% | DN25 | 3.5 | 3.53 | 3.78 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
244 | 9#路南1-55 | 9-0244 | C-LY-405-3895 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 氨碱泵房氨水至四催化线（去二四催总管） | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN40 | 5 | 5.25 | 5.39 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.53 | 3.7 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
245 | 9#路南1-55 | 9-0245 | C-LY-405-4498 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 蜡油加氢5.0MPa氢气去5.0MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 150 | 7 | 12.26 |  | 0% | 25 | 4 | 5.94 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
246 | 9#路南1-55 | 9-0246 | C-LY-405-3856 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 300 | 10 | 8.26 |  | 17.4% | 25 | 4 | 3.36 |  | 16% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.25 |  | 1
247 | 9#路南1-56 | 9-0247 | C-LY-405-197 | 10 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 一、三加氢、蜡加5.0MPa氢气去5.0MPa氢气系统 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN250 | 13 | 13.02 | 13.74 | 0% | DN25 | 9 | 7.93 | 8.47 | 11.89% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
248 | 9#路南2-63 | 9-0248 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.01 | 浆态床石脑油去一加氢线 | 廖捷 | 2023.07.01 | 80 | 5.5 | 6.52 |  | 0% | 50 | 4 | 4.18 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
249 | 9#路南2-63 | 9-0249 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.01 | 浆态床石脑油去一加氢线 | 廖捷 | 2023.07.01 | 100-50 | 4 | 4.64 |  | 0% | 25 | 4 | 3.88 |  | 3% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
250 | 9#路南2-65 | 9-0250 | C-LY-405-1160 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 轻油升级单元不合格重石去加氢罐区 | 廖捷 | 2023.07.01 | 100 | 5.5 | 5.07 |  | 7.82% | 25 | 4 | 2.75 |  | 31.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
251 | 9#路南2-65 | 9-0251 | C-LY-405-2915 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.01 | 装油东罐区不合格石脑油去加氢罐区线 | 廖捷 | 2023.07.01 | 100 | 5.5 | 5.44 |  | 1.09% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
252 | 9#路南2-66 | 9-0252 | 低点有堵头 | 5 | 20 | 廖捷 | 2023.07.01 | 新制氢氢气去蜡油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.01 | 100 | 5.5 | 5.47 |  | 0.55% | 20 | 3 | 2.91 |  | 3% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
253 | 9#路南2-65 | 9-0253 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 重整氢气去三加氢线 | 廖捷 | 2023.07.01 | 250 | 9.5 | 9.89 |  | 0% | 25 | 4 | 3.97 |  | 0.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
254 | 9#路南3-33 | 9-0254 | C-LY-405-3896 | 2 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 三维标识废除（和9-0187低点为同一条管线，西至干气提浓300、400单元界区，东至9#、10#路交接区靠S-zorb西北角） | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN50 | 5.5 | 5.27 | 6.14 | 4.18% | DN25 | 4 | 3.7 | 4.59 | 7.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
255 | 9#路南2-59 | 9-0255 | C-LY-405-3921 | 2.5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 | 加氢罐区改质油去二、四催线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 50 | 4 | 5.21 |  | 0% | 25 | 4 | 3.93 |  | 1.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.24 |  | 1
256 | 9#路南2-59 | 9-0256 | C-LY-405-607 | 2.5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.01 |  |  |  | 80 | 5.5 | 4.53 |  | 17.64% | 25 | 3.5 | 4.03 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.22 |  | 1
257 | 9#路南2-64 | 9-0257 | C-LY-405-3860 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（并入三加氢分支） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 100 | 6 | 6.07 |  | 0% | 25 | 4 | 4.04 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
258 | 9#路南2-64 | 9-0258 | C-LY-405-3831 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 3#、4#溶剂贫胺液去干气提浓线（三加氢分支引出） | 谭学雄 | 2023.07.07 | 100 | 6 | 6.17 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
259 | 9#路南2-65 | 9-0259 | C-LY-405-1052 | 2 | 50 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 二加裂硫化剂去三加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN50 | 4 | 3.74 | 7.89 | 6.5% | DN50 | 4 | 5.51 | 6.32 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.04 |  | 1
260 | 9#路南2-66 | 9-0260 | C-LY-405-188 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 化工氢去航煤加氢、实华溶剂油线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 9.5 | 8.83 |  | 7.05% | 25 | 4 | 3.37 |  | 15.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
261 | 9#路南2-67 | 9-0261 | C-LY-405-193 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 2#加裂2.2MPa间断氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 8 | 7.51 |  | 6.13% | 25 | 4 | 4.19 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.26 |  | 1
262 | 9#路南2-67 | 9-0262 | C-LY-405-190 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 乙烯氢减压阀PV1806副线低点线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | 250 | 9.5 | 9.69 |  | 0% | 25 | 4 | 3.65 |  | 8.75% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.07.26 |  | 1
263 | 9#路南2-66 | 9-0263 | C-LY-405-3558 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 1号加裂柴油至三加氢、双加罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.07 | DN150 | 5.5 | 5.32 | 6.2 | 3.27% | DN25 | 4 | 4.95 | 5.31 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
264 | 9#路南2-67 | 9-0264 | C-LY-405-192 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 |  |  |  | DN250 | 10 | 10.19 | 10.82 | 0% | DN25 | 4 | 4.21 | 5.67 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.04 |  | 1
265 | 9#路南1-60 | 9-0265 | C-LY-405-875 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 6.5 | 6.47 |  | 0.46% | 25 | 4 | 3.17 |  | 20.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
266 | 9#路南1-60 | 9-0266 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 北锅炉冷凝水去4#催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.03 | 150 | 5.5 | 5.11 |  | 7.09% | 25 | 4 | 2.64 |  | 34% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
267 | 9#路南1-60 | 9-0267 | C-LY-405-3893 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 干气提浓富胺液去3#、4#溶剂线（并入三加氢主线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 6 | 5.96 |  | 0.67% | 25 | 4 | 3.93 |  | 1.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
268 | 9#路南1-60 | 9-0268 | C-LY-405-3878 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气至化工线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.87 |  | 1.86% | 25 | 4 | 3.85 |  | 3.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
269 | 9#路南1-60 | 9-0269 | C-LY-4053986 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 3#、4#溶剂贫胺液去干气提浓线（三加氢分支引出） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 6 | 5.86 |  | 2.33% | 25 | 4 | 3.85 |  | 3.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
270 | 9#路南1-60 | 9-0270 | C-LY-405-6753 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.03 | 天然气去重芳烃线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 9.5 | 8.36 |  | 12% | 25 | 4 | 4.48 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
271 | 9#路南1-66 | 9-0271 | C-LY-405-6795 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 2#加裂2.2MPa间断氢气系统（二加裂并入系统主线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.88 |  | 1.5% | 25 | 4 | 2.89 |  | 27.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
272 | 9#路南1-66 | 9-0272 | C-LY-405-3901 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 300 | 8 | 7.67 |  | 4.13% | 25 | 4 | 3.47 |  | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
273 | 9#路南2-80 | 9-0273 | C-LY-405-3982 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 150 | 6.5 | 5.66 |  | 12.92% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
274 | 9#路南1-66 | 9-0274 | C-LY-405-3965 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 40 | 5 | 5.09 |  | 0% | 25 | 4 | 3.57 |  | 10.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
275 | 9#路南1-66 | 9-0275 | C-LY-405-3953 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.38 |  | 2.18% | 25 | 4 | 4.48 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
276 | 9#路南1-66 | 9-0276 | C-LY-405-3989 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（四催轻柴线，该路分支终点3号柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 4.61 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
277 | 9#路南1-66 | 9-0277 | C-LY-405-6787 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（四催走催柴直供四加氢线，西至并入催柴总管） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 7 | 6.85 |  | 2.14% | 25 | 4 | 4.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
278 | 9#路南1-66 | 9-0278 | C-LY-405-3997 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 6.5 | 6.08 |  | 6.46% | 25 | 4 | 3.57 |  | 10.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
279 | 9#路南1-66 | 9-0279 | C-LY-405-3915 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 四催化新气分丙烷至球罐罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.15 |  | 6.36% | 25 | 4 | 3.51 |  | 12.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 | 现场管线摇摆，需要加固 | 1
280 | 9#路南1-66 | 9-0280 | C-LY-405-3948 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 四催化新气分丙烯去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 6 | 5.98 |  | 0.33% | 25 | 4 | 3.47 |  | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
281 | 9#路南1-66 | 9-0281 | C-LY-405-3858 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.03 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 6.39 |  | 1.69% | 25 | 4 | 3.49 |  | 12.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
282 | 9#路南2-79 | 9-0282 | C-LY-405-183 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 化工氢气至炼油线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 250 | 7 | 7.49 |  | 0% | 25 | 4 | 4.63 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
283 | 9#路南2-80 | 9-0283 | C-LY-405-3966 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 4.45 |  | 19.09% | 25 | 4 | 3.54 |  | 11.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
284 | 9#路南2-80 | 9-0284 | C-LY-405-957 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 7.43 |  | 0% | 25 | 4 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
285 | 9#路南2-80 | 9-0285 | C-LY-405-3968 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.03 | 三维显示断管，待进一步确认 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 20 | 3 | 2.97 |  | 1% | 20 | 3 | 2.68 |  | 10.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
286 | 9#路南1-14 | 9-0286 | C-LY-405-3739 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.39 |  | 2% | 25 | 3.5 | 2.62 |  | 25.14% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.07.07 |  | 1
287 | 9#路南2-80 | 9-0287 | 没有挂盲板牌 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 停用管线（待进一步确认） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 150 | 6.5 | 6.47 |  | 0.46% | 25 | 4 | 2.99 |  | 25.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
288 | 9#路南2-80 | 9-0288 | C-LY-405-739 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 外收柴油线（蜡油加氢、四催化、二催化、轻油单元） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 7.12 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
289 | 9#路南2-80 | 9-0289 | C-LY-405-958 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 6.85 |  | 2.14% | 25 | 4 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
290 | 9#路南2-80 | 9-0290 | C-LY-405-3995 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 7.13 |  | 0% | 25 | 4 | 2.58 |  | 35.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
291 | 9#路南2-80 | 9-0291 | C-LY-405-3974 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.03 | 南片高压瓦斯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 6.48 |  | 7.43% | 25 | 4 | 2.53 |  | 36.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
292 | 9#路南2-79 | 9-0292 | C-LY-405-731 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 三加氢反冲洗油线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.07 | 200 | 7 | 7.25 |  | 0% | 25 | 4 | 3.27 |  | 18.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.28 |  | 1
293 | 9#路南2-80 | 9-0293 | C-LY-405-3935 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 系统高压瓦斯去蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN150 | 7 | 7.04 | 7.82 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.94 | 3.77 | 16% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
294 | 9#路南2-80 | 9-0294 | C-LY-405-4744 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 6.56 |  | 6.29% | 25 | 4 | 4.35 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
295 | 9#路南2-88 | 9-0295 | C-LY-405-4729 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN200 | 8 | 8.04 | 8.75 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.28 | 4.81 | 4.89% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 | 三维流程图布线错误，实际位置在东 | 1
296 | 9#路南2-88 | 9-0296 | 无盲板 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN200 | 8 | 7.47 | 8.28 | 6.63% | DN25 | 4.5 | 4.06 | 4.8 | 9.78% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 | 三维流程图布线错误，实际位置在东 | 1
297 | 9#路南2-88 | 9-0297 | 无盲板 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 3号柴油加氢精柴去CFB锅炉换热 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 300 | 10 | 9.3 |  | 7% | 25 | 4 | 4.85 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
298 | 9#路南2-90 | 9-0298 | C-LY-405-775 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.18 |  | 10.25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
299 | 9#路南2-90 | 9-0299 | C-LY-405-774 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 6.77 |  | 3.29% | 25 | 4 | 2.27 |  | 43.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
300 | 9#路南2-90 | 9-0300 | C-LY-405-3999 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、干气提浓线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 8 | 8.36 |  | 0% | 25 | 4 | 3.69 |  | 7.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
301 | 9#路南2-90 | 9-0301 | C-LY-405-4000 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 3#柴油加氢富胺液去3、4号溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 8 | 8.45 |  | 0% | 25 | 4 | 2.65 |  | 33.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
302 | 9#路南2-90 | 9-0302 | C-LY-405-4728 | 2.5 | 20 | 李传东 | 2023.07.03 | 三维标识废管（东直9#路南1-72立柱，西至6号路东3-57立柱） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 4 | 4.09 |  | 0% | 20 | 3 | 2.95 |  | 1.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
303 | 9#路南2-90 | 9-0303 | C-LY-405-715 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 300 | 10 | 9.28 |  | 7.2% | 25 | 4 | 4.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
304 | 9#路南2-90 | 9-0304 | C-LY-405-730 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 6.33 |  | 2.62% | 25 | 4 | 3.67 |  | 8.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
305 | 9#路南1-81 | 9-0305 | C-LY-405-3859 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 聂学城 | 2023.07.03 | 400 | 9.5 | 8.37 |  | 11.89% | 25 | 4 | 3.94 |  | 1.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
306 | 9#路南1-81 | 9-0306 | C-LY-405-216 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 乙烯氢去压控阀PV1806主线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.51 |  | 6.13% | 25 | 4 | 3.55 |  | 11.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
307 | 9#路南1-81 | 9-0307 | C-LY-405-3905 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.17 |  | 6% | 25 | 4 | 3.66 |  | 8.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 | 架子挡住，后续要进一步确认 | 1
308 | 9#路南1-14 | 9-0308 | C-LY-405-3549 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 水务含碱污水3#线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 100 | 6 | 6.58 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
309 | 9#路南1-14 | 9-0309 | C-LY-405-604 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 四催化新气分混合C4去北山球罐线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.08 |  | 6.46% | 25 | 4.5 | 4.38 |  | 2.67% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
310 | 9#路南1-14 | 9-0310 | C-LY-405-3758 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 5#常减压电脱盐排水去水务线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 6.5 | 6.09 |  | 6.31% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
311 | 9#路南1-14 | 9-0311 | C-LY-405-3516 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 300 | 10 | 9.96 |  | 0.4% | 25 | 4.5 | 4.41 |  | 2% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
312 | 9#路南1-14 | 9-0312 | C-LY-405-3721 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 2#加裂航煤去装油东罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 5.82 |  | 10.46% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
313 | 9#路南1-14 | 9-0313 | C-LY-405-3784 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 7 | 7.79 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.07.06 |  | 1
314 | 9#路南1-14 | 9-0314 | C-LY-405-3719 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 四催化不合格汽油去加氢精制罐区线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.34 |  | 3.56% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
315 | 9#路南1-14 | 9-0315 | C-LY-405-3708 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 中间泵房常渣去二、四催化线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 250 | 6.5 | 6.56 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.08 |  | 9.33% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
316 | 9#路南1-14 | 9-0316 | C-LY-405-3596 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线（三维） | 谭学雄 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 6.85 |  | 2.14% | 25 | 4.5 | 4.06 |  | 9.78% | 排凝焊缝下有外腐蚀 | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪、覃高远 | 2023.07.10 |  | 1
317 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0317 | C-LY-405-3573 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 200 | 8 | 7.35 |  | 8.13% | 25 | 4.5 | 4.02 |  | 10.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
318 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0318 | C-LY-405-3732 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 中间泵房常渣去二、四催化线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 250 | 6.5 | 6.54 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
319 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0319 | C-LY-405-3532 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 四催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 150 | 6.5 | 5.58 |  | 14.15% | 25 | 4.5 | 4.37 |  | 2.89% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
320 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0320 | C-LY-405-3526 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 150 | 6.5 | 6.77 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
321 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0321 | C-LY-405-3658 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 150 | 5.5 | 5.88 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.38 |  | 2.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
322 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0322 | C-LY-405-3550 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4.5 | 4.36 |  | 3.11% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
323 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0323 | C-LY-405-3544 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.39 | 5.57 | 2% | DN25 | 4.5 | 4.15 | 4.62 | 7.778% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31 |  | 1
324 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0324 | C-LY-405-3555 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 150 | 5.5 | 6.04 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.28 |  | 4.89% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
325 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0325 | C-LY-405-3701 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 80 | 5.5 | 5.41 |  | 1.64% | 25 | 3.5 | 3.45 |  | 1.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
326 | 9#路南1-25（二层平台） | 9-0326 | C-LY-405-3657 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 50 | 5 | 5.19 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.43 |  | 1.56% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
327 | 9#路南1-25（三层平台） | 9-0327 | 没有挂盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | DN200 | 8 | 7.77 | 8.04 | 2.875% | 25 | 4.5 | 4.46 |  | 0.8889% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31 |  | 1
328 | 9#路南1-25（三层平台） | 9-0328 | 没有挂盲板牌 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 150 | 5.5 | 5.21 |  | 5.27% | 25 | 4.5 | 4.47 |  | 0.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
329 | 9#路南1-25（三层平台） | 9-0329 | 没有挂盲板牌 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 |  |  |  | 300 | 10 | 10.21 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.14 |  | 1
330 | 9#路南1-84 | 9-0330 | C-LY-405-215 | 4 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 6 | 4.93 |  | 17.83% | 25 | 4 | 3.79 |  | 5.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
331 | 9#路南1-84 | 9-0331 | C-LY-405-3998 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 4.81 |  | 12.55% | 25 | 4 | 3.87 |  | 3.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
332 | 9#路南1-84 | 9-0332 | C-LY-405-946 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.07.03 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.18 |  | 10.25% | 25 | 4 | 3.69 |  | 7.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
333 | 9#路南2-83 | 9-0333 | C-LY-405-768 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.07.03 | 常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN250 | 8 | 7.11 | 7.7 | 11.12% | 40 | 4 | 3.86 |  | 3.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.10.31 |  | 1
334 | 9#路南2-84 | 9-0334 | C-LY-405-769 | 2 | 50 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN250 | 8 | 8.19 | 8.7 | 0% | 40 | 4 | 3.92 |  | 2% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.10.31 |  | 1
335 | 9#路南2-84 | 9-0335 | C-LY-405-767 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.38 |  | 8.86% | 25 | 4 | 3.15 |  | 21.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
336 | 9#路南2-84 | 9-0336 | C-LY-405-766 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.22 |  | 11.14% | 25 | 4 | 2.87 |  | 28.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
337 | 9#路南2-84 | 9-0337 | C-LY-405-940 | 2.5 | 50 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 航煤加氢精煤去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 7.76 |  | 0% | 50 | 4 | 5.43 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
338 | 9#路南2-83 | 9-0338 | C-LY-405-876 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN200 | 7 | 6.72 | 7.57 | 4% | DN25 | 4 | 3.55 | 4.05 | 11.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
339 | 9#路南2-83 | 9-0339 | 无盲板 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 北锅炉冷凝水去四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN150 | 5.5 | 5.42 | 6.08 | 1.455% | DN25 | 3.5 | 2.92 | 3.22 | 16.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31 |  | 1
340 | 9#路南2-83 | 9-0340 | 低点有堵头 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 轻石去球罐（2#加裂轻石接通1#加裂轻石去球罐线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.03 | 80 | 4.5 | 4.09 |  | 9.11% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
341 | 9#路南2-83 | 9-0341 | C-LY-405-3960 | 2.5 | 50 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN250 | 6.5 | 6.67 | 7.32 | 0% | DN50 | 4 | 4.19 | 4.65 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
342 | 9#路南2-83 | 9-0342 | 低点有盲盖 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 5.45 |  | 16.15% | 25 | 4 | 3.45 |  | 13.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
343 | 9#路南2-83 | 9-0343 | 低点有盲盖 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 装油东罐区0#柴油至公馆线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.04 | 150 | 6.5 | 4.91 |  | 24.46% | 25 | 4 | 3.88 |  | 3% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
344 | 9#路南2-83 | 9-0344（低点已取消） | 无盲板牌 | 5 | 20 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 9#路QQF08阀系统氢去实华线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.04 | [14 empty] | 已切除 | 1
345 | 9#路南2-83 | 9-0345 | C-LY-405-754 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 4#常减压、双加直馏柴油去3号柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 8.14 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
346 | 9#路南2-83 | 9-0346 | C-LY-405-3992 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.17 |  | 6% | 25 | 4 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
347 | 9#路南2-84 | 9-0347 | 低点有盲盖 | 5 | 80 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 一加氢放空气体去火炬系统 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.03 | DN400 | 9.5 | 9.19 | 9.73 | 3.26% | DN80 | 5.5 | 5.15 | 6.12 | 6.36% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
348 | 9#路南2-85 | 9-0348 | C-LY-405-947 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
349 | 9#路南2-85 | 9-0349 | C-LY-405-3818 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 一加氢、航煤加氢粗汽油、干气容1凝缩油去焦化线（旧线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 4.84 |  | 12% | 25 | 4 | 3.97 |  | 0.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
350 | 9#路南2-85 | 9-0350 | C-LY-405-3955 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN250 | 8 | 8.51 | 9.18 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.27 | 3.8 | 6.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
351 | 9#路南2-85 | 9-0351 | C-LY-405-4730 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 华南混油去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.04 | 200 | 7 | 7.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.82 |  | 4.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
352 | 9#路南2-85 | 9-0352 | C-LY-405-214 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 5.5 | 4.61 |  | 16.18% | 25 | 4 | 3.97 |  | 0.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
353 | 9#路南2-85 | 9-0353 | C-LY-405-182 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 化工氢气至炼油线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.53 |  | 5.88% | 25 | 4 | 4.41 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
354 | 9#路南2-85 | 9-0354 | C-LY-405-843 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 天然气去重芳烃线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.04 | 250 | 8 | 8.37 |  | 0% | 25 | 4 | 4.83 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
355 | 9#路南2-85 | 9-0355 | C-LY-405-844 | 5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烷气去乙烯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.04 | DN150 | 7 | 7.46 | 7.79 | 0% | DN25 | 4 | 3.71 | 4.13 | 7.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
356 | 9#路南2-85 | 9-0356 | 低点有盲盖 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 航煤加氢军柴原料线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.96 |  | 0.57% | 25 | 4 | 3.58 |  | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
357 | 9#路南2-85 | 9-0357 | 低点有盲盖 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 2号加裂柴油去装油东罐区线，分支供航煤加氢 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.99 |  | 0.14% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
358 | 9#路南2-85 | 9-0358 | C-LY-405-4094 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 2号加裂白油去装油东罐区线，分支供航煤加氢 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.38 |  | 2.18% | 25 | 4 | 5.46 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
359 | 9#路南2-85 | 9-0359 | C-LY-405-4306 | 2 | 50 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 4号常减压军柴原料直供航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 50 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
360 | 9#路南2-85 | 9-0360 | C-LY-405-4308 | 2 | 50 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 4号常减压军柴原料直供航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 5.5 | 6.97 |  | 0% | 50 | 4 | 3.56 |  | 11% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.01 |  | 1
361 | 9#路南2-84 | 9-0361 | C-LY-405-41 | 5 | 80 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 一加氢放空气体去火炬系统 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN400 | 9.5 | 8.54 | 10.67 | 10.11% | DN80 | 4.5 | 4.84 | 5.53 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 | 低点摇摆明显 | 1
362 | 9#路南2-85 | 9-0362 | C-LY-405-877 | 2.5 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN200 | 6.5 | 6.18 | 6.93 | 4.92% | DN25 | 3.5 | 3.72 | 4.08 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
363 | 9#路南2-84 | 9-0363 | 低点有盲盖 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床富气压缩机 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 7.49 |  | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
364 | 9#路南2-84 | 9-0364 | 无盲板 | 2 | 25 | 谭学雄 | 2023.07.03 | 一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 8.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.29 |  | 17.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.29 |  | 1
365 | 9#路南1-81 | 9-0365 | C-LY-405-3963 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 5.77 |  | 11.23% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
366 | 9#路南1-81 | 9-0366 | C-LY-405-3816 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三维标识为废管 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 20 | 3 | 2.92 |  | 2.67% | 20 | 3 | 2.88 |  | 4% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
367 | 9#路南1-81 | 9-0367 | C-LY-405-3850 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 5.72 |  | 12% | 25 | 4 | 3.54 |  | 11.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
368 | 9#路南2-91 | 9-0368 | C-LY-405-3839 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 8 | 6.87 |  | 14.13% | 25 | 4 | 4.44 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
369 | 9#路南2-94 | 9-0369 | C-LY-405-753 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 4#常减压、双加罐区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN250 | 6.5 | 6.94 | 7.85 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.44 | 4.39 | 1.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
370 | 9#路南2-91 | 9-0370 | C-LY-405-3950 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 系统高压瓦斯去蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 6.83 |  | 2.43% | 25 | 4 | 3.97 |  | 0.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
371 | 9#路南2-94 | 9-0371 | C-LY-405-3956 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 5.26 |  | 4.36% | 25 | 4 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
372 | 9#路南2-94 | 9-0372 | C-LY-405-3887 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 3#、4#柴油加氢、航煤加氢、一加氢石脑油去轻烃回收、焦化、1#常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.22 |  | 19.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
373 | 9#路南2-94 | 9-0373 | C-LY-405-2287 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床富气压缩机线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 8 | 7.69 |  | 3.87% | 25 | 4 | 2.42 |  | 39.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.02 |  | 1
374 | 9#路南2-94 | 9-0374 | C-LY-405-7475 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 7.49 |  | 0% | 25 | 4 | 4.65 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 | 三维缺少低点 | 1
375 | 9#路南2-94 | 9-0375 | C-LY-405-960 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 7.22 |  | 0% | 25 | 4 | 4.66 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
376 | 9#路南1-84 | 9-0376 | C-LY-405-3967 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 7.67 |  | 4.13% | 25 | 4 | 3.47 |  | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
377 | 9#路南1-84 | 9-0377 | C-LY-405-3962 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 1#加裂不合格轻重石去焦化、1#、2#轻烃回收线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 80 | 5.5 | 4.55 |  | 17.27% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
378 | 9#路南1-84 | 9-0378 | C-LY-405-3813 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三维显示废管（主线为同管径小管线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 20 | 3 | 2.93 |  | 2.33% | 20 | 3 | 2.95 |  | 1.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
379 | 9#路南1-84 | 9-0379 | C-LY-405-3801 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 5.87 |  | 9.69% | 25 | 4 | 3.55 |  | 11.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
380 | 9#路南1-84 | 9-0380 | C-LY-405-3821 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 焦化不合格汽油去加氢罐区、三催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 6.38 |  | 1.85% | 25 | 4 | 3.56 |  | 11% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.03 |  | 1
381 | 9#路南2-94 | 9-0381 | C-LY-405-878 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 6.41 |  | 8.43% | 25 | 4 | 3.59 |  | 10.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
382 | 9#路南2-94 | 9-0382（低点已取消） | C-LY-405-4724 | 5 | 20 | 聂学城 | 2023.07.04 | 乙烯氢气去实华溶剂油厂线 | 廖捷 | 2023.07.04 | [14 empty] | 已切除 | 1
383 | 9#路南2-94 | 9-0383 | C-LY-405-777 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线（催柴总管） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 250 | 8 | 6.94 |  | 13.25% | 25 | 4 | 2.66 |  | 33.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
384 | 9#路南2-94 | 9-0384 | C-LY-405-3978 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 4#常减压常三柴油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN150 | 6.5 | 6.01 | 6.7 | 7.54% | 3.5 | 3.8 | 4.23 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
385 | 9#路南2-94 | 9-0385 | C-LY-405-776 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 6.51 |  | 7% | 25 | 4 | 2.57 |  | 35.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27 |  | 1
386 | 9#路南2-94 | 9-0386 | C-LY-405-4725 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 系统高压瓦斯去蜡油加氢 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | DN150 | 7 | 7.21 | 7.84 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.16 | 4.64 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
387 | 9#路南2-94 | 9-0387 | C-LY-405-3829 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去3#柴油加氢、焦化脱硫、干气提浓线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 8.77 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.06 |  | 12.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
388 | 9#路南2-94 | 9-0388 | C-LY-405-3824 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 3#柴油加氢富胺液去1、3、4号溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 8.15 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
389 | 9#路南2-94 | 9-0389 | C-LY-405-3979 | 2.5 | 20 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 三维断管 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 100 | 4 | 4.1 |  | 0% | 20 | 3 | 2.98 |  | 0.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
390 | 9#路南2-2023.09.25 | 9-0390 | C-LY-405-3846 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气至化工线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 7 | 7.15 |  | 0% | 25 | 4 | 3.89 |  | 2.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
391 | 9#路南2-94 | 9-0391 | C-LY-405-716 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 300 | 10 | 9.73 |  | 2.7% | 25 | 4 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
392 | 9#路南2-94 | 9-0392 | C-LY-405-4726 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 2#加裂、二加氢煤油去中间泵房线（不合格航煤II线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 150 | 6.5 | 6.26 |  | 3.69% | 25 | 4 | 5.07 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
393 | 9#路南2-94 | 9-0393 | C-LY-405-717 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 3号柴油加氢精柴去CFB锅炉换热 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 300 | 10 | 9.37 |  | 6.3% | 25 | 4 | 4.44 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
394 | 9#路南2-94 | 9-0394 | C-LY-405-729 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.10 | 200 | 7 | 6.55 |  | 6.43% | 25 | 4 | 4.65 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
395 | 9#路南2-94 | 9-0395（低点已取消） | C-LY-405-3976 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 250 | 8 | 8.19 |  | 0% | 25 | 4 | 4.16 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 | 7.10日脚手架遮挡，无法辨识 | 1
396 | 9#路南1-84 | 9-0396 | C-LY-405-4727 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 装油东罐区柴油去华南首站2#线 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 400 | 10 | 8.1 |  | 19% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
397 | 9#路南2-94 | 9-0397 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 北锅炉冷凝水至四催化线 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 150 | 5.5 | 4.96 |  | 9.82% | 20 | 3 | 3.03 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.04 |  | 1
398 | 9#路北1-36 | 9-0398 | 无盲板牌 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气装置含硫污水线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN100 | 5 | 4.79 | 5.42 | 4.2% | DN50 | 4 | 3.88 | 4.21 | 3% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
399 | 9#路北1-36 | 9-0399 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气装置污油线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN150 | 7 | 6.81 | 7.3 | 2.71% | DN50 | 4 | 3.98 | 5.17 | 0.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05 |  | 1
400 | 9#路北1-36 | 9-0400 | 无盲板牌 | 5 | 50 | 廖捷 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气装置燃料气线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN200 | 6.5 | 6.09 | 6.72 | 6.31% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05 |  | 1
401 | 9#路南2-100 | 9-0401 | C-LY-405-4749 | 2.5 | 50 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 装油东罐区不合格柴油倒去双加罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN200 | 8 | 7.7 | 8.3 | 3.75% | DN50 | 4 | 4.07 | 5.09 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
402 | 9#路南2-101 | 9-0402 | C-LY-405-3843 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(贫氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN200 | 7 | 6.82 | 7.74 | 2.57% | DN25 | 3.5 | 3.02 | 3.64 | 13.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
403 | 9#路南2-101 | 9-0403 | 无盲板牌 | 2.5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | DN100 | 6 | 5.32 | 6.13 | 11.33% | DN25 | 3.5 | 3.03 | 4.12 | 13.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
404 | 9#路南2-102 | 9-0404 | C-LY-405-180 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 250 | 8 | 7.13 |  | 10.88% | 25 | 3.5 | 2.88 |  | 17.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
405 | 9#路南2-102 | 9-0405 | 无盲板牌 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 150 | 6.5 | 5.49 |  | 15.54% | 25 | 3.5 | 3.02 |  | 13.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
406 | 9#路南2-102 | 9-0406 | C-LY-405-3972 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 150 | 6.5 | 5.45 |  | 16.15% | 25 | 3.5 | 4.4 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
407 | 9#路南2-102 | 9-0407 | C-LY-405-3961 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 200 | 7 | 6.98 |  | 0.29% | 25 | 3.5 | 4.21 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
408 | 9#路南2-102 | 9-0408 | C-LY-405-3880 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 50 | 4 | 3.95 |  | 1.25% | 25 | 3.5 | 4.1 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
409 | 9#路南2-102 | 9-0409 | C-LY-405-3951 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 3.5 | 3.3 |  | 5.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
410 | 9#路南2-102 | 9-0410 | C-LY-405-3806 | 2 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 40 | 4 | 5.01 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.17 |  | 9.43% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
411 | 9#路南2-102 | 9-0411 | C-LY-405-3897 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 150 | 6.5 | 5.58 |  | 14.15% | 25 | 3.5 | 2.95 |  | 15.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
412 | 9#路南2-102 | 9-0412 | C-LY-405-3844 | 5 | 25 | 韩国敏 | 2023.07.04 |  |  |  | 100 | 6 | 6.23 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.14 |  | 10.29% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
413 | 9#路南2-102 | 9-0413 | C-LY-405-3959 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 |  |  |  | 80 | 5.5 | 5.78 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.32 |  | 5.14% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
414 | 9#路南2-102 | 9-0414 | C-LY-405-3990 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 |  |  |  | 200 | 6 | 5.85 |  | 2.5% | 25 | 3.5 | 3.23 |  | 7.71% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
415 | 9#路南2-102 | 9-0415 | C-LY-405-718 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 3#柴油加氢精柴自CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 300 | 10 | 9.02 |  | 9.8% | 25 | 4 | 4.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
416 | 9#路南2-102 | 9-0416 | C-LY-405-719 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 3#柴油加氢精柴去CFB锅炉换热 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 300 | 10 | 8.92 |  | 10.8% | 25 | 4 | 3.79 |  | 5.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
417 | 9#路南2-102 | 9-0417 | C-LY-405-181 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三制氢2.2MPa氢气去蜡油加氢、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 4.11 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
418 | 9#路南2-102 | 9-0418 | C-LY-405-3823 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 |  |  |  | 80 | 5.5 | 4.72 |  | 14.18% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
419 | 9#路南2-102 | 9-0419 | C-LY-405-3822 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 双加罐区异壬醇C12、C16去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 80 | 4.5 | 4.21 |  | 6.44% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
420 | 9#路南2-102 | 9-0420 | C-LY-405-3807 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 双加罐区异壬醇C8去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 80 | 4.5 | 4.53 |  | 0% | 25 | 4 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
421 | 9#路南2-102 | 9-0421 | C-LY-405-961 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 7 | 6.95 |  | 0.71% | 25 | 4 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
422 | 9#路南2-102 | 9-0422 | C-LY-405-962 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 7 | 7.17 |  | 0% | 25 | 4 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
423 | 9#路南2-102 | 9-0423 | C-LY-405-728 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 三催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线（三加氢反冲洗油线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN200 | 7 | 6.78 | 7.42 | 3.14% | DN25 | 4 | 4.58 | 4.89 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
424 | 9#路南2-102 | 9-0424 | C-LY-405-751 | 2 | 50 | 聂学城 | 2023.07.04 | 装油东罐区柴油送华南3线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN400 | 8 | 7.32 | 8.52 | 8.5% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.41 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20 |  | 1
425 | 9#路南2-102 | 9-0425 | 低点阀后是盲盖 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN250 | 8 | 8 | 8.97 | 0% | DN25 | 4 | 5.04 | 5.42 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05 |  | 1
426 | 9#路南2-103 | 9-0426 | C-LY-405-171 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 化工氢气至蜡油加氢、渣油加氢等2.2Mpa氢气管网（QQF40、41双阀间） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 250 | 8 | 8.04 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.2 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08 |  | 1
427 | 9#路南2-103 | 9-0427 | C-LY-405-1047 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线流量计处） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 6.69 |  | 4.43% | 25 | 4 | 3.06 |  | 23.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
428 | 9#路南2-105 | 9-0428 | C-LY-405-3845 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 2#加裂、二加氢煤油去中间泵房线（不合格航煤II线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN150 | 6.5 | 6.49 | 7.02 | 0.15% | DN25 | 4 | 4.87 | 5.07 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
429 | 9#路南2-104 | 9-0429 | C-LY-405-879 | 2.5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN200 | 6.5 | 6.11 | 6.82 | 6% | DN25 | 4 | 3.67 | 4.36 | 8.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
430 | 9#路南2-105 | 9-0430 | 高点阀后是盲盖 | 5 | 25 | 聂学城 | 2023.07.04 | 甲烷氢、干气线（炼油化工互送线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 250 | 8 | 7.95 |  | 0.62% | 25 | 4 | 5.05 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.07 |  | 1
431 | 9#路北1-36 | 9-0431 | C-LY-405-5573 | 5 | 50 | 聂学城 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气装置氢气线 | 聂学城 | 2023.07.05 | DN300 | 8 | 8.74 | 9.42 | 0% | DN50 | 4 | 4.19 | 5.01 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.09.05 |  | 1
432 | 9#路北1-36 | 9-0432 | C-LY-405-5150 | 5 | 50 | 聂学城 | 2023.07.05 | 干气回收富乙烷气装置氢气线 | 聂学城 | 2023.07.05 | DN300 | 8 | 8.58 | 9.46 | 0% | DN50 | 4 | 4.41 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.09.05 |  | 1
433 | 9#路南2-10 | 9-0433 | C-LY-405-3762 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯线 | 聂学城 | 2023.07.05 | DN300 | 6.5 | 6.97 | 7.6 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.67 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
434 | 9#路南2-10 | 9-0434 | C-LY-405-6885 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯线 | 聂学城 | 2023.07.05 | DN300 | 6.5 | 6.98 | 7.57 | 0% | DN25 | 4 | 4.6 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.04
435 | 9#路南1-14 | 9-0435 | C-LY-405-3792 | 5 | 25 | 廖捷 | 2023.07.14 | 4#柴油加氢轻污油去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN150 | 7 | 6.77 | 7.53 | 3.286% | DN25 | 3.5 | 2.88 | 3.55 | 17.71% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇 | 2023.10.31
436 | 9#路北1-60 | 9-0436 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.14 | 航煤加氢工业白油去装油东罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 150 | 7 | 6.88 |  | 1.71% | 25 | 4 | 2.85 |  | 28.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.27
437 | 9#路南2-80 | 9-0437 | C-LY-405-324 |  |  | 廖捷 | 2023.07.14 |  |  |  | DN200 | 7 | 7.61 | 8.49 | 0% | DN25 | 4 | 4.22 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.20
438 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0438 | C-LY-405-301 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 三制氢去蜡油加氢、航煤加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN150 | 7 | 7.68 | 8.27 | 0% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
439 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0439 | C-LY-405-5713 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 化工氢气去蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN250 | 10 | 9.8 | 10.63 | 2% | DN25 | 4 | 4.53 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
440 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0440 | C-LY-405-377 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 系统高压瓦斯去蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN150 | 5.5 | 4.9 | 5.83 | 10.91% | DN25 | 4 | 4.47 | 4.89 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
441 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0441 | C-LY-405-3932 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 外收柴油去蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN200 | 7 | 6.3 | 6.92 | 10% | DN25 | 4 | 4.65 | 4.94 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
442 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0442 | C-LY-405-3925 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 南污油线去加氢罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN40 | 5 | 4.92 | 5.35 | 1.6% | DN25 | 4 | 4.65 | 5 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
443 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0443 | C-LY-405-740 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN50 | 5 | 4.89 | 5.37 | 2.2% | DN25 | 4 | 4.5 | 4.91 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
444 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0444 | C-LY-405-741 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 蜡油加氢不合格柴油去双加罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN200 | 7 | 7.16 | 7.72 | 0% | DN25 | 4 | 4.51 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
445 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0445 | C-LY-405-742 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN200 | 7 | 6.94 | 7.63 | 0.86% | DN25 | 4 | 4.93 | 5.45 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
446 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0446 | C-LY-405-3914 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.57 | 6.33 | 0% | DN25 | 4 | 4.6 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
447 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0447 | C-LY-405-3539 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 汽提净化水去蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN80 | 5.5 | 5.66 | 6.39 | 0% | DN25 | 4 | 4.44 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
448 | 9#路南1-58（蜡油加氢西南） | 9-0448 | C-LY-405-3538 |  |  | 杨静军 | 2023.07.31 | 蜡油加氢含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN100 | 8.5 | 8.09 | 9.27 | 4.82% | DN25 | 4 | 4.66 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.05
449 | 9#路南3-9 | 9-0449 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 |  |  |  | 250 | 8 | 6.69 |  | 16.38% | 25 | 4 | 4.81 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
450 | 9#路南3-11 | 9-0450 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 |  |  |  | 200 | 7 | 8.05 |  | 0% | 50 | 4 | 5.21 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
451 | 9#路南2-46（顶层） | 9-0451 | C-LY-405-4693 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 |  |  |  | DN150 | 7 | 6.93 | 7.6 | 1% | DN50 | 4 | 3.97 | 4.65 | 0.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.04
452 | 9#路南2-67 | 9-0452 | 低点阀后接压力表 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 | 化工氢气线压力表引线（调节阀前） | 韩国敏 | 2023.09.08 | 250 | 8 | 8.7 |  | 0% | 20 | 4 | 5.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
453 | 9#路南2-67 | 9-0453 | 低点阀后为采样口 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 | 化工氢气线（采样点） | 韩国敏 | 2023.09.08 | 250 | 8 | 8.52 |  | 0% | 20 | 4 | 4.02 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
454 | 9#路南2-67 | 9-0454 | C-LY-405-189 |  |  | 聂学城 | 2023.08.01 |  |  |  | 250 | 8 | 8.69 |  | 0% | 25 | 4 | 3.84 |  | 4% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
455 | 9#路南2-43 | 9-0455 | C-LY-405-3973 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 航煤加氢冷凝水去四催化线 | 聂学城 | 2023.08.02 | DN80 | 5.5 | 5.03 | 5.71 | 8.55% | DN20 | 3 | 3.92 | 4.3 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.04
456 | 9#路南2-45 | 9-0456 | C-LY-405-6613 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 四催化轻柴油线去催柴总管线 | 聂学城 | 2023.08.02 | DN150 | 7 | 6.99 | 7.58 | 0.14% | DN40/25 | 4 | 5.88 | 10.34 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.04
457 | 9#路南2-66 | 9-0457 | 低点阀后接压力表 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 |  |  |  | 250 | 8 | 9.97 |  | 0% | 20 | 4 | 3.98 |  | 0.5% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
458 | 9#路南2-66 | 9-0458 | 低点阀后接压力表 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 |  |  |  | 250 | 8 | 8.02 |  | 0% | 20 | 4 | 3.98 |  | 0.5% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
459 | 9#路南2-66 | 9-0459 | 低点阀后接压力表 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 |  |  |  | 250 | 8 | 8.63 |  | 0% | 20 | 4 | 4.02 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
460 | 9#路南2-65（顶层） | 9-0460 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 |  |  |  | DN300 | 8.5 | 10.17 | 10.74 | 0% | DN25 | 4 | 4.68 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.10.12
461 | 9#路南2-66（顶层） | 9-0461 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 浆态床轻石并1#加裂轻重石不合格线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 80 | 5.5 | 5.32 |  | 3.27% | 25 | 4 | 3.94 |  | 1.5% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
462 | 9#路南2-66（顶层） | 9-0462 | C-LY-405-6762 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 1#加裂反冲洗柴油去双加罐区线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 100 | 6 | 6.71 |  | 0% | 25 | 4 | 3.24 |  | 19% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
463 | 9#路南2-66（顶层） | 9-0463 | C-LY-405-744 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 200 | 7 | 6.67 |  | 4.71% | 25 | 4 | 4.19 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
464 | 9#路南2-66（顶层） | 9-0464 | C-LY-405-743 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 4#柴油加氢不合格柴油去双加罐区线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 200 | 7 | 6.73 |  | 3.86% | 25 | 4 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
465 | 9#路南2-66（顶层） | 9-0465 | C-LY-405-194 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 乙烯氢气去4#柴油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.02 | 300 | 10 | 8.3 |  | 17% | 25 | 4 | 3.82 |  | 4.5% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
466 | 9#路南2-68 | 9-0466 | C-LY-405-191 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 |  |  |  | 250 | 8 | 6.86 |  | 14.25% | 25 | 4 | 5.87 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.09
467 | 9#路南2-67 | 9-0467 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.02 | 航煤加氢不合格油去罐区线 | 聂学城 | 2023.08.02 | DN150 | 7 | 6.8 | 7.12 | 2.86% | DN25 | 4 | 4.12 | 4.86 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.06
468 | 9#路南2-105 | 9-0468 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 常减压、双加、加氢精制罐区直馏柴油去3号柴油加氢 | 聂学城 | 2023.08.03 | 250 | 8 | 7.76 |  | 3% | 25 | 3.5 | 3.34 |  | 4.57% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.08
469 | 9#路北1-36 | 9-0469 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.21 | 干气回收富乙烷2.2MPa氢气去4#柴油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.21 | DN250 | 8 | 8.27 | 9.04 | 0% | DN50 | 4 | 4.07 | 5.86 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.06
470 | 9#路北1-47（高空） | 9-0470 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN100 | 4 | 3.77 | 3.96 | 5.75% | DN20 | 3 | 2.21 | 3.27 | 26.33% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30 | 8.8表无该编号记录
471 | 9#路北1-47（高空） | 9-0471 | C-LY-405-5149 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN300 | 8.5 | 8.71 | 9.41 | 0% | DN50 | 4 | 3.77 | 4.85 | 5.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
472 | 9#路北1-47（高空） | 9-0472 | C-LY-405-4198 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 干气回收富乙烷气装置燃料气线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN450 | 11 | 9.63 | 10.66 | 12.45% | DN50 | 4 | 4.21 | 4.76 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
473 | 9#路北1-47（高空） | 9-0473 | C-LY-405-2076 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 干气回收富乙烷气装置轻烃/停工排出碳四线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN80 | 6.5 | 5.43 | 8.26 | 16.46% | DN50 | 4 | 4.11 | 4.7 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
474 | 9#路北1-47（高空） | 9-0474 | C-LY-405-2077 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 混合干气1线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 7.11 | 7.85 | 16.35% | DN50 | 4 | 4.15 | 4.66 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
475 | 9#路北1-47（高空） | 9-0475 | C-LY-405-2078 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 干气回收富乙烷气装置燃料气线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN350 | 8 | 7.73 | 8.31 | 3.37% | DN50 | 4 | 3.61 | 4.33 | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
476 | 9#路北1-47（高空） | 9-0476 | C-LY-405-2079 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 混合干气2线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN300 | 8 | 7.04 | 7.31 | 12% | DN50 | 4 | 4.21 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
477 | 9#路北1-47（高空） | 9-0477 | C-LY-405-2081 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 混合干气3线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN300 | 8.5 | 7.28 | 7.99 | 14.35% | DN50 | 4 | 4.13 | 4.62 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
478 | 9#路北1-47（高空） | 9-0478 | C-LY-405-2082 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 富乙烷气线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN250 | 8.5 | 8.33 | 8.69 | 2% | DN50 | 4 | 3.93 | 4.62 | 1.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.08.30
479 | 9#路南1-7（高空） | 9-0479 | C-LY-405-3797 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 四催化净化干气去干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN200 | 6.5 | 5.85 | 6.73 | 10% | DN25 | 4.5 | 4.44 | 4.62 | 1.33% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.01
480 | 9#路南1-7（高空） | 9-0480 | C-LY-405-3798 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN150 | 6.5 | 6.71 | 7.74 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.45 | 4.68 | 1.11% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.01
481 | 9#路南1-7（高空） | 9-0481 | C-LY-405-3795 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 四催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线） | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN150 | 6.5 | 6.44 | 7.09 | 0.92% | DN25 | 4.5 | 4.53 | 4.88 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.01
482 | 9#路南1-7（高空） | 9-0482 | C-LY-405-3794 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 四催化稳定汽油去1#、2#S-Zorb线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN200 | 6.5 | 7.07 | 7.66 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.54 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.01
483 | 9#路南1-7（高空） | 9-0483 | C-LY-405-3578 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 水务含碱污水3#线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN100 | 6 | 6.08 | 6.72 | 0% | DN25 | 4 | 4.55 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.01
484 | 9#路南1-7（高空） | 9-0484 | C-LY-405-3750 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN200 | 7 | 7.44 | 7.93 | 0% | DN25 | 4 | 4.33 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.09.01
485 | 9#路南1-7（高空） | 9-0485 | C-LY-405-5148 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN150 | 7 | 7.12 | 7.35 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.47 | 4.75 | 0.67% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
486 | 9#路南1-7（高空） | 9-0486 | C-LY-405-5147 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN100 | 6 | 5.9 | 6.11 | 1.67% | DN25 | 4.5 | 5.06 | 5.32 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
487 | 9#路南1-7（高空） | 9-0487 | C-LY-405-5146 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN100 | 7 | 6.61 | 7.49 | 5.57% | DN25 | 4.5 | 4.31 | 4.6 | 4.22% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
488 | 9#路南1-7（高空） | 9-0488 | C-LY-405-5109 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN150 | 7 | 7.2 | 7.87 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.48 | 4.65 | 0.44% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
489 | 9#路南1-7（高空） | 9-0489 | C-LY-405-5144 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN150 | 7 | 7.19 | 7.61 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.98 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
490 | 9#路南1-7（高空） | 9-0490 | C-LY-405-5142 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 四催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN150 | 7 | 6.91 | 7.71 | 1.29% | DN25 | 4.5 | 4.23 | 4.67 | 6% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
491 | 9#路南1-7（高空） | 9-0491 | C-LY-405-5143 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 中间泵房常渣去二、四催化线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN200 | 6.5 | 6.31 | 6.69 | 2.92% | DN25 | 4.5 | 5.2 | 5.53 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
492 | 9#路南1-7（高空） | 9-0492 | C-LY-405-5104 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN150 | 6.5 | 6.15 | 6.69 | 5.38% | DN25 | 4.5 | 4.42 | 4.8 | 1.78% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
493 | 9#路南1-7（高空） | 9-0493 | C-LY-405-5112 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN100 | 5 | 5.72 | 5.93 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.5 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.07.01
495 | 9#路南1-7（高空） | 9-0494 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN200 | 10 | 9.88 | 10.42 | 1.2% | DN25 | 4 | 4.94 | 5.55 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
496 | 9#路南1-7（高空） | 9-0495 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN150 | 6.5 | 6.3 | 6.83 | 3.08% | DN25 | 4 | 5.13 | 5.81 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
497 | 9#路南1-7（高空） | 9-0496 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | DN300 | 10 | 9.57 | 10.32 | 4.3% | DN25 | 4 | 5.37 | 5.79 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
498 | 9#路南2-91 | 9-0497 | C-LY-405-5792 |  |  | 廖捷 | 2023.11.16 | 1.2MPa氢气去3#、4#硫磺线 | 廖捷 | 2023.11.23 | DN200 | 8 | 8.13 | 8.85 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.56 | 4.32 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.11.21
499 | 9#路南1-21（高空） | 9-0498(已拿回，低点已取消) | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6.41 | 6.93 | 1.38% | DN25 | 4 | 3.96 | 4.73 | 1% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
500 | 9#路南1-25（高空） | 9-0499 | C-LY-405-3681 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6.47 | 7.08 | 0.46% | DN25 | 4 | 4.32 | 4.79 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
501 | 9#路南2-80（高空） | 9-0500 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | DN300 | 8.5 | 8.18 | 10.39 | 3.76% | DN25 | 3.5 | 2.64 | 3.54 | 24.57% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.01
502 | 9#路南2-80 | 9-0501 | C-LY-405-13 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 一蒸馏柴油（56#线）去加氢罐区线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.43 | 6.72 | 8.14% | DN50 | 4 | 3.95 | 4.2 | 1.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05
503 | 9#路南2-80 | 9-0502 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.28 | 一蒸馏柴油（56#线）去加氢罐区线 | 聂学城 | 2023.08.28 | DN150 | 7 | 6.62 | 7.57 | 5.43% | DN50 | 4 | 3.51 | 4.12 | 12.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.09.05
504 | 9#路北1-22（高空） | 9-0503 | C-LY-405-4357 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN500 | 9.5 | 9.03 | 10.34 | 4.95% | DN50 | 4 | 3.75 | 4.78 | 6.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
505 | 9#路北1-22（高空） | 9-0504 | C-LY-405-4307 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.37 | 5.89 | 2.36% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.87 | 1% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
506 | 9#路北1-22（高空） | 9-0505 | C-LY-405-4344 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6.81 | 7.63 | 0% | DN50 | 4 | 3.91 | 4.13 | 2.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
507 | 9#路北1-22（高空） | 9-0506 | C-LY-405-4343 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN400 | 8 | 8.11 | 8.53 | 0% | DN50 | 4 | 3.59 | 4.13 | 10.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
508 | 9#路北1-22（高空） | 9-0507 | C-LY-405-4379 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 | 混合干气2自渣油加氢、2#柴加、2#加裂、蜡油加氢来 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | DN300 | 6.5 | 7.12 | 7.55 | 0% | DN50 | 4 | 3.19 | 4.81 | 20.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
509 | 9#路北1-22（高空） | 9-0508 | C-LY-405-4350 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6.82 | 7.59 | 0% | DN50 | 4 | 3.92 | 4.34 | 2% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
510 | 9#路北1-22（高空） | 9-0509 | C-LY-405-4333 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 |  |  |  | DN250 | 8 | 8.05 | 8.76 | 0% | DN50 | 4 | 3.68 | 4.1 | 8% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
511 | 9#路南2-44（高处平台） | 9-0510 | C-LY-405-3970 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.25 | 2#加裂硫化剂去三加氢线 | 廖捷 | 2023.09.25 | DN50 | 6.5 | 6.69 | 9.18 | 0% | DN25 | 6.5 | 6.43 | 6.97 | 1.08% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27

## 10#路管廊
10#路系统管线低点台账（32+17）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 | [5 empty] | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 10#路东1-4 | 10-0001 | 丝扣阀无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | 80 | 5.5 | 4.7 |  | 14.55% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
2 | 10#路东1-4 | 10-0002 | 丝扣阀无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | 150 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
3 | 10#路东1-4 | 10-0003 | C-LY-405-3928 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4.5 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
4 | 10#路东1-5 | 10-0004 | 低点没有加盲板，无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | DN80 | 4.5 | 4.53 | 5.16 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
5 | 10#路东1-8 | 10-0005 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯去重芳烃线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
6 | 10#路东1-8 | 10-0006 | C-LY-405-156 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯去1#加裂线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN250 | 8 | 7.96 | 8.55 | 0.5% | DN50 | 4 | 4.12 | 4.64 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
7 | 10#路东1-12 | 10-0007 | C-LY-405-2737 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | DN150 | 7 | 6.86 | 7.5 | 2% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
8 | 10#路东1-16 | 10-0008 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 聂学城 | 2024.01.11 | DN150 | 7 | 7.13 | 7.48 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
9 | 10#路东1-16 | 10-0009 | C-LY-405-385 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯去1#加裂线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 50 | 4 | 4 |  | 0% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.56 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
10 | 10#路东1-26 | 10-0010 | C-LY-405-6651 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 重芳烃富氢尾气去PSA单元线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
11 | 10#路东1-26 | 10-0011 | C-LY-405-212 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 一加氢低纯氢去1、2#S-Zorb线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 80 | 7.5 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
12 | 10#路东1-26 | 10-0012 | C-LY-405-211 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 一加氢低纯氢去2#S-Zorb线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 80 | 7.5 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
13 | 10#路东1-32 | 10-0013 | C-LY-405-384 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN200 | 7 | 6.74 | 7.02 | 3.71% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
14 | 10#路东1-35 | 10-0014 | C-LY-405-6649 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 重芳烃富氢尾气去PSA单元线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
15 | 10#路东1-35 | 10-0015 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 加氢异构白油去东罐区线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN80 | 7.5 | 7.17 | 7.64 | 4.4% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
16 | 10#路东1-34 | 10-0016 | C-LY-405-600 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 5.0MPa氢去2#S-Zorb | 廖捷 | 2023.07.05 | DN150 | 9.5 | 9.52 | 9.8 | 0% | 25 | 4.5 | 6.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
17 | 10#路东1-35 | 10-0017 | C-LY-405-3505 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#加裂干气去三制氢线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
18 | 10#路东1-35 | 10-0018 | C-LY-405-4681 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#加裂干气去化工线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 150 | 6 | 2.7 |  | 55% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
19 | 10#路东1-35 | 10-0019 | C-LY-405-3523 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#加裂干气去化工线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
20 | 10#路东1-35 | 10-0020 | 无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 4#柴油加氢干气去三制氢、化工线 | 廖捷 | 2023.07.05 | DN200 | 6.5 | 6.45 | 6.79 | 0.77% | DN25 | 4 | 3.96 | 4.12 | 1% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
21 | 10#路东1-39 | 10-0021 | C-LY-405-1293 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 |  |  |  | DN150 | 6.5 | 5.71 | 6.53 | 12.15% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
22 | 10#路东1-39 | 10-0022 | C-LY-405-380 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 系统高压瓦斯线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.74 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
23 | 10#路东1-39 | 10-0023 | C-LY-405-6730 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 重芳烃贫氢尾气并混合干气线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.12 |  | 1
24 | 10#路西1-6 | 10-0024 | C-LY-405-3805 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 5.37 |  | 10.5% | 25 | 3.5 | 3.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
25 | 10#路西1-6 | 10-0025 | C-LY-405-2356 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 7.38 |  | 0% | 25 |  |  |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
26 | 10#路西1-6 | 10-0026 | C-LY-405-2357 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 水务运行部含碱污水3#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 7 | 6.17 |  | 11.86% | 25 | 3.5 | 4.43 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
27 | 10#路西1-6 | 10-0027 | C-LY-405-2358 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 3.5 | 4.4 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
28 | 10#路西1-6 | 10-0028 | C-LY-405-2359 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 水务运行部含碱污水4#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 7.45 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.38 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
29 | 10#路西1-6 | 10-0029 | C-LY-405-2354 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 加氢异构5号工业白油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 5.69 |  | 5.17% | 25 | 3.5 | 4.85 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
30 | 10#路西1-6 | 10-0030 | C-LY-405-2355 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 1#加裂富气去2#加裂线 | 廖捷 | 2023.07.05 | 100 | 6 | 5.85 |  | 2.5% | 25 | 3.5 | 4.63 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
31 | 10#路西1-6 | 10-0031 | C-LY-405-3930 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 直馏柴油自常减压来（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.56 | 6.84 | 0% | DN25 | 4 | 3.79 | 4.67 | 5.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.09.07 |  | 1
32 | 10#路西1-6 | 10-0032 | C-LY-405-302 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 6.5 | 6.53 | 7.04 | 0% | DN25 | 4 | 4.51 | 4.81 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
33 | 10#路西1-6 | 10-0033 | C-LY-405-304 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.42 | 6.74 | 1.23% | DN25 | 4 | 3.8 | 4.67 | 5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
34 | 10#路西1-6 | 10-0034 | C-LY-405-2353 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 9.5 | 10.42 | 10.67 | 0% | DN25 | 4 | 5.23 | 5.64 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
35 | 10#路西1-6 | 10-0035 | C-LY-405-376 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 2#加裂、2#连续重整2.2MPa氢气去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 8.5 | 8.33 | 9.42 | 2% | DN25 | 4 | 4.51 | 5.54 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
36 | 10#路西1-6 | 10-0036 | C-LY-405-3842 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气去三制氢线（并天然气管线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN100 | 7 | 6.34 | 7.04 | 9.43% | DN25 | 4 | 5.38 | 5.86 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
37 | 10#路西1-6 | 10-0037 | C-LY-405-5405 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN150 | 7 | 7.42 | 7.92 | 0% | DN25 | 4 | 4.72 | 5.53 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰 | 2023.9.7 |  | 1
38 | 10#路西1-6 | 10-0038 | C-LY-405-2352 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 2#S-Zorb精制汽油至汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 5.89 |  | 32.15% | DN25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
39 | 10#路西1-6 | 10-0039 | C-LY-405-2351 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 2#S-Zorb闭锁料斗气去高压瓦斯系统 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN80 | 4.5 | 4.41 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 3.09 |  | 11.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
40 | 10#路西1-6 | 10-0040 | C-LY-405-3811 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 二催化油浆紧急放空去沥青罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 5.3 |  | 18.46% | 25 | 3.5 | 3.89 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
41 | 10#路西1-1 | 10-0041 | C-LY-405-2387 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
42 | 10#路西1-1 | 10-0041 | C-LY-405-2387 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 6.5 | 6.31 |  | 2.92% | 25 | 3.5 | 4.51 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
43 | 10#路西1-1 | 10-0042 | C-LY-405-2386 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 四催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
44 | 10#路西1-1 | 10-0042 | C-LY-405-2386 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 四催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.97 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.6 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
45 | 10#路西1-1 | 10-0043 | C-LY-405-2385 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
46 | 10#路西1-1 | 10-0043 | C-LY-405-2385 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 5.38 |  | 2.18% | 25 | 3.5 | 4.47 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
47 | 10#路西1-1 | 10-0044 | C-LY-405-2384 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 水务运行部含碱污水3#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
48 | 10#路西1-1 | 10-0044 | C-LY-405-2384 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 水务运行部含碱污水3#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 6.25 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.53 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
49 | 10#路西1-1 | 10-0045 | C-LY-405-2383 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
50 | 10#路西1-1 | 10-0045 | C-LY-405-2383 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 5#常减压电脱盐排水去水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 6.5 | 6.17 |  | 5.08% | DN25 | 3.5 | 4.53 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
51 | 10#路西1-1 | 10-0046 | C-LY-405-2375 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 水务运行部含碱污水4#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
52 | 10#路西1-1 | 10-0047 | C-LY-405-2374 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#加裂、4#柴油加氢轻污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN150 | 6.5 | 6.54 | 7.06 | 0% | 25 | 4.5 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
53 | 10#路西1-1 | 10-0048 | C-LY-405-2373 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 4#柴油加氢、蜡油加氢低分气去三制氢线（并入天然气管线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN100 | 5 | 4.82 | 5.29 | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
54 | 10#路西1-1 | 10-0049 | C-LY-405-374 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#加裂、2#连续重整2.2MPa氢气去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 8.5 | 8.47 | 9.17 | 0% | 25 | 4.5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
55 | 10#路西1-1 | 10-0050 | C-LY-405-2372 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 4#柴油加氢富胺液去联合三线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 9.5 | 9.54 | 10.05 | 0% | 25 | 4.5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
56 | 10#路西1-1 | 10-0051 | C-LY-405-2371 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 联合三贫胺液去1#加裂、4#柴油加氢、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.34 | 7.14 | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
57 | 10#路西1-2 | 10-0052 | C-LY-405-2370 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 直馏柴油自常减压来线（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 6.5 | 6.68 | 6.94 | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
58 | 10#路西2-3 | 10-0053 | C-LY-405-2377 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
59 | 10#路西2-3 | 10-0053 | C-LY-405-2377 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN80 | 5.5 | 5.54 | 5.89 | 0% | 25 | 3.5 | 4.53 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.9.7 |  | 1
60 | 10#路西2-3 | 10-0054 | C-LY-405-349 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 中间泵房煤油去航煤加氢、二加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 8.5 | 9.11 | 8.18 | 0% | 25 | 4.5 | 4.1 |  | 8.89% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
61 | 10#路西2-3 | 10-0055 | C-LY-405-939 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 中间泵房煤油去航煤加氢、二加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 8 | 7.04 |  | 12% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
62 | 10#路西2-3 | 10-0056 | C-LY-405-2376 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二催、1#加裂除氧水去干气提浓、1#、2#S-Zorb线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN50 | 5.5 | 5.53 | 6.13 | 0% | DN25 | 4 | 2.36 | 4.56 | 41% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.9.7 |  | 1
63 | 10#路西3-4 | 10-0057 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 南片高压瓦斯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 250 | 10 | 10 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
64 | 10#路西3-4 | 10-0057 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 南片高压瓦斯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 250 | 9.5 | 9.71 |  | 0% | 50 | 3.5 | 4.21 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
65 | 10#路西3-4 | 10-0058 | C-LY-405-335 | [7 empty] | 250 | 10 | 10.6 |  | 0% | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
66 | 10#路西3-4 | 10-0058 | C-LY-405-335 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 南片中压瓦斯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 250 | 9.5 | 10.35 |  | 0% | 50 | 4 | 5.06 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
67 | 10#路西4-4 | 10-0059 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二催柴油去双加罐区线（9#路段） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 3 | 2.8 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
68 | 10#路西4-4 | 10-0060 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 加氢精制罐区开工柴油去轻油单元线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
69 | 10#路西4-4 | 10-0061 | C-LY-405-979 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 1号加裂、加氢罐区改质油去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4.5 | 3.7 |  | 17.78% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
70 | 10#路西4-4 | 10-0062 | C-LY-405-871 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 1#加裂富胺液去3#、4#溶剂线（二四催线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
71 | 10#路西4-4 | 10-0063 | C-LY-405-870 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 3#、4#溶剂贫胺液去1#加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 5.9 |  | 15.71% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
72 | 10#路西4-4 | 10-0064 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 1、2#连续重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 100 | 6 | 6.2 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.3 |  | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
73 | 10#路西1-5 | 10-0065 | C-LY-405-2367 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#S-Zorb稳定塔顶气去二催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN100 | 5 | 4.93 | 5.25 | 1.4% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
74 | 10#路西1-5 | 10-0066 | C-LY-405-2369 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 6.5 | 6.28 |  | 3.38% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
75 | 10#路西1-5 | 10-0066 | C-LY-405-2369 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 6.5 | 6.28 |  | 3.38% | 25 | 3.5 | 3.68 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
76 | 10#路西1-5 | 10-0067 | C-LY-405-2368 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 直馏柴油自常减压来线（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.79 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
77 | 10#路西1-5 | 10-0067 | C-LY-405-2368 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 直馏柴油自常减压来线（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 250 | 6.5 | 6.79 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.77 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
78 | 10#路西1-5 | 10-0068 | C-LY-405-2366 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#S-zorb精制汽油去管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.05 | DN250 | 6.5 | 6.83 | 7.42 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
79 | 10#路西1-5 | 10-0069 | C-LY-405-2365 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#S-zor闭锁料斗线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.05 | DN80 | 4.5 | 4.74 | 5.31 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
80 | 10#路西2-8 | 10-0070 | C-LY-405-326 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二催干气并入新燃料气管网线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 5.82 |  | 0% | 50 | 3.5 | 4.01 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
81 | 10#路西2-8 | 10-0071 | C-LY-405-327 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二催干气并入南片中压瓦斯线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 6.28 |  | 0% | 50 | 4 | 4.79 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
82 | 10#路西2-8 | 10-0072 | C-LY-405-333 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 二催干气并入南片高压瓦斯线/新燃料气管网 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 4.99 |  | 9.27% | 25 | 3.5 | 3.87 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
83 | 10#路西3-8 | 10-0073 | C-LY-405-1225 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 轻油升级单元开工柴油线（靠装置侧） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.5 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
84 | 10#路西3-8 | 10-0074 | C-LY-405-1226 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 轻油升级单元开工柴油线（靠加氢罐区线侧） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
85 | 10#路西3-8 | 10-0075 | C-LY-405-4476 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 重芳烃轻烃去2#重整、1#、2#S-zorb线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | 50 | 4 | 4.01 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
86 | 10#路西4-8 | 10-0076 | C-LY-405-735 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#催化柴油去双加罐区、蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | DN150 | 6.5 | 5.88 | 6.93 | 9.54% | DN50 | 4 | 4.89 |  | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
87 | 10#路西4-8 | 10-0077 | C-LY-405-4804 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#催化柴油去双加罐区、蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | 150 | 5.5 | 5.36 |  | 2.55% | 50 | 4 | 4.42 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
88 | 10#路西4-9 | 10-0078 | C-LY-405-4803 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 2#催化柴油去双加罐区、蜡油加氢线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | 150 | 5.5 | 5.19 |  | 5.64% | 50 | 4 | 4.06 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
89 | 10#路西4-9 | 10-0079 | C-LY-405-636 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 轻油升级单元开工柴油线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | DN200 | 7 | 7.19 |  | 0% | DN25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
90 | 10#路西4-9（三层平台） | 10-0080 | C-LY-405-2382 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.05 | 轻油升级单元开工柴油线 | 韩国敏 | 2023.07.05 | DN200 | 7 | 7.49 |  | 0% | DN50 | 4 | 4.59 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
91 | 10#路西1-6 | 10-0081 | C-LY-405-5407 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 9.98 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
92 | 10#路西1-6 | 10-0082 | C-LY-405-5321 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.3 |  | 3.08% | 25 | 3.5 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
93 | 10#路西1-6 | 10-0083 | C-LY-405-5129 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 300 | 10 | 9.91 |  | 0.9% | 25 | 3.5 | 4.54 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
94 | 10#路西1-6 | 10-0084 | C-LY-405-5413 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 300 | 10 | 10.36 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.53 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
95 | 10#路西1-6 | 10-0085 | C-LY-405-5333 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 300 | 6.5 | 6.68 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.66 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
96 | 10#路西1-6 | 10-0086 | C-LY-405-5105 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢、1#加裂、轻油升级单元、3#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 50 | 4 | 4.09 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
97 | 10#路西1-6 | 10-0087 | C-LY-405-5082 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.45 |  | 0.77% | 25 | 3.5 | 4.63 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
98 | 10#路西1-6 | 10-0088 | C-LY-405-5319 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、2#加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 3.5 | 4.45 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
99 | 10#路西1-6 | 10-0089 | C-LY-405-5401 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 200 | 7 | 6.87 |  | 1.86% | 25 | 3.5 | 4.49 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
100 | 10#路西1-6 | 10-0090 | C-LY-405-5115 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 250 | 6.5 | 6.86 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.34 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
101 | 10#路西1-6 | 10-0091 | C-LY-405-5074 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二三四催化柴油去2#加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 50 | 5 | 6.78 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.52 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
102 | 10#路西1-6 | 10-0092 | C-LY-405-5313 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.82 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
103 | 10#路西2-4 | 10-0093 | C-LY-405-2378 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 7.7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
104 | 10#路西2-4 | 10-0093 | C-LY-405-2378 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 7.25 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.54 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.28 |  | 1
105 | 10#路西4-4 | 10-0094 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 重芳烃凝结水线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
106 | 10#路西2-9 | 10-0095 | C-LY-405-2361 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 7.05 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 4.68 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
107 | 10#路西2-9 | 10-0096 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN100 | 6 | 5.82 | 6.31 | 3% | 25 | 3.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
108 | 10#路西2-9 | 10-0097 | C-LY-405-884 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN350 | 9.5 | 11.07 | 12.02 | 0% | DN25 | 4 | 4.76 | 5.45 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
109 | 10#路西2-9 | 10-0098 | C-LY-405-885 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 3#、4#溶剂贫胺液去1#加裂、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 9.5 | 9.33 | 10.24 | 1.79% | DN25 | 4 | 4.52 | 5.14 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
110 | 10#路西2-9 | 10-0099 | C-LY-405-936 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房煤油去航煤加氢、二加氢 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.65 | 7.1 | 0% | 25 | 3.5 | 4.68 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.27 |  | 1
111 | 10#路西4-17 | 10-0100 | C-LY-405-5483 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#苯抽提凝结水去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN80 | 5.5 | 4.96 | 5.91 | 9.82% | DN25 | 4 | 4.79 | 5.32 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
112 | 10#路西1-1 | 10-0101 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.05 | 污水汽提净化水去蜡油加氢、2号加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
113 | 10#路西1-1 | 10-0102 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN150 | 6.5 | 6.25 | 6.64 | 3.85% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
114 | 10#路西1-1 | 10-0103 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN150 | 6.5 | 5.94 | 6.56 | 8.62% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
115 | 10#路西1-1 | 10-0104 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 7 | 7.21 | 7.84 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
116 | 10#路西1-1 | 10-0105 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 7 | 7.19 | 7.51 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
117 | 10#路西1-1 | 10-0106 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN200 | 8 | 8.08 | 8.37 | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
118 | 10#路西1-1 | 10-0107 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
119 | 10#路西1-1 | 10-0107 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 5.5 | 5.37 |  | 2.36% | DN25 | 3.5 | 4.58 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
120 | 10#路西1-1 | 10-0108 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 300 | 9.5 | 9.7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
121 | 10#路西1-1 | 10-0108 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 300 | 10 | 9.9 |  | 1% | 25 | 3.5 | 4.49 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
122 | 10#路西1-1 | 10-0109 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 10 | 10.31 | 10.49 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
123 | 10#路西1-1 | 10-0109 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 10 | 10.31 | 10.49 | 0% | 25 | 3.5 | 4.58 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
124 | 10#路西1-1 | 10-0110 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.56 | 7.08 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 |  | 1
125 | 10#路西1-1 | 10-0110 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.56 | 7.08 | 0% | 25 | 3.5 | 4.67 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
126 | 10#路西1-1 | 10-0111 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢、1#加裂、轻油升级单元、3#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
127 | 10#路西1-1 | 10-0111 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 2#加裂硫化剂去蜡油加氢、1#加裂、轻油升级单元、3#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 50 | 4 | 4.16 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 4.67 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
128 | 10#路西1-1 | 10-0112 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
129 | 10#路西1-1 | 10-0112 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 1#加裂低分气去2#加裂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.79 |  | 0% | 25 | 3.5 | 4.59 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
130 | 10#路西1-1 | 10-0113 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、2#加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
131 | 10#路西1-1 | 10-0113 | 低点无盲板牌 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、2#加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | 150 | 6.5 | 6.15 |  | 5.38% | 25 | 3.5 | 4.51 |  | 0% | 不存在 | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.29 |  | 1
132 | 10#路西2-5 | 10-0114 | C-LY-405-867 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 4#柴油加氢富液去联合三线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 300 | 8.5 | 8.3 |  | 2.35% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
133 | 10#路西2-5 | 10-0115 | C-LY-405-866 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 联合三贫液去4#柴油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 250 | 8 | 8 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.13 |  | 1
134 | 10#路西2-5 | 10-0116 | C-LY-405-2212 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 1#加裂富液去联合三线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 6.3 |  | 3.08% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.13 |  | 1
135 | 10#路西2-7 | 10-0117 | C-LY-405-883 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN250 | 6.5 | 6.73 | 7.35 | 0% | DN25 | 4 | 3.62 | 4.78 | 9.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
136 | 10#路西2-7 | 10-0118 | C-LY-405-868 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去3、4#溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN350 | 10 | 10.3 | 11.67 | 0% | DN25 | 4 | 4.26 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
137 | 10#路西2-7 | 10-0119 | C-LY-405-869 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 3、4#溶剂贫胺液去1#加裂、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.14 | DN300 | 10 | 9.89 | 10.4 | 1.1% | DN25 | 4 | 4.31 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
138 | 10#路西4-8 | 10-0120 | C-LY-405-91 |  |  | 廖捷 | 2023.07.06 | 四催富液去联合三线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 150 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
139 | 10#路西4-18 | 10-0121 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 1、2#连续重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN100 | 6 | 6.12 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 2.45 | 3.11 | 30% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
140 | 10#路西4-18 | 10-0122 | C-LY-405-864 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去3#、4#溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN200 | 7 | 7.35 | 8.57 | 0% | DN25 | 4 | 3.95 | 4.49 | 1.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
141 | 10#路西4-18 | 10-0123 | C-LY-405-865 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫富胺液去3#、4#溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN150 | 5.5 | 5.47 | 5.99 | 0.55% | DN25 | 4 | 3.98 | 4.41 | 0.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
142 | 10#路西4-18 | 10-0124 | C-LY-405-3820 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二催化富胺液去3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | 80 | 5.5 | 5.26 |  | 4.36% | 25 | 3.5 | 4.79 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
143 | 10#路西4-18 | 10-0125 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 一加裂0.35MPa低低压蒸汽线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN200 | 7 | 6.89 | 7.92 | 1.57% | DN50 | 4 | 3.41 | 3.81 | 14.75% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
144 | 10#路西4-18 | 10-0126 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二催化精制汽油去汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN200 | 7 | 7.74 | 8.07 | 0% | DN50 | 4 | 3.39 | 3.91 | 15.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
145 | 10#路西4-18 | 10-0127 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二催柴油去双加罐区、1#轻油联合加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN150 | 7 | 6.03 | 6.45 | 13.86% | DN25 | 4 | 3.54 | 3.95 | 11.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 | 三维名称为“二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线”，属于分支流程，要改正。 | 1
146 | 10#路西1-12 | 10-0128 | C-LY-405-3877 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 含碱污水3#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN100 | 5 | 6.87 | 7.78 | 0% | DN100 | 5 | 4.62 | 5.53 | 7.6% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.26 |  | 1
147 | 10#路西4-18 | 10-0129 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 三催化不合格汽油去加氢精制罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN150 | 7 | 8 | 8.35 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.43 | 3.2 | 30.57% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、覃高远 | 2023.09.08 |  | 1
148 | 10#路西3-21 | 10-0130 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 |  |  |  | DN250 | 9.5 | 10.08 | 10.62 | 0% | DN50 | 4 | 4.98 | 5.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
149 | 10#路西3-21 | 10-0131 | C-LY-405-3909 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 |  |  |  | DN250 | 9.5 | 12.64 | 13.56 | 0% | DN50 | 4 | 4.03 | 4.47 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
150 | 10#路西3-25 | 10-0132 | C-LY-405-328 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN150 | 7 | 7.01 | 7.37 | 0% | DN50 | 4 | 3.69 | 4.53 | 7.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
151 | 10#路西3-25 | 10-0133 | C-LY-405-4153 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 蜡油加氢干气去高压瓦斯系统线（并新燃料气管网） | 谭学雄 | 2023.07.13 | 150 | 6.5 | 6.95 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.85 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
152 | 10#路西4-31 | 10-0134 | C-LY-405-4478 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 重芳烃苯、甲苯去芳烃抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN100 | 6 | 5.98 | 6.64 | 0.33% | DN25 | 4 | 3.81 | 4.41 | 4.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
153 | 10#路西4-31 | 10-0135 | C-LY-405-4479 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 重芳烃二甲苯去芳烃抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 7.05 | 7.54 | 0% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
154 | 10#路西4-31 | 10-0136 | C-LY-405-4480 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 芳烃抽提C9+去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN200 | 7 | 7.48 | 7.91 | 0% | DN25 | 4 | 4.01 | 4.33 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12 |  | 1
155 | 10#路西4-38 | 10-0137 | C-LY-405-4499 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 重芳烃苯、甲苯去芳烃抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN100 | 6 | 6.07 | 6.62 | 0% | DN25 | 4 | 4.51 | 5.07 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
156 | 10#路西4-38 | 10-0138 | C-LY-405-4500 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 重芳烃二甲苯去芳烃抽提线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 6.87 | 7.72 | 1.86% | DN25 | 4 | 4.57 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
157 | 10#路西4-38 | 10-0139 | C-LY-405-4483 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 芳烃抽提C9+去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 7.08 | 7.57 | 0% | DN25 | 3.5 | 4.23 | 4.65 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12 |  | 1
158 | 10#路西4-38 | 10-0140 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 4#柴油加氢、轻油升级单元含硫污水去5#污水汽提 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN200 | 8 | 8.16 | 8.84 | 0% | DN50 | 4 | 5.37 | 6.04 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
159 | 10#路西4-38 | 10-0141 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中压氮气至轻油联合加氢、芳烃抽提装置管线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN150 | 7 | 6.56 | 7.32 | 6.29% | DN25 | 4 | 4.18 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
160 | 10#路西2-45 | 10-0142 | C-LY-405-3036 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | 250 | 8 | 8.66 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.34 |  | 3.56% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01 |  | 1
161 | 10#路西2-45 | 10-0143 | C-LY-405-3034 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | 150 | 6.5 | 6.03 |  | 7.23% | 25 | 4.5 | 4.41 |  | 2% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01 |  | 1
162 | 10#路西2-45 | 10-0144 | C-LY-405-3035 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 苯抽提不合格苯去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | 100 | 6 | 6.17 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.13 |  | 8.22% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01 |  | 1
163 | 10#路西2-43 | 10-0145 | C-LY-405-3037 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 一二三蒸馏不合格煤油线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 6.95 | 7.56 | 0.71% | DN50 | 4 | 4.01 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
164 | 10#路西2-43 | 10-0146 | C-LY-405-454 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 一二三蒸馏不合格煤油线连通不合格煤油线 | 韩国敏 | 2023.07.06 | DN200 | 7 | 6.42 | 6.9 | 8.29% | DN50 | 4 | 3.86 | 4.37 | 3.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
165 | 10#路西2-41 | 10-0147 | C-LY-405-3223 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | DN250 | 6.5 | 6.13 | 6.72 | 5.69% | DN25 | 3.5 | 2.95 | 4.06 | 15.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
166 | 10#路西1-27 | 10-0148 | C-LY-405-3039 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 焦化蜡油至蜡油加氢、2号加裂线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | DN150 | 7 | 6.83 | 7.41 | 2.43% | DN25 | 4.5 | 4.38 | 4.71 | 2.67% | 顶部无检测条件 | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01 |  | 1
167 | 10#路西1-27 | 10-0149 | C-LY-405-3040 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | DN150 | 6.5 | 6.41 | 6.7 | 1.38% | DN25 | 4 | 4.91 | 5.22 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
168 | 10#路西1-27 | 10-0150 | C-LY-405-3038 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房直馏蜡油至蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.11 | DN200 | 8 | 9.29 | 9.73 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.41 | 4.7 | 2% | 顶部无检测条件 | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01 |  | 1
169 | 10#路西4-7 | 10-0151 | C-LY-405-873 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 1#加裂富液去联合三线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 150 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
170 | 10#路西4-8 | 10-0152 | C-LY-405-874 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 联合三贫液去四催、1#加裂线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 150 | 6.5 | 6.1 |  | 6.15% | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
171 | 10#路西4-9（二层平台） | 10-0153 | C-LY-405-635 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 催化不合格汽油去加氢罐区线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN150 | 5.5 | 5.39 |  | 2% | DN25 | 4 | 4.19 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根 | 2023.09.08 |  | 1
172 | 10#路西4-9（二层平台） | 10-0154 | C-LY-405-699 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 催化柴油去4#柴油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 6.46 | 7.4 | 7.71% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.47 | 0% | 排凝线外腐蚀严重 | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12 |  | 1
173 | 10#路西4-9（二层平台） | 10-0155 | C-LY-405-683 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 催化柴油去4#柴油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 7.16 | 7.81 | 0% | DN25 | 4 | 4.91 | 5.13 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12 |  | 1
174 | 10#路西4-9（二层平台） | 10-0156 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 |  |  |  | DN200 | 8 | 7.31 | 7.93 | 8.63% | DN25 | 3.5 | 2.89 | 3.11 | 17.43% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
175 | 10#路西4-9（二层平台） | 10-0157 | C-LY-405-2593 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 |  |  |  | DN200 | 8 | 7.14 | 7.77 | 10.75% | DN50 | 4 | 4.92 | 5.73 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26 |  | 1
176 | 10#路西2-17 | 10-0158 | C-LY-405-3838 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN80 | 5.5 | 5.54 | 5.62 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.93 | 3.81 | 16.29% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.26 |  | 1
177 | 10#路西2-17 | 10-0159 | C-LY-405-322 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN300 | 8.5 | 8.25 | 8.64 | 2.94% | DN50 | 4.5 | 4.03 | 4.52 | 10.44% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.26 |  | 1
178 | 10#路西2-17 | 10-0160 | 低点无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN300 | 6.5 | 6.45 | 7.6 | 0.77% | DN25 | 4.5 | 4.52 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.26 |  | 1
179 | 10#路西2-34 | 10-0161 | C-LY-405-331 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 新燃料气管网线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN300 | 8.5 | 7.92 | 8.57 | 6.82% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.2 | 1% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 | 原台账是10#路西3-31，现场核实是10#路西2-34 | 1
180 | 10#路西3-31 | 10-0162 | C-LY-405-1286 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 二、四催化高温油浆去焦化、一常减压线 | 谭学雄 | 2023.07.13 | DN100 | 6 | 6.23 | 6.78 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.66 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 |  | 1
181 | 10#路西3-31 | 10-0163 | C-LY-405-6662 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 重芳烃氢气去PSA单元线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN200 | 10 | 10.03 | 10.66 | 0% | DN50 | 4 | 2.99 | 4.18 | 25.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
182 | 10#路西3-31 | 10-0164 | C-LY-405-6682 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 重芳烃污油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | DN50 | 4 | 3.17 | 5.2 | 20.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
183 | 10#路西3-31 | 10-0165 | C-LY-405-6681 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 重芳烃富氢尾气去PSA单元线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN100 | 6 | 5.37 | 6.85 | 10.5% | DN50 | 4 | 3.55 | 4.62 | 11.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
184 | 10#路西3-31 | 10-0166 | C-LY-405-6680 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 重芳烃轻烃去2#重整.1、2#S-zorb线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN50 | 5.5 | 6.22 | 7.07 | 0% | DN50 | 4 | 3.72 | 5.02 | 7% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
185 | 10#路西1-22 | 10-0167 | C-LY-405-5479 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 |  |  | DN100 | 6 | 5.7 | 6.26 | 5% | DN25 | 4 | 3.62 | 4.17 | 9.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13 |  | 1
186 | 10#路西3-35 | 10-0168 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 二催含硫污水线 | 廖捷 | 2023.07.06 | DN150 | 7 | 6.96 | 7.64 | 0.57% | DN50 | 5 | 4.82 | 5.32 | 3.6% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 |  | 1
187 | 10#路西3-35 | 10-0169 | C-LY-405-1287 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | PSA解析气连通干气富乙烷气燃料气线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 7.18 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.37 |  | 2.89% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01 |  | 1
188 | 10#路东1-42 | 10-0170 | C-LY-405-3004 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 苯抽提纯苯去众和线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 50 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
189 | 10#路东1-42 | 10-0171 | C-LY-405-4513 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 众和不合格苯去苯抽提线 | 廖捷 | 2023.07.06 | 100 | 6 | 6.3 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
190 | 10#路东1-43 | 10-0172 | C-LY-405-4511 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN250 | 8 | 7.96 | 8.86 | 0.5% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.08 |  | 1
191 | 10#路东1-43 | 10-0173 | C-LY-405-4512 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
192 | 10#路东1-43 | 10-0174 | C-LY-405-485 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 6.5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 | 建议三维修改管线名称 | 1
193 | 10#路东1-43 | 10-0175 | C-LY-405-3005 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 7 | 5.9 |  | 15.71% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
194 | 10#路东1-43 | 10-0176 | C-LY-405-3006 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
195 | 10#路东1-43 | 10-0177 | C-LY-405-468 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
196 | 10#路东1-43 | 10-0178 | C-LY-405-2201 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
197 | 10#路东1-43 | 10-0179 | C-LY-405-5465 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 蜡油加氢精制蜡油至三催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 8 | 7.7 |  | 3.75% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
198 | 10#路东1-43 | 10-0180 | C-LY-405-3009 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 80 | 4.5 | 3.8 |  | 15.56% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
199 | 10#路西2-20 | 10-0181 | C-LY-405-3841 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 闪蒸油浆去焦化、沥青罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | 80 | 5.5 | 5.78 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.9 |  | 17.14% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
200 | 10#路西2-20 | 10-0182 | C-LY-405-3804 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 3#、4#柴油加氢、1#加裂、蜡油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | 150 | 6.5 | 7.15 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 4.48 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
201 | 10#路西2-20 | 10-0183 | C-LY-405-887 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 三催、焦化脱硫干气去干气提浓线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN300 | 6.5 | 5.1 | 7.09 | 21.54% | DN25 | 4.5 | 4.71 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 |  | 1
202 | 10#路西2-20 | 10-0184 | C-LY-405-888 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 蜡油加氢、1#加裂富胺液去1、3、4#溶剂线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN350 | 10 | 10.7 | 11.63 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.69 | 4.14 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 |  | 1
203 | 10#路西2-20 | 10-0185 | C-LY-405-889 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 1、3、4#溶剂贫胺液去1#加裂、蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN300 | 8.5 | 9.79 | 10.58 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.55 | 4.12 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02 |  | 1
204 | 10#路西2-20 | 10-0186 | C-LY-405-935 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 中间泵房煤油去航煤加氢、二加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.13 | DN200 | 8 | 7.07 |  | 11.63% | 25 | 3.5 | 4.48 |  | 0% |  | 天津因科 | 运广磊、高得根、杨勇 | 2023.06.25 |  | 1
205 | 10#路东1-44 | 10-0187 | C-LY-405-5445 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 直馏柴油自常减压来（联通五常冷柴线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN250 | 6.5 | 6.83 | 7.04 | 0% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.10.08 |  | 1
206 | 10#路东1-44 | 10-0188 | C-LY-405-477 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 2#苯抽提非芳、C5接52#汽油线去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
207 | 10#路东1-44 | 10-0189 | C-LY-405-476 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 2#苯抽提非芳、C5接52#汽油线去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
208 | 10#路东1-44 | 10-0190 | C-LY-405-3010 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4.5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 |  | 1
209 | 10#路东1-44 | 10-0191 | C-LY-405-478 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 4#常减压、2#轻烃、4#柴油加氢、渣油加氢、二加氢石脑油走2#轻烃线去装油东罐区 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15 |  | 1
210 | 10#路东1-44 | 10-0192 | C-LY-405-479 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 芳烃抽提抽余油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 100 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4.5 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15 |  | 1
211 | 10#路东1-44 | 10-0193 | C-LY-405-480 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 芳烃抽提抽余油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15 |  | 1
212 | 10#路东1-44 | 10-0194 | C-LY-405-481 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 | 2#连续重整轻石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 50 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15 |  | 1
213 | 10#路东1-44 | 10-0195 | C-LY-405-482 |  |  | 聂学城 | 2023.07.06 |  |  |  | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.15 |  | 1
214 | 10#路东1-43 | 10-0196 | 低点没有加盲板，无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 甲醇去水务线 | 廖捷 | 2023.07.07 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 | 低点用于走物料 | 1
215 | 10#路东1-43 | 10-0197 | 低点没有加盲板，无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 甲醇去煤制氢线 | 廖捷 | 2023.07.07 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 | 低点用于走物料 | 1
216 | 10#路东1-66 | 10-0198 | C-LY-405-3301 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 直馏柴油自常减压来（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 6.5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15 |  | 1
217 | 10#路东1-66 | 10-0198 | C-LY-405-3301 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 直馏柴油自常减压来（新55#线，终点4#柴油加氢） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 6.5 | 6.48 |  | 0.31% | 25 | 4.5 | 4.39 |  | 2.44% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
218 | 10#路东1-82 | 10-0199 | C-LY-405-3026 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 7 | 6.48 |  | 7.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
219 | 10#路东1-82 | 10-0199 | C-LY-405-3026 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.48 |  | 7.43% | 25 | 3.5 | 3.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
220 | 10#路东1-82 | 10-0200 | C-LY-405-3027 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
221 | 10#路东1-82 | 10-0200 | C-LY-405-3027 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 6.02 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.35 |  | 4.29% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
222 | 10#路东1-82 | 10-0201 | C-LY-405-3028 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN50 | 4 | 4.22 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
223 | 10#路东1-82 | 10-0201 | C-LY-405-3028 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 50 | 4 | 4.22 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.47 |  | 0.86% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
224 | 10#路东1-82 | 10-0202 | C-LY-405-4506 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4.5 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
225 | 10#路东1-82 | 10-0202 | C-LY-405-4506 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.16 |  | 10.5% | 25 | 4.5 | 4.73 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
226 | 10#路东1-82 | 10-0203 | C-LY-405-3029 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN250 | 8 | 8.41 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
227 | 10#路东1-82 | 10-0203 | C-LY-405-3029 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.41 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
228 | 10#路东1-82 | 10-0204 | C-LY-405-3030 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
229 | 10#路东1-82 | 10-0204 | C-LY-405-3030 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.47 |  | 6.63% | 25 | 4.5 | 4.71 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
230 | 10#路东1-82 | 10-0205 | C-LY-405-457 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
231 | 10#路东1-82 | 10-0205 | C-LY-405-457 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 四催化、新气分液化气去球罐线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.73 |  | 3.86% | 25 | 3.5 | 3.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
232 | 10#路东1-82 | 10-0206 | C-LY-405-3031 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4.5 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.15
233 | 10#路东1-82 | 10-0206 | C-LY-405-3031 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.44 |  | 8% | 25 | 4.5 | 4.4 |  | 2.22% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
234 | 10#路东1-82 | 10-0207 | C-LY-405-2790 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 直馏柴油去4#柴油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN250 | 6.5 | 6.36 | 6.7 | 2.15% | DN50 | 4 | 4.21 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
235 | 10#路东1-82 | 10-0208 | C-LY-405-3032 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 直馏柴油去4#柴油加氢线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN250 | 6.5 | 6.23 | 6.65 | 4.15% | DN50 | 4 | 3.81 | 4.62 | 4.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
236 | 10#路东1-51 | 10-0209 | C-LY-405-3020 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 50 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
237 | 10#路东1-51 | 10-0210 | C-LY-405-3021 |  |  | 聂学城 | 2023.07.07 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 5 | 4.2 |  | 16% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
238 | 10#路西2-45 | 10-0211 | C-LY-405-5494 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN200 | 7 | 6.64 | 7.73 | 5.14% | DN25 | 4 | 3.29 | 4.92 | 17.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
239 | 10#路西2-45 | 10-0212 | C-LY-405-3033 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 7 | 7.07 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.37 |  | 2.89% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
240 | 10#路西2-45 | 10-0213 | C-LY-405-484 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | 200 | 7 | 7.45 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.21 |  | 6.44% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
241 | 10#路西1-28 | 10-0214 | C-LY-405-1232 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 含碱污水4#线分支（终点到中间泵房三催泵房南侧） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN100 | 6 | 6.28 | 7.42 | 0% | DN100 | 6 | 5.73 | 6.82 | 4.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
242 | 10#路西2-45 | 10-0215 | C-LY-405-2571 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 含碱污水4#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.11 | DN100 | 6 | 6.34 | 6.55 | 0% | DN25 | 4 | 4.51 | 5.37 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
243 | 10#路西1-47 | 10-0216 | C-LY-405-2204 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 1#、2#焦化蜡油至中间泵房线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 5.99 |  | 0.17% | 25 | 3.5 | 3.47 |  | 0.86% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
244 | 10#路西1-48 | 10-0217 | C-LY-405-4507 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房焦化蜡油至蜡油加氢、2号加裂下 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN150 | 7 | 7.35 | 8.14 | 0% | DN25 | 4 | 4.43 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
245 | 10#路西1-48 | 10-0218 | C-LY-405-4509 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 中间泵房直馏蜡油至蜡油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN250 | 8 | 8.65 | 9.37 | 0% | DN25 | 4 | 4.27 | 4.73 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
246 | 10#路西1-48 | 10-0219 | C-LY-405-2205 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.06 | 二、四催化高温油浆去焦化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 5.79 |  | 3.5% | 25 | 4.5 | 4.19 |  | 6.89% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
247 | 10#路东1-51 | 10-0220 | 低点无盲板牌 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 储运溶剂油罐区甲醇去水务（10#路1-51立柱主线为盲盖，南至水务净化水装置） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 80 | 5.5 | 6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
248 | 10#路东1-51 | 10-0221 | C-LY-405-3019 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
249 | 10#路东1-51 | 10-0222 | C-LY-405-3018 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
250 | 10#路东1-51 | 10-0223 | C-LY-405-5471 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14 | 建议三维管线名称修正过来
251 | 10#路东1-51 | 10-0224 | C-LY-405-3022 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 9 | 8.4 |  | 6.67% | 25 | 5 | 4.8 |  | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
252 | 10#路东1-51 | 10-0225 | C-LY-405-3023 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 蜡油加氢精制蜡油至三催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 9 | 8.3 |  | 7.78% | 25 | 6 | 6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
253 | 10#路东1-51 | 10-0226 | C-LY-405-3024 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 6.5 | 6.4 |  | 1.54% | 25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
254 | 10#路东1-51 | 10-0227 | C-LY-405-449 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 四催化、新气分液化气去球罐线线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 5 | 4.9 |  | 2% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
255 | 10#路东1-51 | 10-0228 | C-LY-405-3025 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 6.5 | 6.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.14
256 | 10#路东1-86（南侧15米） | 10-0229 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | 80 | 5.5 | 5.8 |  | 0% | 25 | 4.5 | 3.8 |  | 15.56% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.15
257 | 10#路东1-86（南侧15米） | 10-0229 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | 80 | 5.5 | 5.85 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.73 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06 | 在该管廊柱南侧15米
258 | 10#路西1-61 | 10-0230 | C-LY-405-2206 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一蒸馏石脑油去装油东罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN100 | 5 | 4.57 | 4.89 | 8.6% | DN50 | 4 | 5.08 | 5.67 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
259 | 10#路西1-61 | 10-0231 | C-LY-405-2207 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一蒸馏石脑油去装油东罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN100 | 5 | 4.1 | 4.78 | 18% | DN25 | 4 | 4.06 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
260 | 10#路西1-61 | 10-0232 | C-LY-405-2788 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一蒸馏石脑油去重整罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN100 | 5.5 | 4.93 | 5.81 | 9.16% | DN20 | 3 | 2.75 | 3.01 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
261 | 10#路西1-63 | 10-0233 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN400 | 9.5 | 8.63 | 9.48 | 0% | DN50 | 5.5 | 5.83 | 6.76 | 17.2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
262 | 10#路西1-64 | 10-0234 | C-LY-405-256 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN100 | 6 | 6.21 | 6.78 | 2.6% | DN50 | 5 | 4.14 | 4.9 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
263 | 10#路西1-64 | 10-0235 | C-LY-405-2208 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一蒸馏石脑油去轻烃、五蒸馏线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN100 | 5 | 4.87 | 5.23 | 7.6% | DN50 | 5 | 5.14 | 5.85 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
264 | 10#路西1-64 | 10-0236 | C-LY-405-2209 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一蒸馏石脑油去装油东罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN100 | 5 | 4.62 | 5.33 | 12.89% | DN25 | 4 | 4.08 | 4.31 | 8% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
265 | 10#路西1-65 | 10-0237 | 低点没有加盲板，无盲板牌 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 汽提净化水去一蒸馏线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN80 | 4.5 | 3.92 | 4.81 | 12.89% | DN20 | 4 | 3.68 | 4.03 | 8% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
266 | 10#路西1-67 | 10-0238 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.45 | 5.97 | 0.91% | DN25 | 3.5 | 3.64 | 4.35 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
267 | 10#路东1-87 | 10-0239 | C-LY-405-2213 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 4号常减压馏分油去中间泵房线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 6.01 |  | 14.14% | 25 | 3.5 | 3.25 |  | 7.14% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06
268 | 10#路东1-87 | 10-0240 | C-LY-405-2214 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 10 | 9.75 |  | 2.5% | 25 | 3.5 | 3.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06
269 | 10#路东1-87 | 10-0241 | C-LY-405-224 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7.06 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.07 |  | 9.56% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
270 | 10#路东1-87 | 10-0242 | C-LY-405-497 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.16 |  | 7.56% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07 | 建议三维管线名称修正过来
271 | 10#路东1-87 | 10-0243 | C-LY-405-2215 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 10 | 9.6 |  | 4% | 25 | 3.5 | 3.43 |  | 2% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06
272 | 10#路东1-87 | 10-0244 | C-LY-405-2223 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.34 |  | 9.43% | 25 | 4.5 | 4.63 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
273 | 10#路东1-87 | 10-0245 | C-LY-405-2216 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 4.5 | 4.52 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.04 |  | 13.14% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06
274 | 10#路东1-87 | 10-0246 | C-LY-405-2218 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 三催退油线去中间泵房线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 4.5 | 4.06 |  | 9.78% | 25 | 3.5 | 3.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.06
275 | 10#路东1-87 | 10-0247 | C-LY-405-2219 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房蜡油至三催化线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 8.25 |  | 0% | 25 | 3 | 3.71 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.05
276 | 10#路东1-87 | 10-0248 | C-LY-405-2222 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 焦化蜡油至中间泵房Ⅱ线（2号焦化） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 5 | 4.71 |  | 5.8% | 25 | 3.5 | 3.42 |  | 2.29% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
277 | 10#路东1-87 | 10-0249 | C-LY-405-2221 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 煤制氢污甲醇线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN50 | 4 | 3.86 | 4.62 | 3.5% | DN25 | 3.5 | 2.63 | 3.76 | 24.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
278 | 10#路东1-87 | 10-0250 | C-LY-405-2220 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.07.12 | DN100 | 6 | 5.96 | 6.52 | 0.67% | DN25 | 3.5 | 2.84 | 3.63 | 18.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
279 | 10#路东1-87 | 10-0251 | C-LY-405-6606 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 一专线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN500 | 9.5 | 9.26 | 10.98 | 2.53% | DN50 | 4 | 3.76 | 4.37 | 6% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
280 | 10#路东1-89 | 10-0252 | C-LY-405-4397 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 五减三热油去中间罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN150 | 6.5 | 6.11 | 6.61 | 6% | DN50 | 4 | 3.61 | 4.24 | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
281 | 10#路东1-89 | 10-0253 | C-LY-405-4432 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 五减三热油去中间罐区线 | 廖捷 | 2023.07.07 | DN150 | 9.5 | 9.07 | 10.14 | 4.53% | DN50 | 4 | 5.24 | 6.06 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
282 | 10#路西1-70 | 10-0254 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 常顶石脑油去重整原料罐区 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | DN100 | 6 | 5.67 | 5.83 | 5.5% | DN25 | 3.5 | 2.25 | 3.87 | 35.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
283 | 10#路西1-70 | 10-0255 | 焊接阀无盲板 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN80 | 4.5 | 3.78 | 4.21 | 16% | DN20 | 4 | 3.81 | 4.45 | 4.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
284 | 10#路西1-70 | 10-0256 | C-LY-405-2229 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN80 | 4.5 | 3.66 | 5.45 | 18.67% | DN25 | 4 | 3.46 | 3.82 | 13.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
285 | 10#路西1-70 | 10-0257 | C-LY-405-2228 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 |  |  |  | DN100 | 6 | 6.23 | 6.47 | 0% | DN25 | 4 | 4.34 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.13
286 | 10#路东1-99 | 10-0258 | C-LY-405-2230 |  |  | 李传东 | 2023.07.07 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN250 | 8 | 7.43 | 8.42 | 7.13% | DN25 | 4 | 4.64 | 4.97 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
287 | 10#路东1-105 | 10-0259 | C-LY-405-3302 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 中间泵房常渣去二、四催线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 250 | 8 | 7.66 |  | 4.25% | 25 | 4.5 | 4.71 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
288 | 10#路东1-112 | 10-0260 | C-LY-405-2236 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 1#、2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN100 | 5 | 4.86 | 5.11 | 2.8% | DN25 | 4 | 4.28 | 4.81 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
289 | 10#路东1-112 | 10-0261 | C-LY-405-2234 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 直馏柴油自常减压来（新55#线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN250 | 6.5 | 6.58 | 6.82 | 0% | DN25 | 4 | 3.27 | 3.82 | 18.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14 | 三维布局有误，三维显示在上层与实际不符
290 | 10#路东1-112 | 10-0262 | C-LY-405-2233 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 四常预处理军柴去装油东罐区（4#常减压） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN150 | 6.5 | 5.98 | 6.42 | 8% | DN25 | 4 | 3.37 | 4.21 | 15.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
291 | 10#路东1-112 | 10-0263 | C-LY-405-2232 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN100 | 6 | 6.06 | 6.81 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.66 | 3.83 | 24% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
292 | 10#路东1-112 | 10-0264 | C-LY-405-2231 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN50 | 4 | 4.05 | 4.57 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.73 | 3.54 | 22% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
293 | 10#路东1-113 | 10-0265 | C-LY-405-833 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 8 | 8.87 | 9.74 | 0% | DN25 | 4 | 3.76 | 4.32 | 6% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
294 | 10#路东1-113 | 10-0266 | C-LY-405-832 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 8 | 8.75 | 9.36 | 0% | DN25 | 4 | 4.79 | 5.35 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
295 | 10#路东1-112 | 10-0267 | C-LY-405-2235 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 1#常减压、四常预处理初常顶石脑油去重整原料罐区、装油东罐区线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN150 | 6.5 | 5.93 | 6.45 | 8.77% | DN25 | 3.5 | 2.94 | 4.12 | 16% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
296 | 10#路东1-113 | 10-0268 | C-LY-405-2242 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 三催退油线去中间泵房线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.81 |  | 2.71% | 25 | 4.5 | 4.6 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
297 | 10#路东1-115 | 10-0269 | C-LY-405-2243 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 1#2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 5 | 4.91 |  | 1.8% | 25 | 4.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
298 | 10#路东1-115 | 10-0270 | C-LY-405-2244 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 众和峰源不合格苯至重整罐区、2#苯抽提线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN100 | 6 | 6.06 | 6.45 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.97 | 3.84 | 15.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
299 | 10#路东1-114 | 10-0271 | C-LY-405-2238 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 五常渣油去焦化、沥青罐区、渣油加氢（至中间泵房分支） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 7 | 6.77 | 7.85 | 3.29% | DN25 | 4 | 4.79 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11 | 三维系统布局不准确，与实际不符
300 | 10#路东1-114 | 10-0272 | C-LY-405-2916 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 108#线联通中间泵房107#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN150 | 7 | 7.18 | 7.44 | 0% | DN25 | 4 | 4.14 | 4.26 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
301 | 10#路东1-114 | 10-0273 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 108#线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 7 | 6.35 |  | 9.29% | 25 | 3.5 | 2.97 |  | 15.14% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
302 | 10#路东1-114 | 10-0274 | C-LY-405-2240 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 5.5 | 5.27 |  | 4.18% | 25 | 4.5 | 4.48 |  | 0.44% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
303 | 10#路东1-114 | 10-0275 | C-LY-405-2239 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 150 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4.5 | 4.45 |  | 1.11% |  | 天津因科 | 陈进、王少豪 | 2023.06.07
304 | 10#路东1-114（高点） | 10-0276 | C-LY-405-2237 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 108#线（转中间泵房四常退油线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 8 | 7.46 | 8.05 | 6.75% | DN50 | 4 | 5.46 | 6.04 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
305 | 10#路东1-114 | 10-0277 | C-LY-405-3165 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 108#线（转中间泵房四常退油线） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 8 | 7.46 | 8.05 | 6.75% | DN25 | 3.5 | 2.87 | 3.85 | 18% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
306 | 10#路东1-114 | 10-0278 | C-LY-405-3166 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 四常退油线进中间泵房转107#线、四预退油线、五常渣油线主线低点线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 8 | 8.11 | 9.69 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.98 | 3.79 | 14.86% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.11
307 | 10#路东1-117 | 10-0279 | C-LY-405-2245 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 2#苯抽提纯苯至北山中转油站线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.09 | DN200 | 8 | 7.36 |  | 8% | DN25 | 4 | 4.43 |  | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
308 | 10#路东1-120 | 10-0280 | C-LY-405-447 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 2#苯抽提混芳去苯罐区及汽油管调线（原三维名称是2#苯抽提混芳去苯罐区及西罐区） | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 7 | 7.08 | 7.51 | 0% | DN25 | 4 | 4.7 | 5.21 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
309 | 10#路东1-120 | 10-0281 | C-LY-405-2246 |  |  | 李传东 | 2023.07.09 | 中间泵房直馏蜡油至渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 7 | 7.14 | 7.33 | 0% | DN25 | 4 | 3.55 | 4.09 | 11.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
310 | 10#路东1-121 | 10-0282 | C-LY-405-440 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 2#苯抽提混芳去汽油管调分支线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 9 | 8.6 |  | 4.44% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
311 | 10#路东1-121 | 10-0283 | C-LY-405-441 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 2#苯抽提混芳去苯罐区分支线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
312 | 10#路东1-121 | 10-0284 | C-LY-405-4505 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 5号常减压减四去中间泵房、渣油加氢线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | DN200 | 7 | 7.24 | 7.78 | 0% | DN50 | 5 | 4.24 | 5.05 | 15.2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
313 | 10#路东1-121 | 10-0285 | C-LY-405-3278 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 润滑油东罐区抽出油去浆态床线 | 谭学雄、招兴锋 | 2023.07.12 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
314 | 10#路西1-83 | 10-0286 | 低点是焊接阀 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 |  |  |  | DN80 | 4.5 | 4.49 | 5.12 | 0.22% | DN20 | 4 | 3.65 | 4.09 | 8.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
315 | 10#路西1-83 | 10-0287 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 中间罐区渣油至丙烷 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | DN150 | 5.5 | 5.41 | 5.64 | 1.64% | DN40 | 4 | 2.71 | 3.63 | 32.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
316 | 10#路西2-44 | 10-0288 |  |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 |  |  |  | DN300 | 10 | 9.2 |  | 8% | DN25 | 4.5 | 3.66 |  | 18.67% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.06.01
317 | 10#路西1-80 | 10-0289 | 低点没有加盲板，无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.07.10 | 热电凝结水进二焦 |  |  | DN100 | 6 | 5.11 | 6.8 | 14.83% | DN25 | 3.5 | 2.48 | 3.57 | 29.14% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
318 | 10#路西4-42 | 10-0290 | C-LY-405-862 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN200 | 7 | 6.95 | 7.73 | 0.71% | DN25 | 4.5 | 4.21 | 4.84 | 6.44% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
319 | 10#路西4-42 | 10-0291 | C-LY-405-5475 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二催化富胺液去蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 5.5 | 5.17 | 5.83 | 6% | DN25 | 4.5 | 4.06 | 4.72 | 9.78% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
320 | 10#路西4-42 | 10-0292 | C-LY-405-3673 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 二催化富胺液去1#、3#、4#溶剂、蜡油加氢线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN80 | 5.5 | 5.21 | 6.4 | 5.27% | DN25 | 4.5 | 4.2 | 4.66 | 6.67% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
321 | 10#路西4-42 | 10-0293 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.26 | 三催化不合格汽油、2#加裂轻污（分支）去加氢精制罐区线 | 谭学雄 | 2023.08.30 | DN150 | 5.5 | 5.67 | 6.81 | 0% | DN20 | 3 | 3.16 | 3.64 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、王少豪 | 2023.10.25
322 | 10#路西3-35 | 10-0294 | C-LY-405-825 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN500 | 9.5 | 10.78 | 11.08 | 0% | DN80 | 5.5 | 6.14 | 7.18 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
323 | 10#路西3-35 | 10-0295 | C-LY-405-1287 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN450 | 11 | 9.88 | 11.4 | 10.18% | DN50 | 4 | 4.21 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
324 | 10#路西3-36 | 10-0296 | C-LY-405-338 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN200 | 7 | 7.08 | 7.66 | 0% | DN50 | 4 | 3.67 | 4.06 | 8.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
325 | 10#路西3-36 | 10-0297 | C-LY-405-339 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN200 | 7 | 7.05 | 7.85 | 0% | DN50 | 4 | 4.03 | 4.6 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
326 | 10#路西3-36 | 10-0298 | C-LY-405-5442 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN200 | 7 | 6.93 | 7.57 | 1% | DN50 | 4 | 3.52 | 4.26 | 12% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
327 | 10#路西3-36 | 10-0299 | C-LY-405-3603 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN200 | 7 | 6.46 | 7.35 | 7.71% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.2 | 1% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
328 | 10#路西3-36 | 10-0300 | 盲板号被油漆覆盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.27 |  |  |  | DN200 | 8 | 7.85 | 8.47 | 1.88% | DN50 | 4 | 3.9 | 4.76 | 2.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
329 | 10#路东1-34（二层平台） | 10-0301 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 5.0MPa氢去2#S-Zorb线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 7.51 | 8.05 | 0% | DN25 | 4 | 3.54 | 3.71 | 11.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
330 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0302 | C-LY-405-471 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 2#S-Zorb气体至二、四催化分馏塔线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN100 | 6 | 4.68 | 5.65 | 22% | DN25 | 4 | 3.62 | 3.95 | 9.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
331 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0303 | C-LY-405-2810 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 双加罐区开工汽油线去2#S-Zorb线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 6.81 | 7.52 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.8 | 4.01 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
332 | 10#路东1-35（三层平台） | 10-0304 | C-LY-405-2793 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 2#S-Zorb烟气去二、四催线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN200 | 7 | 6.17 | 6.82 | 11.86% | DN25 | 3.5 | 3.87 | 4.05 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12
333 | 10#路东1-35（三层平台） | 10-0305 | C-LY-405-640 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 1#加裂轻重石脑油线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 5.7 | 6.05 | 12.31% | DN25 | 4 | 4.88 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
334 | 10#路东1-35（三层平台） | 10-0306 | C-LY-405-641 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 1#加裂轻重石脑油线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 5.43 | 5.98 | 16.46% | DN25 | 4 | 4.86 | 5.02 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
335 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0307 | C-LY-405-5558 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 高压瓦斯去S-Zorb线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN80 | 5.5 | 5.24 | 5.75 | 4.73% | DN25 | 4 | 4.76 | 5.03 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
336 | 10#路东1-16 | 10-0308 | C-LY-405-5469 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 重芳烃凝结水线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN80 | 5.5 | 6.08 |  | 0% | DN25 | 4.5 | 4.18 | 4.94 | 7.11% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
337 | 10#路东1-26 | 10-0309 | 八字盲板为通孔 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 重芳烃凝结水线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN80 | 5.5 | 6.08 |  | 0% | DN25 | 4.5 | 4.42 | 5.1 | 1.78% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
338 | 10#路东1-31 | 10-0310 | 八字盲板为通孔 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 重芳烃凝结水线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN80 | 5.5 | 6.08 |  | 0% | DN25 | 4.5 | 4.31 | 4.85 | 4.22% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
339 | 10#路东1-35（三层平台） | 10-0311 | C-LY-405-2797 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 1#加裂轻重石脑油线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN200 | 7 | 7.87 | 8.32 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.76 | 4.25 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12
340 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0312 | C-LY-405-629 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 二催化汽油至2#S-Zorb线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN100 | 6 | 4.81 | 5.57 | 19.83% | DN25 | 4 | 3.71 | 4.03 | 7.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
341 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0313 | C-LY-405-1118 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 2#S-Zorb轻污油去加氢罐区线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN100 | 6 | 4.9 | 5.25 | 18.33% | DN25 | 4 | 3.74 | 4.01 | 6.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
342 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0314 | C-LY-405-642 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 四催化不合格汽油连通四催化汽油线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 6.81 | 7.15 | 0% | DN25 | 4 | 3.77 | 4.13 | 5.75% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
343 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0315 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 四催化不合格汽油连通四催化汽油线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN150 | 6.5 | 6.78 | 7.1 | 0% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.75 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.16
344 | 10#路东1-35（二层平台） | 10-0316 | C-LY-405-646 |  |  | 聂学城 | 2023.08.03 | 四催化精制汽油至2#S-Zorb线 | 聂学城 | 2023.08.03 | DN200 | 6.5 | 6.17 | 6.98 | 5.08% | DN25 | 3.5 | 2.92 | 3.97 | 16.57% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12
345 | 10#路西2-7 | 10-0317 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 |  |  |  | DN200 | 6 | 5.58 | 6.3 | 7% | DN25 | 3.5 | 4.4 | 4.65 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.15
346 | 10#路西1-6 | 10-0318 | C-LY-405-2338 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 中间泵房馏分油去1号加裂线 | 聂学城 | 2023.08.04 | DN200 | 7 | 7.02 | 7.45 | 0% | DN50 | 4 | 4.19 | 4.63 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
347 | 10#路西3-23 | 10-0319 | C-LY-405-6700 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 |  |  |  | DN50 | 4 | 4.06 | 4.35 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.58 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.15
348 | 10#路西2-34 | 10-0320 | C-LY-405-5436 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 蜡油加氢蜡油去四催化线 | 聂学城 | 2023.08.04 | DN250 | 8 | 6.49 | 7.23 | 18.88% | DN25 | 3.5 | 4.21 | 4.64 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.15
349 | 10#路西3-34 | 10-0321 | C-LY-405-5743 |  |  | 聂学城 | 2023.08.04 | 新燃料气管网连通南片高压瓦斯线 | 聂学城 | 2023.08.04 | DN300 | 10 | 8.49 | 9.66 | 15.1% | DN50 | 4 | 4.07 | 4.31 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇 | 2023.08.15
350 | 10#路东1-35（高空） | 10-0322 | C-LY-405-2776 |  |  | 聂学城 | 2023.09.26 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 4.92 | 5.58 | 10.55% | DN25 | 4 | 4.65 | 5.07 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
351 | 10#路东1-35（高空） | 10-0323 | C-LY-405-5312 |  |  | 聂学城 | 2023.09.26 | 三催化汽油去2#S-Zorb线 |  |  | DN150 | 6.5 | 5.7 | 6.24 | 12.31% | DN25 | 3.5 | 3.62 | 4.2 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
352 | 10#路西1-6（高空） | 10-0324 | C-LY-405-5310 |  |  | 聂学城 | 2023.09.26 |  |  |  | DN400 | 9.5 | 9.28 | 10.67 | 2.32% | DN50 | 4 | 3.79 | 4.4 | 5.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
353 | 10#路西3-35（高空） | 10-0325 | C-LY-405-1201 |  |  | 聂学城 | 2023.09.26 | 2#加裂含硫污水连通一加裂含硫污水线 |  |  | DN150 | 6.5 | 6.53 | 7.14 | 0% | DN25 | 4 | 4.6 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
354 | 10#路西1-47（高空） | 10-0326 | C-LY-405-2177 |  |  | 聂学城 | 2023.09.26 |  |  |  | DN150 | 6.5 | 6.65 | 7.23 | 0% | DN25 | 4 | 4.42 | 4.7 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
355 | 10#路东1-35（高空） | 10-0327 | 低点排凝阀后是盲盖 | 50 | 5 | 廖捷 | 2024.06.20 | 三催化汽油去1#、2#S-Zorb线 | 廖捷 | 2024.06.20
356 | 10#路西3-22（高空） | 10-0328 | C-LY-405-5320 |  |  | 聂学城 | 2023.08.29 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.71 | 6.24 | 0% | DN50 | 4 | 4.07 | 4.21 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
357 | 10#路西3-22（高空） | 10-0329 | C-LY-405-329 |  |  | 聂学城 | 2023.08.29 |  |  |  | DN80 | 5.5 | 5.55 | 5.92 | 0% | DN50 | 4 | 3.93 | 4.21 | 1.75% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.26
358 | 10#路东1-87（高空） | 10-0330 | C-LY-405-2227 |  |  | 聂学城 | 2023.08.29 |  |  |  | DN200 | 8 | 8.75 | 9.57 | 0% | DN25 | 4 | 3.99 | 4.57 | 0.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.14
359 | 10#路东1-87（高空） | 10-0331 | C-LY-405-2226 |  |  | 聂学城 | 2023.08.29 |  |  |  | DN200 | 8 | 7.16 | 7.75 | 10.5% | DN25 | 4 | 3.64 | 3.86 | 9% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14
360 | 10#路东1-87（高空） | 10-0332 | C-LY-405-2225 |  |  | 聂学城 | 2023.08.29 |  |  |  | DN200 | 10 | 9.85 | 10.15 | 1.5% | DN50 | 4 | 3.98 | 4.29 | 0.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.14

## 11#路管廊
11#路系统管线低点台账
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 11#路南1-32 | 11-0001 | C-LY-405-3875 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 废碱水3#线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 100 | 5 | 5.07 |  | 0% | 25 | 4 | 4.76 |  | 0% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.11
2 | 11#路南1-40 | 11-0002 | C-LY-405-3861 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 废碱水3#线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 100 | 5 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.72 |  | 7% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.11
3 | 11#路南1-48 | 11-0003 | C-LY-405-3912 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 废碱水3#线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 100 | 5 | 6.08 |  | 0% | 25 | 4 | 3.73 |  | 6.75% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.11
4 | 11#路南1-56 | 11-0004 | C-LY-405-3812 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 废碱水3#线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 100 | 5 | 5.97 |  | 0% | 25 | 4 | 3.23 |  | 19.25% |  | 天津因科 | 高的根、陈进 | 2023.08.11
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1

## 12#路管廊
12#路系统管线低点台账（9+8）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0001 | C-LY-405-4705 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房碱液去水务净化水、东无盐水 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 5.91 | 6.45 | 1.5% | 25 | 4 | 5.07 | 5.42 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
2 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0002 | C-LY-405-4706 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 含硫污水3#线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 7 | 6.93 | 7.6 | 1% | DN25 | 3.5 | 3.56 | 3.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
3 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0003 | C-LY-405-4707 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压电脱盐排水去水务 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 150 | 7 | 7.59 | 8.64 | 0% | DN25 | 4 | 4.71 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
4 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0004 | C-LY-405-4708 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 300 | 10 | 9.68 | 10.27 | 3.2% | DN25 | 4 | 5.01 | 5.54 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
5 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0005 | C-LY-405-4709 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 2#加裂航煤去装油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 150 | 5.5 | 5.49 | 6.18 | 0.18% | DN25 | 4 | 5.21 | 5.59 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
6 | 12#路东2-8（二层平台） | 12-0006 | C-LY-405-4710 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 2#加裂冷尾油去装油东罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 10 | 10.06 | 10.47 | 0% | DN25 | 4 | 4.84 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
7 | 12#路东2-12 | 12-0007 | C-LY-405-1350 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 精柴去装油东罐区 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 350 | 8 | 7.71 | 8.75 | 3.63% | DN25 | 4 | 4.52 | 4.86 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
8 | 12#路东2-13 | 12-0008 | C-LY-405-3663 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 高压瓦斯去四催化 | 黄飞 | 2024.8.10 | 100 | 6 | 5.87 | 6.46 | 2.17% | DN25 | 4 | 4.42 | 5.06 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
9 | 12#路东2-14 | 12-0009 | C-LY-405-3640 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催柴油去四加氢 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 6.5 | 6.68 | 7.61 | 0% | DN25 | 4 | 3.71 | 5.42 | 7.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
10 | 12#路东2-15 | 12-0010 | C-LY-405-3693 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房碱液去二、四催化、干气提浓、水务净化水、东无盐水 | 黄飞 | 2024.8.10 | 80 | 5.5 | 5.21 | 5.82 | 5.27% | DN25 | 4 | 4.55 | 4.84 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
11 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0011 | C-LY-405-3647 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房碱液去净化水、东无盐水 | 黄飞 | 2024.8.25 | 80 | 5.5 | 5.54 | 5.99 | 0% | DN20 | 4 | 4.71 | 5.13 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
12 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0012 | C-LY-405-3632 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 氨碱泵房碱液去水务净化水、东无盐水 | 黄飞 | 2024.8.25 | 150 | 4 | 4.16 | 4.39 | 0% | DN25 | 4 | 4.41 | 4.62 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
13 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0013 | C-LY-405-3630 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催化稳定汽油去1、2#S-Zorb线 | 黄飞 | 2024.8.25 | 250 | 6.5 | 6.27 | 7.13 | 3.54% | DN25 | 4 | 4.97 | 5.26 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
14 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0014 | C-LY-405-3627 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催化、干气提浓富胺液去1、3、4#溶剂线(二四催线) | 黄飞 | 2024.8.25 | 150 | 7 | 6.56 | 7.43 | 6.29% | DN25 | 4 | 5 | 5.16 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
15 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0015 | C-LY-405-3667 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 1、3、4#溶剂贫胺液去二、四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 黄飞 | 2024.8.25 | 150 | 7 | 6.38 | 7.98 | 8.86% | DN25 | 4 | 3.69 | 4.04 | 7.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
16 | 12#路东2-15（二层平台） | 12-0016 | C-LY-405-3646 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催化净化干气去干气提浓 | 黄飞 | 2024.8.25 | 200 | 7 | 6.44 | 7.33 | 8% | DN25 | 3.5 | 3.18 | 3.94 | 9.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
17 | 12#路东2-16 | 12-0017 | C-LY-405-3669 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 四催精制尾气去三催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 80 | 5.5 | 5.61 | 6.07 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.27 | 3.31 | 6.57% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01 | 顶部无检测条件
18 | 12#路东2-22 | 12-0018 | C-LY-405-3648 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 6.5 | 6.55 | 7.01 | 0% | DN25 | 4 | 4.38 | 4.57 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
19 | 12#路东2-22 | 12-0019 | C-LY-405-3643 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.13 | 精柴去装油东罐区 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 300 | 8.5 | 7.79 | 8.33 | 8.35% | DN25 | 4 | 4.47 | 4.88 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
20 | 12#路东2-33 | 12-0020 | 无盲板牌（“8”字盲板为通板） |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓保供瓦斯去2#重整线 | 廖捷 | 2023.10.27 | 300 | 6.5 | 7.54 | 8.07 | 0% | DN50 | 4 | 3.81 | 4.5 | 4.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
21 | 12#路东2-33 | 12-0021 | C-LY-405-365 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓保供瓦斯去2#重整线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 400 | 8 | 7.45 | 8.55 | 6.88% | DN50 | 4 | 4.02 | 4.39 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
22 | 12#路东1-63 | 12-0022 | C-LY-405-360 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 300 | 6.5 | 7.04 |  | 0% | DN25 | 4 | 4.66 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.27
23 | 12#路东1-63 | 12-0023 | C-LY-405-362 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 300 | 10 | 10.54 |  | 0% | DN25 | 4 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.9.27
24 | 12#路东1-63 | 12-0024 | C-LY-405-3639 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 150 | 7 | 7.96 |  | 0% | DN25 | 3.5 | 2.73 |  | 22% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
25 | 12#路东1-63 | 12-0025 | C-LY-405-363 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 系统高压瓦斯去4#柴油加氢 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 200 | 7 | 6.27 |  | 10.43% | 25 | 3.5 | 3.29 |  | 6% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
26 | 12#路东1-63 | 12-0026 | C-LY-405-932 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 二催化油浆去四催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 200 | 7 | 6.71 |  | 4.14% | DN25 | 3.5 | 2.76 |  | 21.14% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
27 | 12#路东1-64 | 12-0027 | C-LY-405-4701 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 非净化风至四催化、1#气分管线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 7 | 6.26 |  | 10.57% | 25 | 4 | 4.72 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.9.27
28 | 12#路东1-64 | 12-0028 | C-LY-405-4702 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 净化风至四催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 7 | 6.07 |  | 13.29% | 25 | 4 | 4.79 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.9.27
29 | 12#路东1-64 | 12-0029 | C-LY-405-4703 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 二催化油浆去四催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 80 | 5.5 | 6.75 |  | 0% | 25 | 4 | 4.73 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.05.31
30 | 12#路东1-64 | 12-0030 | C-LY-405-4704 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 氨碱泵房碱液去水务净化水、东无盐水 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 50 | 4 | 3.95 |  | 1.25% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.05.31
31 | 12#路东1-64 | 12-0031 | C-LY-405-3626 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 200 | 6.5 | 6.85 |  | 0% | 25 | 4 | 4.31 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.05.31
32 | 12#路东1-64 | 12-0032 | C-LY-405-3638 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 200 | 6.5 | 6.1 |  | 6.15% | 25 | 4 | 4.91 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.20
33 | 12#路东1-68 | 12-0033 | C-LY-405-3664 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房常渣去四催线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 6.5 | 6.14 | 6.88 | 5.54% | DN25 | 4 | 3.4 | 4.23 | 15% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
34 | 12#路东1-68 | 12-0034 | C-LY-405-3636 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 200 | 7 | 6.64 | 7.21 | 5.14% | DN25 | 4 | 4.26 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
35 | 12#路东1-75 | 12-0035 | C-LY-405-3652 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 四催化液膜脱硫尾气至三催化线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 100 | 6 | 5.59 |  | 6.83% | 20 | 3 | 2.86 |  | 4.67% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
36 | 12#路东1-75 | 12-0036 | C-LY-405-3634 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 200 | 7 | 6.66 | 7.17 | 4.86% | DN25 | 3.5 | 3.11 | 4.89 | 11.14% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
37 | 12#路东1-75 | 12-0037 | C-LY-405-3650 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 不合格煤油I线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 150 | 6.5 | 6.33 | 6.72 | 2.62% | DN25 | 3.5 | 2.39 | 3.31 | 31.71% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
38 | 12#路东1-75 | 12-0038 | C-LY-405-359 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 300 | 6.5 | 6.64 | 7.58 | 0% | DN25 | 4 | 3.93 | 5.07 | 1.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
39 | 12#路东1-75 | 12-0039 | C-LY-405-3660 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1号加裂未转化油去中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.10 | 150 | 6 | 5.46 |  | 9% | 40 | 4 | 3.31 |  | 17.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
40 | 12#路东1-75 | 12-0040 | C-LY-405-3653 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 渣油加氢常渣至二催线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 200 | 8 | 7.92 |  | 1% | 40 | 4 | 3.67 |  | 8.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
41 | 12#路东1-75 | 12-0041 | C-LY-405-3649 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房蜡油至二催化线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 150 | 5.5 | 5.41 |  | 1.64% | 40 | 4 | 3.61 |  | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
42 | 12#路东1-75 | 12-0042 | C-LY-405-4955 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 焦化脱硫塔-2、3、5混合干气去干气回收富乙烷气线（混合干气1#线） | 黄飞 | 2024.8.10 | 300 | 8.5 | 7.48 | 7.99 | 12% | DN50 | 4 | 3.76 | 4.23 | 6% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
43 | 12#路东1-75 | 12-0043 | C-LY-405-4956 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 黄飞 | 2024.8.10 | 300 | 6.5 | 6.99 | 7.63 | 0% | DN50 | 4 | 3.8 | 4.27 | 5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
44 | 12#路东2-44 | 12-0044 | C-LY-405-1034 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 2.2MPa氢气去系统 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 8.5 | 8.55 | 9.28 | 0% | DN50 | 4 | 3.87 | 4.43 | 3.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
45 | 12#路东1-77 | 12-0045（已废除） | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1#加裂干气至连续重整线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 150 | 5.5 | 5.71 | 6.24 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.14 | 3.63 | 38.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15 |  | 8.8表无记录
46 | 12#路东2-49 | 12-0046 | C-LY-405-3651 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.48 | 7.54 | 0.31% | DN25 | 4 | 3.75 | 4.98 | 6.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
47 | 12#路东2-49 | 12-0047 | C-LY-405-1182 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 焦化脱硫塔-2、3、5混合干气去干气回收富乙烷气线（混合干气1#线） | 邓琳允 | 2024.8.14 | 300 | 6.5 | 6.7 | 7.75 | 0% | DN50 | 4 | 3.92 | 4.37 | 2% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
48 | 12#路东2-49 | 12-0048 | C-LY-405-1164 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 2.2MPa氢气去系统 | 邓琳允 | 2024.8.14 | 300 | 8.5 | 8.31 | 9.46 | 2.24% | DN50 | 4 | 3.83 | 4.33 | 4.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
49 | 12#路东2-49 | 12-0049 | C-LY-405-1030 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 邓琳允 | 2024.8.14 | 300 | 6.5 | 7.02 | 7.57 | 0% | DN50 | 4 | 3.82 | 4.24 | 4.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
50 | 12#路东2-44 | 12-0050 | C-LY-405-403 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓保供瓦斯去2#重整线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 6.95 | 7.7 | 0% | DN50 | 5.5 | 5.81 | 6.44 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
51 | 12#路东1-57 | 12-0051 | C-LY-405-3629 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1、2#常减压初常顶石脑油去重整原料罐区、装油东罐区 | 彭振武 | 2024.9.11 | 100 | 5 | 4.38 | 4.85 | 12.4% | DN25 | 4 | 3.61 | 4.06 | 9.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
52 | 12#路东1-57 | 12-0052 | C-LY-405-3679 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1、2#常减压初常顶石脑油去重整原料罐区、装油东罐区 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 5.5 | 5.37 | 6.12 | 2.36% | DN25 | 4 | 3.65 | 4.18 | 8.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
53 | 12#路东1-59 | 12-0053 | C-LY-405-3680 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 二催含硫污水并南水西调线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 9.5 | 9.56 | 10.57 | 0% | DN50 | 4 | 4.3 | 4.46 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
54 | 12#路东1-59 | 12-0054 | C-LY-405-3655 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 4#柴油加氢含硫污水去汽提线 | 韩国敏 | 2023.09.06 | 150 | 7 | 6.97 | 7.29 | 0.43% | DN25 | 3.5 | 3.01 | 3.61 | 14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
55 | 12#路东1-59 | 12-0055 | C-LY-405-4396 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 4#柴油加氢含硫污水去汽提线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.53 | 7.08 | 0% | DN50 | 4 | 4.04 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
56 | 12#路东1-58 | 12-0056（三层平台上） | C-LY-405-3668 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 北炉冷凝水去四催线 | 廖捷 | 2023.11.15 | 300 | 6.5 | 6.64 | 6.98 | 0% | DN25 | 4 | 4.36 | 4.82 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
57 | 12#路东1-58 | 12-0057 | C-LY-405-3617 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 除盐水去S-Zorb线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 6.89 | 7.41 | 0% | DN25 | 4 | 4.02 | 4.83 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
58 | 12#路东1-58 | 12-0058 | C-LY-405-4961 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中压氮气至四催化线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 80 | 5.5 | 5.78 | 6.57 | 0% | DN25 | 4 | 3.59 | 3.72 | 10.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
59 | 12#路东1-58 | 12-0059 | C-LY-405-3672 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 常渣（ZYF28阀后）去二催化线 | 李传东 | 2023.09.17 | 150 | 5.5 | 5.23 | 6.27 | 4.91% | DN25 | 3.5 | 2.08 | 3.83 | 40.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
60 | 12#路东1-78 | 12-0060 | C-LY-405-357 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 系统高压瓦斯去4#柴油加氢、1#、2#连续重整 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 7 | 6.38 | 7.09 | 8.86% | DN25 | 3.5 | 3.29 | 3.87 | 6% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
61 | 12#路东1-78 | 12-0061 | C-LY-405-3633 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 6.98 | 7.58 | 0% | DN25 | 4 | 4.06 | 4.71 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
62 | 12#路东2-55 | 12-0062 | C-LY-405-3695 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 碱液去东无盐水线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.86 | 3.64% | DN25 | 4 | 4.42 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
63 | 12#路东2-55 | 12-0063 | C-LY-405-4182 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 7.08 | 7.71 | 0% | DN25 | 4 | 4.63 | 5.02 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
64 | 12#路东1-85 | 12-0064 | C-LY-405-4952 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气回收富乙烷燃料气去4#柴油加氢、高压瓦斯系统线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 500 | 9.5 | 9.99 | 10.36 | 0% | DN80 | 5.5 | 4.68 | 5.2 | 14.91% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01 | 顶部无检测条件
65 | 12#路东2-63 | 12-0065 | C-LY-405-3685 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 250 | 6.5 | 6.19 | 6.82 | 4.77% | DN25 | 4.5 | 4.39 | 4.92 | 2.44% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
66 | 12#路东2-64 | 12-0066 | C-LY-405-405 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓保供瓦斯去2#连续重整 | 谭学雄 | 2023.07.25 |  |  |  |  | 4.77% | DN50 | 5 | 6.24 | 6.83 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
67 | 12#路东1-97 | 12-0067 | C-LY-405-369 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 300 | 8.5 | 8.23 | 8.79 | 3.18% | DN25 | 4.5 | 3.93 | 4.21 | 12.67% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
68 | 12#路东1-107 | 12-0068 | C-LY-405-4165 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 6.5 | 6.92 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.41 |  | 2% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29
69 | 12#路东1-107 | 12-0069 | C-LY-405-4166 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 四催化重污油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 6.56 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.91 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29
70 | 12#路东1-107 | 12-0070 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1#加裂干气去1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 150 | 5.5 | 3.12 |  | 43.27% | 25 | 3.5 | 2.05 |  | 41.43% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29
71 | 12#路东1-107 | 12-0071 | C-LY-405-488 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 250 | 8 | 8.71 | 9.13 | 0% | DN50 | 4 | 1.93 | 4.7 | 51.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17 | 2024.07增加根部阀，新低点
72 | 12#路东2-69 | 12-0072 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房蜡油至二催化线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 150 | 7 | 7.98 |  | 0% | 25 | 3.5 | 3.64 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
73 | 12#路东2-69 | 12-0073 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 1号加裂未转化油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 100 | 7 | 6.46 |  | 7.71% | 25 | 4.5 | 3.71 |  | 17.56% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
74 | 12#路东2-69 | 12-0074 | C-LY-405-4167 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 150 | 7 | 7.06 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
75 | 12#路东2-71 | 12-0075 | C-LY-405-2506 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 4#柴油加氢煤油至中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 80 | 5.5 | 5.31 | 6.17 | 3.45% | DN25 | 3.5 | 3.49 | 3.58 | 0.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
76 | 12#路东2-69 | 12-0076 | C-LY-405-446 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 300 | 8.5 | 8.73 | 9.41 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.14 | 4.07 | 10.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
77 | 12#路东1-108 | 12-0077 | 无盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 干气提浓保供瓦斯去2#重整（II线） | 谭学雄 | 2023.07.21 | 300 | 6.5 | 6.55 | 7.59 | 0% | DN50 | 4 | 3.38 | 4.3 | 15.5% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.10.09
78 | 12#路东1-111 | 12-0078 | C-LY-405-3001 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 四催化液膜尾气去三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 80 | 5.5 | 5.55 | 5.81 | 0% | DN20 | 3 | 2.97 | 3.44 | 1% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
79 | 12#路东1-141 | 12-0079 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 水务净化水污油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 150 | 5.5 | 5.97 | 6.42 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.98 | 4.75 | 14.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
80 | 12#路东2-78 | 12-0080 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.14 | 重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 100 | 7 | 6.6 | 7.07 | 5.71% | DN25 | 4 | 3.84 | 4.07 | 4% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
81 | 12#路东2-78 | 12-0081 | C-LY-405-4962 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 8.5 | 8.59 | 8.98 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.93 | 3.22 | 16.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
82 | 12#路东2-78 | 12-0082 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房蜡油至二催化线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.87 | 7.27 | 0% | DN25 | 4 | 3.81 | 4.35 | 4.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
83 | 12#路东2-78 | 12-0083 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1#加裂未转化油去中间泵房 | 余泽君 | 2024.9.11 | 200 | 8 | 7.71 | 8.09 | 3.63% | DN25 | 4 | 3.22 | 4.13 | 19.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
84 | 12#路东2-78 | 12-0084 | C-LY-405-4170 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.53 | 6.81 | 0% | DN25 | 4 | 4.71 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
85 | 12#路东1-141 | 12-0085 | C-LY-405-4171 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 二催化开工循环线至中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 150 | 5.5 | 5.58 | 6.61 | 0% | DN40 | 4 | 3.17 | 4.28 | 20.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
86 | 12#路东1-141 | 12-0086 | C-LY-405-489 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 250 | 8 | 8.17 | 9.06 | 0% | DN25 | 4 | 3.43 | 4.59 | 14.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 | 2024.07增加根部阀，新低点
87 | 12#路东1-145 | 12-0087 | C-LY-405-490 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 250 | 8 | 7.84 | 9.24 | 2% | DN50 | 4 | 2.63 | 4.66 | 34.25% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 | 2024.07增加根部阀，新低点
88 | 12#路东2-89 | 12-0088 | C-LY-405-417 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 300 | 8.5 | 8.31 | 8.88 | 2.24% | DN25 | 3.5 | 3.22 | 3.69 | 8% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
89 | 12#路东2-89 | 12-0089 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 100 | 6 | 6.33 | 6.64 | 0% | DN25 | 4 | 3.76 | 4.19 | 6% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
90 | 12#路东2-89 | 12-0090 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房蜡油至二催化线 | 谭学雄 | 2023.07.21 | 200 | 8 | 8.58 | 9.14 | 0% | DN25 | 3.5 | 2.93 | 3.75 | 16.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
91 | 12#路东2-94 | 12-0091 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 轻糠罐区冷凝水线（润滑油车间） | 李传东 | 2023.09.19 | 80 | 5.5 | 5.28 | 5.79 | 4% | DN25 | 3.5 | 3.12 | 3.83 | 10.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
92 | 12#路东2-94 | 12-0092 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四减二自轻糠罐区西至轻糠原料罐区线（润滑油车间） | 李传东 | 2023.09.19 | 200 | 6.5 | 5.87 | 6.8 | 9.69% | DN25 | 3.5 | 2.59 | 3.83 | 26% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
93 | 12#路东2-94 | 12-0093 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 二减二自轻糠罐区西至轻糠原料罐区线（润滑油车间） | 李传东 | 2023.09.19 | 200 | 6.5 | 6.65 | 7.23 | 0% | DN25 | 4 | 3.34 | 4.12 | 16.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
94 | 12#路东2-96 | 12-0094 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房减渣去二四催化线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.45 | 7.13 | 0.77% | DN25 | 4 | 4.51 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
95 | 12#路东2-96 | 12-0095 | C-LY-405-444 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 8.5 | 8.19 | 8.75 | 3.65% | DN25 | 3.5 | 3.56 | 3.82 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
96 | 12#路东2-97 | 12-0096 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房焦化蜡油去1#加裂线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.45 | 7.13 | 0.77% | DN25 | 4 | 4.51 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
97 | 12#路东2-100 | 12-0097 | C-LY-405-4965 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至中间泵房 | 余泽君 | 2024.9.11 | 150 | 5.5 | 5.31 | 5.83 | 3.45% | DN25 | 4.5 | 4.64 | 4.93 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
98 | 12#路东2-100 | 12-0098 | C-LY-405-4994 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 五减二冷油线去中间泵房 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 10 | 9.92 | 10.74 | 0.8% | DN25 | 4.5 | 4.42 | 4.94 | 1.78% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
99 | 12#路东2-100 | 12-0099 | C-LY-405-4968 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 2#加裂原料油去中间泵房 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 6.3 | 7.01 | 3.08% | DN25 | 4.5 | 4.61 | 4.95 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
100 | 12#路东2-100 | 12-0100 | C-LY-405-4959 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 5#常减压减三冷油去中间泵房线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 200 | 8 | 7.97 | 8.3 | 0.38% | DN25 | 4.5 | 4.74 | 5.02 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
101 | 12#路东1-199 | 12-0101 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 100 | 6 | 6.07 | 6.68 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.62 | 3.87 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
102 | 12#路东1-199 | 12-0102 | C-LY-405-165 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1#、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 10 | 10.09 | 11.75 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.05 | 3.21 | 12.86% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
103 | 12#路东1-199 | 12-0103 | C-LY-405-4172 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区 线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 6.34 |  | 2.46% | 25 | 3.5 | 3.42 |  | 2.29% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
104 | 12#路东1-199 | 12-0104 | C-LY-405-4173 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 6.37 |  | 2% | 25 | 3.5 | 3.33 |  | 4.86% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
105 | 12#路东1-199 | 12-0105 | C-LY-405-4174 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 100 | 5 | 4.92 |  | 1.6% | 25 | 3.5 | 3.36 |  | 4% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
106 | 12#路东1-169 | 12-0106 | C-LY-405-4950 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 7.86 |  | 0% | 25 | 3.5 | 2.6 |  | 25.71% | 排凝严重外腐蚀 | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
107 | 12#路东2-103 | 12-0107 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 三减三线（加裂罐区段） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 6.07 |  | 6.62% | 25 | 3.5 | 2.9 |  | 17.14% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
108 | 12#路东2-104 | 12-0108 | C-LY-405-4944 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1号常减压减二、减三蜡油线去中间泵房加裂罐区 线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 5.73 |  | 11.85% | 25 | 3.5 | 3.86 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.30
109 | 12#路东2-200 | 12-0109 | C-LY-405-4176 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 8.5 | 8.05 | 8.78 | 5.29% | DN25 | 3.5 | 3.72 | 4.06 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
110 | 12#路东2-109 | 12-0110 | C-LY-405-1189 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 5号常减压减三冷油去中间泵房线（加裂罐区） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 8 | 8.13 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
111 | 12#路东1-205 | 12-0111 | C-LY-405-4180 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减四去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 100 | 5 | 4.58 |  | 8.4% | DN25 | 3.5 | 2.69 |  | 23.14% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
112 | 12#路东1-205 | 12-0112 | C-LY-405-4179 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减三至中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 6.42 |  | 8.29% | DN25 | 3.5 | 3.07 |  | 12.29% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
113 | 12#路东1-205 | 12-0113 | C-LY-405-4178 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 4号常减压减二去中间泵房、糠醛原料罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 6.17 |  | 11.86% | DN25 | 3.5 | 2.63 |  | 24.86% |  | 天津因科 | 陈进 | 2023.05.31
114 | 12#路东1-205 | 12-0114 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 重整、芳烃抽提、二催化污油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 100 | 6 | 6.61 | 7.07 | 0% | DN25 | 4 | 3.58 | 4.18 | 10.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
115 | 12#路东1-205 | 12-0115 | C-LY-405-436 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 8.5 | 8.24 | 9.21 | 3.06% | DN25 | 3.5 | 3.17 | 4.15 | 9.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
116 | 12#路东1-210 | 12-0116 | C-LY-405-491 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 高压瓦斯去1#、2#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 250 | 8 | 7.22 | 8.06 | 9.75% | DN50 | 4 | 3.52 | 4.45 | 12% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 | 2024.07增加根部阀，新低点
117 | 12#路东1-212 | 12-0117 | C-LY-405-692 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 天然气连通干气富乙烷气燃料线 | 余泽君 | 2024.9.11 | 500 | 9.5 | 9.84 | 11.03 | 0% | DN80 | 5.5 | 4.99 | 6.3 | 10.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
118 | 12#路东2-120 | 12-0118 | C-LY-405-2166 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 润滑油东罐区抽出油送浆态床、渣油加氢 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 5.5 | 4.52 | 5.91 | 17.82% | DN25 | 4 | 3.59 | 4.67 | 10.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
119 | 12#路东2-120 | 12-0119 | C-LY-405-4948 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 三减三线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 150 | 7 | 6.82 | 7.5 | 2.57% | DN25 | 3.5 | 2.62 | 3.87 | 25.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
120 | 12#路东2-120 | 12-0120 | C-LY-405-2164 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 润滑油东罐区抽出油送浆态床、渣油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.01 | 80 | 4 | 4.2 |  | -5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
121 | 12#路西1-33 | 12-0121 | C-LY-405-4949 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 含油污水去水务线（1200吨单元管架来水） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 400 | 8 | 8.08 | 9.17 | 0% | DN25 | 4 | 4.16 | 4.36 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
122 | 12#路西1-33 | 12-0122 | C-LY-405-4941 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 含油污水去水务线（1200吨单元管架来水） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 400 | 8 | 7.87 |  | 1.63% | 25 | 3.5 | 3.58 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29
123 | 12#路西1-3 | 12-0123 | C-LY-405-5060 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气富乙烷气轻烃去球罐 | 余泽君 | 2024.9.11 | 500 | 9.5 | 9.14 | 10.32 | 3.79% | DN25 | 4.5 | 4.87 | 5.86 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.01
124 | 12#路东1-90 | 12-0124 | C-LY-405-4181 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四催化液膜脱硫尾气至三催化线 | 韩国敏 | 2023.07.17 | 80 | 5.5 | 5.87 | 6.03 | 0% | DN20 | 3 | 3.27 | 3.42 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
125 | 12#路东1-90 | 12-0125 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 水务净化水污油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 150 | 6.5 | 5.96 | 6.78 | 8.31% | DN25 | 3.5 | 2.76 | 3.09 | 21.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
126 | 12#路东1-90 | 12-0126 | C-LY-405-3689 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 二催化开工循环线至中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 150 | 6.5 | 6.76 | 7.23 | 0% | DN32 | 3.5 | 3.49 | 4.62 | 0.29% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
127 | 12#路东1-90 | 12-0127 | C-LY-405-933 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 不合格煤油I线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 200 | 7 | 6.61 | 7.21 | 5.57% | DN25 | 3.5 | 2.69 | 3.49 | 23.14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
128 | 12#路东1-90 | 12-0128 | C-LY-405-3691 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 中间泵房蜡油至二催化 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 200 | 8 | 8.85 | 9.24 | 0% | DN32 | 3.5 | 3.52 | 4.47 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
129 | 12#路东1-90 | 12-0129 | C-LY-405-3694 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1号加裂未转化油去中间泵房 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 150 | 6 | 5.21 | 6.08 | 13.17% | DN32 | 3.5 | 3.7 | 4.24 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
130 | 12#路东1-95 | 12-0130 | C-LY-405-356 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 系统高压瓦斯去4#柴油加氢、1#、2#连续重整（GWSF18、145之间） | 谭学雄 | 2023.07.25 | 200 | 7 | 6.55 | 7.27 | 6.43% | DN25 | 3.5 | 3.48 | 3.82 | 0.57% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
131 | 12#路东1-95 | 12-0131 | C-LY-405-934 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 航煤加氢不合格煤油I线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 200 | 8 | 7.76 | 8.12 | 3% | DN25 | 3.5 | 3.01 | 3.54 | 14% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
132 | 12#路东1-95 | 12-0132 | C-LY-405-3684 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 300 | 6.5 | 6.84 | 7.28 | 0% | DN25 | 4 | 3.66 | 5.14 | 8.5% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
133 | 12#路东1-95 | 12-0133 | C-LY-405-3682 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四催化液膜尾气去三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 80 | 5.5 | 5.59 | 5.98 | 0% | DN20 | 3 | 3.4 | 3.53 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
134 | 12#路东1-95 | 12-0134 | C-LY-405-3696 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 焦化脱硫塔-2、3、5混合干气去干气回收富乙烷气线（混合干气1#线） | 谭学雄 | 2023.07.25 | 300 | 6.5 | 7.01 | 7.83 | 0% | DN50 | 4 | 3.57 | 4.28 | 10.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
135 | 12#路东2-61 | 12-0135 | C-LY-405-3686 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 300 | 6.5 | 7.12 | 7.58 | 0% | DN50 | 4 | 3.49 | 4.18 | 12.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
136 | 12#路东2-61 | 12-0136 | C-LY-405-3687 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1#轻油联合加氢PSA单元氢气去2.2MPa氢气系统 | 谭学雄 | 2023.07.25 | 300 | 8.5 | 9.11 | 9.96 | 0% | DN50 | 4 | 3.96 | 4.51 | 1% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
137 | 12#路东2-60 | 12-0137 | C-LY-405-404 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 干气提浓保供瓦斯去2#连续重整 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 7.1 | 7.67 | 0% | DN50 | 5 | 4.96 | 6.36 | 0.8% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
138 | 12#路东2-3 | 12-0138 | C-LY-405-4720 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 找不到低点 | 余泽君 | 2024.9.11 | 350 | 8 | 7.49 | 8.35 | 6.375% | DN25 | 4 | 4.57 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、陈进、高楷杰、马文豪、杨勇、王少豪 | 2023.11.02
139 | 12#路东2-3 | 12-0139 | C-LY-405-3884 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 含硫污水3#线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.96 | 6.72 | 0.67% | DN25 | 4 | 3.64 | 4.12 | 9% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
140 | 12#路东2-3 | 12-0140 | C-LY-405-3863 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 5#常减压电脱盐排水去水务 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 7.55 | 8.18 | 5.63% | DN25 | 4 | 3.57 | 4.14 | 10.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.15
141 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0141 | C-LY-405-5028 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 蜡油加氢精制蜡油、中间泵房冷蜡至四催化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 7 | 7.64 | 7.91 | 0% | DN25 | 4 | 4.75 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16 | （三层平台）
142 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0142 | C-LY-405-5334 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四催化不合格汽油去加氢精制罐区 | 黄飞 | 2024.8.18 | 150 | 6.5 | 6.73 | 7.27 | 0% | DN25 | 4 | 4.42 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
143 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0143 | C-LY-405-5302 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 外收柴油自加氢精制罐区来 | 黄飞 | 2024.8.18 | 150 | 6.5 | 6.28 | 7.18 | 3.38% | DN25 | 4 | 4.49 | 4.77 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
144 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0144 | C-LY-405-5337 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 2、3、4#催化柴油去1、2#加裂、3、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 150 | 6.5 | 6.29 | 6.84 | 3.23% | DN25 | 4 | 3.59 | 3.77 | 10.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
145 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0145 | C-LY-405-5340 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 1#加裂、加氢罐区改质油去二、四催 | 苏文生 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.68 | 6.3 | 5.33% | DN25 | 4 | 5.12 | 5.34 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
146 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0146 | C-LY-405-5336 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.51 | 6.54 | 0% | DN25 | 4 | 4.99 | 5.21 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
147 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0147 | C-LY-405-5354 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 2、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 6.5 | 6.3 | 7.02 | 3.08% | DN25 | 4 | 4.71 | 5.46 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
148 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0148 | C-LY-405-5017 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 二、四催高温油浆去焦化、一常减压 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.88 | 6.37 | 0% | DN25 | 4 | 4.76 | 5.12 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
149 | 12#路东1-58（三层平台） | 12-0149 | C-LY-405-5366 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 40 | 5 | 5.12 | 5.6 | 0% | DN25 | 4 | 4.45 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16 | （三层平台）
150 | 12#路东1-58 | 12-0150 | C-LY-405-5361 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.15 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 200 | 7 | 6.59 | 7.42 | 5.86% | DN25 | 4 | 4.15 | 5.57 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
151 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0151 | C-LY-405-688 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 干气回收富乙烷气去球罐 | 苏文生 | 2024.8.18 | 500 | 9.5 | 9.57 | 10.26 | 0% | DN80 | 5.5 | 5.6 | 5.98 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 | （一层平台）
152 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0152 | C-LY-405-1190 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四号柴油加氢石脑油去重整原料罐区线 | 聂学城 | 2023.07.15 | 80 | 5.5 | 5.54 | 6.58 | 0% | DN50 | 4 | 3.31 | 4.26 | 17.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
153 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0153 | C-LY-405-4124 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 300 | 10 | 9.99 |  | 0.1% | 25 | 4 | 4.45 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
154 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0154 | C-LY-405-4123 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 5.5 | 5.08 |  | 7.64% | 25 | 4 | 4.45 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
155 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0155 | C-LY-405-4122 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂、蜡油加氢重污油去中间罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 200 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | 25 | 4 | 4.13 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
156 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0156 | C-LY-405-4121 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 含硫污水3#线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.95 |  | 0.83% | 25 | 4 | 4.58 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
157 | 12#路西1-14（一层平台） | 12-0157 | C-LY-405-4120 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压电脱盐排水去水务 | 苏文生 | 2024.8.18 | 200 | 6.5 | 5.98 |  | 8% | 25 | 4 | 4.57 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
158 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0158 | C-LY-405-1448 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 轻糠罐区加氢异构T503底6#尾油馏分送加氢异构 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 7 | 6.88 | 7.25 | 1.71% | 25 | 4 | 3.27 |  | 18.25% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
159 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0159 | C-LY-405-1447 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 加氢异构T503底6号尾油馏分去轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.25 | 5.84 | 4.55% | 25 | 4 | 3.28 |  | 18% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
160 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0160 | C-LY-405-1446 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 加氢异构T501底尾油馏分去轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.35 | 6.88 | 2.73% | 25 | 4 | 3.45 |  | 13.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
161 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0161 | 无盲板牌（“8”字盲板为通板） |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 加氢异构T502底4号尾油馏分去轻糠罐区线 | 吴杰斌、聂学城 | 2024.01.10 | 100 | 6 | 6.15 | 6.72 | 0% | 25 | 4 | 3.17 |  | 20.75% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
162 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0162 | C-LY-405-1445 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 加氢异构不合格尾油馏分去1#加裂、轻糠罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 7 | 6.74 | 7.4 | 3.71% | 25 | 4 | 3.62 |  | 9.5% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
163 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0163 | C-LY-405-4129 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化重污油去中间泵房 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.47 | 5.89 | 0.55% | 25 | 4 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
164 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0164 | C-LY-405-4128 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 200 | 6.5 | 6.52 | 6.98 | 0% | 25 | 4 | 4.44 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
165 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0165 | C-LY-405-4127 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂不合格尾油去中间泵房线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 6.5 | 5.86 | 6.44 | 9.85% | 25 | 4 | 4.39 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
166 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0166 | C-LY-405-4126 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 3、4#污水汽提净化水去1、5#常减压、四预、四常预处理 | 苏文生 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.11 |  | 7.09% | 25 | 4 | 4.67 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
167 | 12#路西1-14（二层平台） | 12-0167 | C-LY-405-4125 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区 | 苏文生 | 2024.8.18 | 150 | 7 | 6.8 | 7.34 | 2.86% | 25 | 4 | 4.45 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
168 | 12#路西1-14（三层平台） | 12-0168 | C-LY-405-4133 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化液膜脱硫尾气至三催化线 | 聂学城 | 2023.07.15 | 80 | 5.5 | 5.58 |  | 0% | 20 | 3 | 3.04 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
169 | 12#路西1-14（三层平台） | 12-0169 | C-LY-405-4132 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 250 | 6.5 | 6.84 | 7.25 | 0% | 25 | 4 | 4.47 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
170 | 12#路西1-14（三层平台） | 12-0170 | C-LY-405-4131 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢（热柴线） | 苏文生 | 2024.8.18 | 300 | 10 | 9.96 | 10.32 | 0.4% | 25 | 4 | 4.38 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
171 | 12#路西1-14（三层平台） | 12-0171 | C-LY-405-4130 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 苏文生 | 2024.8.18 | 300 | 10 | 9.96 |  | 0.4% | 25 | 4 | 4.29 |  | 0% |  | 天津因科 | 高得根 | 2023.07.19
172 | 12#路西1-20 | 12-0172 | C-LY-405-4158 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 五减三冷渣线 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 200 | 6.5 | 6.06 | 7.11 | 6.77% | DN25 | 4.5 | 4.48 | 4.72 | 0.44% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
173 | 12#路西1-20 | 12-0173 | C-LY-405-4159 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 五常减压减二冷油至中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 300 | 10 | 9.54 | 10.28 | 4.6% | DN25 | 4.5 | 4.41 | 5 | 2% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
174 | 12#路西1-20 | 12-0174 | C-LY-405-4160 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 200 | 6.5 | 6.32 | 6.96 | 2.77% | DN25 | 4.5 | 4.28 | 4.59 | 4.89% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
175 | 12#路西1-20 | 12-0175 | C-LY-405-4161 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂重污油至中间罐区 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 200 | 6 | 6.44 | 7.01 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.39 | 4.78 | 2.44% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
176 | 12#路西1-20 | 12-0176 | C-LY-405-4162 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 润滑油东罐区蜡膏、污油、抽出油、蜡下油至中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 100 | 5.5 | 5.28 | 6.88 | 4% | DN25 | 4.5 | 4.55 | 5.06 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
177 | 12#路西1-20 | 12-0177 | C-LY-405-4163 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化重污油去中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.37 | 5.82 | 2.36% | DN25 | 4.5 | 4.43 | 4.94 | 1.56% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
178 | 12#路西1-20 | 12-0178 | C-LY-405-4164 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂尾油至中间泵房 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 150 | 5.5 | 5.74 | 6.26 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.5 | 4.85 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
179 | 12#路西1-20 | 12-0179 | 无盲板牌（“8”字盲板为通板） |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 外购蜡油一线 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 400 | 9.5 | 9.11 | 9.67 | 4.11% | DN50 | 4 | 3.69 | 4.16 | 7.75% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
180 | 12#路西1-20 | 12-0180 | C-LY-405-1379 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 中间泵房开工蜡油去浆态床 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 7.86 | 8.5 | 1.75% | DN50 | 4 | 3.85 | 4.37 | 3.75% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
181 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0181 | C-LY-405-689 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 干气回收富乙烷解析气去4#柴油加氢、2#连线续重整、高压瓦斯系统线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 500 | 9.5 | 9.62 | 10.31 | 0% | DN80 | 5.5 | 5.43 | 5.95 | 1.27% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
182 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0182 | C-LY-405-1380 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 1#联合加氢重石脑油、4#柴油加氢石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 7.04 | 7.45 | 0% | DN50 | 4 | 4.31 | 4.7 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
183 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0183 | C-LY-405-4138 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压减二热油去2#加裂、中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 250 | 9.5 | 10.01 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.66 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
184 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0184 | C-LY-405-4137 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#加裂重石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 5.5 | 5.51 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.38 |  | 2.67% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
185 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0185 | C-LY-405-4136 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5号常减压减三冷油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 6.5 | 6.57 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.05 |  | 10% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
186 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0186 | C-LY-405-4135 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 水务运行部含碱污水3#线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 6.5 | 6.36 |  | 2.15% | 25 | 4.5 | 4.55 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
187 | 12#路西1-34（一层平台） | 12-0187 | C-LY-405-4134 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压电脱盐排水去水务x | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 6.69 |  | 4.43% | 25 | 4.5 | 4.41 |  | 2% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
188 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0188 | C-LY-405-4142 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5号常减压减二冷油去中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 10 | 9.92 | 10.18 | 0.8% | DN25 | 4 | 4.54 | 4.73 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
189 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0189 | C-LY-405-4678 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 重芳烃轻质化萘后C11+去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 7 | 7.21 | 7.74 | 0% | DN25 | 4 | 4.82 | 5.35 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
190 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0190 | C-LY-405-4671 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 重芳烃轻质化含苯轻烃去2#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 50 | 4 | 4.21 | 4.54 | 0% | DN25 | 4 | 4.6 | 4.87 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
191 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0191 | C-LY-405-4141 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 7 | 6.45 | 6.93 | 7.86% | DN25 | 4 | 4.48 | 4.74 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
192 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0192 | C-LY-405-4140 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 汽提净化水去5#常减压主线引出分支（JHSF16分支阀门往南走向） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 5.5 | 5.47 | 5.85 | 0.55% | DN25 | 4 | 4.63 | 5.08 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
193 | 12#路西1-34（二层平台） | 12-0193 | C-LY-405-4139 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 2#、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 150 | 5.5 | 5.18 | 5.63 | 5.82% | DN25 | 4.5 | 4.45 | 4.74 | 1.11% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
194 | 12#路西1-34（三层平台） | 12-0194 | C-LY-405-4146 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催化液膜脱硫尾气去三催化线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 80 | 5.5 | 5.79 |  | 0% | 20 | 3.5 | 3.08 |  | 12% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
195 | 12#路西1-34（三层平台） | 12-0195 | C-LY-405-407 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 干气提浓保供瓦斯去2#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 6.5 | 6.8 |  | 0% | 50 | 3.5 | 3.77 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
196 | 12#路西1-34（三层平台） | 12-0196 | C-LY-405-4145 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压煤油I线去中间泵房、航煤加氢线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 6.5 | 6.55 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.65 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
197 | 12#路西1-34（三层平台） | 12-0197 | C-LY-405-4144 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢（热柴线） | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 10 | 10.01 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.51 |  | 0% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
198 | 12#路西1-34（三层平台） | 12-0198 | C-LY-405-4143 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 5#常减压、1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 300 | 10 | 10.16 |  | 0% | 25 | 4.5 | 4.49 |  | 0.22% |  | 天津因科 | 陈进、律韦泽、马文豪 | 2023.05.29 |  | 1
199 | 12#路西1-35 | 12-0199 | C-LY-405-411 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 四催循环线 | 谭学雄 | 2023.07.24 | 200 | 8 | 7.93 | 8.51 | 0.88% | DN25 | 4.5 | 4.47 | 4.73 | 0.67% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
200 | 12#路西1-35 | 12-0200 | C-LY-405-436 |  |  | 聂学城 | 2023.07.15 | 找不到低点 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 400 | 9.5 | 9.99 | 11.63 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.71 | 5.73 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25 |  | 1
201 | 12#路西1-1南侧 | 12-0201 | C-LY-405-2566 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 焦化脱硫塔-2、3、5混合干气去干气回收富乙烷气线（混合干气1#线） | 邓琳允 | 2024.8.18 | 300 | 6.5 | 6.99 | 7.52 | 0% | DN50 | 4 | 4.08 | 4.72 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
202 | 12#路西1-1南侧 | 12-0202 | C-LY-405-2567 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 渣油加氢、2#加氢、2#加裂、蜡油加氢干气去干气回收富乙烷气（混合干气2#线）线 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 300 | 6.5 | 6.71 | 7.56 | 0% | DN50 | 4 | 3.89 | 4.51 | 2.75% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
203 | 12#路西1-1南侧 | 12-0203 | C-LY-405-2557 |  |  | 廖捷 | 2023.07.25 | 干气回收富乙烷燃料气去4#柴油加氢、高压瓦斯系统线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 500 | 9.5 | 9.58 | 10.42 | 0% | DN80 | 5.5 | 4.96 | 5.88 | 9.82% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18 |  | 1
204 | 12#路东1-63 | 12-0204 | C-LY-405-361 |  |  | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 高压瓦斯去四催化线 | 聂学城、杨静军 | 2023.08.01 | 300 | 8.5 | 8.17 | 8.62 | 3.88% | DN50 | 4 | 3.99 | 4.31 | 0.25% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.17
205 | 12#路东1-122 | 12-0205 | C-LY-405-796 |  |  | 杨静军 | 2023.08.03 | 二催化开工循环线至中间泵房 | 黄飞 | 2024.8.25 | 150 | 5.5 | 5.56 | 6.36 | 0% | DN25 | 4 | 3.34 | 4.14 | 16.5% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.25
206 | 12#路东2-88 | 12-0206 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.08.03 | 中间泵房渣油至二四催 | 黄飞 | 2024.8.25 | 250 | 6.5 | 6.25 | 6.83 | 3.85% | DN25 | 4 | 4.62 | 5.27 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.18
207 | 12#路东2-24 | 12-0207 | C-LY-405-5360 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 氨碱泵房氨水至四催化线 | 黄飞 | 2024.8.25 | 40 | 5 | 5.52 | 6.72 | 0% | DN25 | 4 | 4.5 | 4.78 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
208 | 12#路东2-24 | 12-0208 | C-LY-405-5358 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 四催化含硫污水去污水汽提 | 黄飞 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 6.08 | 6.67 | 0% | DN25 | 4 | 4.89 | 5.2 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
209 | 12#路东2-24 | 12-0209 | C-LY-405-5356 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 2、4#催化油浆紧急放空去沥青罐区 | 黄飞 | 2024.8.25 | 150 | 6.5 | 6.89 | 7.23 | 0% | DN25 | 3.5 | 3.38 | 4.11 | 3.43% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
210 | 12#路东2-24 | 12-0210 | C-LY-405-5347 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 四催化低温油浆去沥青罐区、焦化线 | 黄飞 | 2024.8.25 | 80 | 4.5 | 4.93 | 5.31 | 0% | DN25 | 4 | 4.38 | 4.79 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
211 | 12#路东2-24 | 12-0211 | C-LY-405-5370 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 1#加裂、加氢罐区改质油去二、四催 | 黄飞 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 6.06 | 6.53 | 0% | DN25 | 4 | 4.57 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
212 | 12#路东2-24 | 12-0212 | C-LY-405-5392 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 四催化开工循环至中间泵房线 | 黄飞 | 2024.8.25 | 200 | 7 | 6.71 | 7.15 | 4.14% | DN25 | 4 | 4.03 | 4.62 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
213 | 12#路东2-24 | 12-0213 | C-LY-405-5390 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 四催化重污油去中间泵房 | 黄飞 | 2024.8.25 | 80 | 5.5 | 5.44 | 6.19 | 1.09% | DN25 | 4 | 4.53 | 5.36 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
214 | 12#路东2-24 | 12-0214 | C-LY-405-5346 |  |  | 聂学城 | 2023.08.23 | 中压氮气至四催化线 | 彭振武 | 2024.9.11 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 0% | DN25 | 4 | 4.97 | 5.42 | 0% |  | 天津因科 | 陈进、覃高远、高楷杰、高得根、王少豪 | 2023.09.16
215 | 12#路东2-22（高空） | 12-0215 | C-LY-405-5362 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 0% | DN25 | 4 | 3.59 | 3.96 | 10.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
216 | 12#路东2-22（高空） | 12-0216 | C-LY-405-5383 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.12 | 7.44 | 5.85% | DN25 | 4 | 3.56 | 4.04 | 11% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
217 | 12#路东2-22（高空） | 12-0217 | C-LY-405-5364 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 100 | 6 | 5.57 | 6.53 | 7.17% | DN25 | 4 | 3.52 | 4.18 | 12% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
218 | 12#路东2-22（高空） | 12-0218 | C-LY-405-5348 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 7 | 6.44 | 7.53 | 8% | DN25 | 4 | 4.92 | 5.53 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
219 | 12#路东2-22（高空） | 12-0219 | C-LY-405-5345 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 10 | 9.61 | 10.64 | 3.9% | DN25 | 4 | 4.98 | 5.28 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
220 | 12#路东2-22（高空） | 12-0220 | C-LY-405-5350 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 5.7 | 5.98 | 12.31% | DN25 | 4 | 5.09 | 5.38 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
221 | 12#路东2-22（高空） | 12-0221 | C-LY-405-5330 |  |  | 聂学城 | 2023.08.24 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 10 | 9.96 | 10.58 | 0.4% | DN25 | 4 | 5.07 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.26
222 | 12#路东2-23（高空二层） | 12-0222 | C-LY-405-5379 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 7 | 6.88 | 7.58 | 1.71% | DN25 | 4 | 4.95 | 5.42 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
223 | 12#路东2-23（高空二层） | 12-0223 | C-LY-405-5388 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 5.8 | 6.61 | 10.77% | DN25 | 4 | 5.18 | 5.42 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
224 | 12#路东2-23（高空二层） | 12-0224 | C-LY-405-5122 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.34 | 7.18 | 2.46% | DN25 | 4 | 3.69 | 3.93 | 7.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
225 | 12#路东2-23（高空二层） | 12-0225 | C-LY-405-5384 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 7 | 6.23 | 6.92 | 11% | DN25 | 4 | 5.19 | 5.31 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
226 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0226 | C-LY-405-5353 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.53 | 7.32 | 0% | DN25 | 4 | 4.96 | 5.47 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
227 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0227 | C-LY-405-5363 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 150 | 6.5 | 6.67 | 7.05 | 0% | DN25 | 4 | 4.82 | 5.24 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
228 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0228 | C-LY-405-5040 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.21 | 6.64 | 4.46% | DN25 | 4 | 5.05 | 5.18 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
229 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0229 | C-LY-405-5369 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 6.5 | 6.19 | 6.54 | 4.77% | DN25 | 4 | 4.97 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
230 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0230 | C-LY-405-5357 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 6.5 | 6.03 | 6.83 | 7.23% | DN25 | 4 | 4.99 | 5.15 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
231 | 12#路东2-23（高空三层） | 12-0231 | C-LY-405-5391 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.76 | 7.14 | 0% | DN25 | 4 | 5.02 | 5.1 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
232 | 12#路东1-69（高空） | 12-0232 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 6.5 | 6.48 | 7.22 | 0.31% | DN50 | 4 | 3.98 | 4.38 | 0.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
233 | 12#路东1-93（高空） | 12-0233 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 1、2#重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 300 | 10 | 10.3 | 10.98 | 0% | DN25 | 4 | 4.54 | 4.98 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
234 | 12#路东1-108（高空） | 12-0234 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 重整1.2MPa氢气至三柴加、氢管网线DN300线 |  |  | 300 | 10 | 9.76 | 10.54 | 2.4% | DN25 | 4 | 2.76 | 3.85 | 31% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
235 | 12#路西1-5（高空） | 12-0235 | C-LY-405-412 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 干气至重整保供瓦斯2号线 |  |  | 300 | 6.5 | 6.06 | 7.27 | 6.77% | DN50 | 4 | 3.04 | 4.24 | 24% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
236 | 12#路东1-141（高空） | 12-0236 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 1、2#重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 300 | 10 | 10.32 | 11.08 | 0% | DN50 | 4 | 3.58 | 4.11 | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
237 | 12#路西1-9（高空） | 12-0237 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.25 | 高空无法确认阀门编号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 300 | 6.5 | 6.75 | 7.41 | 0% | DN25 | 4 | 3.52 | 4.27 | 12% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、杨勇 | 2023.08.28
238 | 12#路东1-78（三层） | 12-0238 | C-LY-405-5365 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 80 | 5.5 | 5.98 | 6.4 | 0% | DM25 | 4 | 4.37 | 4.99 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
239 | 12#路东1-78（三层） | 12-0239 | C-LY-405-5339 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 200 | 7 | 6.25 | 6.95 | 10.71% | DM25 | 4 | 5.17 | 5.62 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
240 | 12#路东1-78（三层） | 12-0240 | 阀后盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 碱液去四催线 |  |  | 50 | 4 | 4.09 | 4.8 | 0% | DN40-25 | 7 | 6.9 | 9.96 | 1.43% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
241 | 12#路东1-78（二层） | 12-0241 | 盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 连续重整氢气去三加氢线 |  |  | 300 | 10 | 9.96 | 11.24 | 0.4% | DM25 | 3.5 | 3.07 | 3.88 | 12.29% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
242 | 12#路西1-5（二层） | 12-0242 | C-LY-405-5355 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法确认阀门编号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 80 | 5.5 | 5.59 | 5.92 | 0% | DN25 | 4.5 | 4.47 | 4.78 | 0.67% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
243 | 12#路西1-5（二层） | 12-0243 | C-LY-405-5338 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法确认阀门编号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 6.5 | 6.09 | 6.62 | 6.31% | DN25 | 4.5 | 4.41 | 4.81 | 2% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
244 | 12#路西1-12（二层） | 12-0244 | C-LY-405-5367 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 重芳烃污油去重整罐区线 |  |  | 150 | 7 | 6.48 | 7.7 | 7.43% | DN25 | 4 | 4.85 | 5.16 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
245 | 12#路西1-12（二层） | 12-0245 | C-LY-405-5359 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 重芳烃轻烃去二号重整线 |  |  | 50 | 5 | 4.42 | 5.17 | 11.6% | DM25 | 4 | 4.5 | 5.06 | 0% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、杨勇、陈进、高楷杰、马文豪、王少豪 | 2023.09.27
246 | 12#路东1-145（高空） | 12-0246 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法确认阀门编号 | 彭振武 | 2024.9.11 | 300 | 10 | 9.56 | 11.06 | 4.4% | DM25 | 3.5 | 3.05 | 3.81 | 12.86% |  | 天津因科 | 覃高远、高得根、陈进、高楷杰、 | 2023.10.09
247 | 12#路东1-174 | 12-0247 | 阀后盲盖 |  |  |  |  | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2024.07.10 | 50 | [13 empty] | 2024.07增加根部阀，新低点
248 | 12#路东1-101 | 12-0248 | 阀后盲盖 |  |  |  |  | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 2024.07.10 | [14 empty] | 2024.07增加根部阀，新低点
249
250
251
252

## 北山管廊
北山系统管线低点台账（6+2）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 北山11#路南2-1 | 北山-0001 | C-LY-405-5754 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 溶剂油罐区甲醇送MTBE线 | 李传东 | 2023.7.5 | 50 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4.5 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.11 |  | 1
2 | 北山11#路南1-1 | 北山-0002 | C-LY-405-2083 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 苯罐区二甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.5 | 150 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
3 | 北山11#路南1-1 | 北山-0003 | C-LY-405-2084 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 苯罐区甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.5 | 150 | 7 | 7.4 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
4 | 北山11#路南1-3 | 北山-0004 | C-LY-405-597 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 珠三角石脑油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.5 | 400 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.5% | 25 | 3.5 | 3.1 |  | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 | 低点无阀门 | 1
5 | 北山11#路南2-50 | 北山-0005 | C-LY-405-2162 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 珠三角石脑油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.5 | 400 | 8 | 7.6 | 7.8 | 5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 | 低点无阀门 | 1
6 | 北山11#路北2-4 | 北山-0006 | C-LY-405-2016 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 化工抽余油自双加罐区至重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.5 | 100 | 6 | 6.3 | 6.9 | 0% | 25 | 5 | 4.4 | 5.1 | 12% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
7 | 北山11#路北2-4 | 北山-0007 | C-LY-405-2017 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 1#连续重整含硫液化气至球罐线 | 李传东 | 2023.7.5 | 80 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.69% | 25 | 4 | 3.7 | 4.3 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
8 | 北山11#路北2-4 | 北山-0008 | C-LY-405-2018 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 精制油罐区6-1#cst基础油至高润公司线 | 李传东 | 2023.7.5 | 150 | 7 | 6.9 | 7.1 | 1.43% | 25 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
9 | 北山11#路北2-4 | 北山-0009 | C-LY-405-2019 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 精制油罐区2#cst基础油至高润公司线 | 李传东 | 2023.7.5 | 100 | 6 | 5.8 | 6 | 3.33% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
10 | 北山11#路北2-15 | 北山-0010 | C-LY-405-2085 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 众和不合格苯至重整罐区、2#苯抽提线 | 李传东 | 2023.7.5 | 100 | 6 | 6.3 | 7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20 |  | 1
11 | 北山11#路北2-15 | 北山-0011 | C-LY-405-2086 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 苯罐区二甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.5 | 150 | 7 | 7 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
12 | 北山11#路北2-15 | 北山-0012 | C-LY-405-2087 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.5 | 苯罐区甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4.3 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
13 | 北山9#路南1-7 | 北山-0013 | C-LY-405-6946 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.5 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.5 | 600 | 9.5 | 9.6 | 10 | 0% | 50 | 4 | 4 | 4.9 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20 | 低点6 | 1
14 | 北山9#路南1-14（高点） | 北山-0014 | C-LY-405- | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.5 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.5 | 600 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 6.32% | 50 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20 |  | 1
15 | 北山9#路南1-14 | 北山-0015 | C-LY-405-6927 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.5 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.5 | 600 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 0% | 50 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20 | 低点5 | 1
16 | 北山9#路南1-24（高点） | 北山-0016 | C-LY-405- | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.5 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.5 | 600 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 0% | 50 | 4 | 3.8 | 4.3 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20 |  | 1
17 | 北山中路西管廊1-26 | 北山-0017 | C-LY-405-4400 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 天源、润一含硫污水线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 7.5 | 7.8 | 0% | 50 | 5 | 5.3 | 6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
18 | 北山中路西管廊1-26 | 北山-0018 | C-LY-405-1496 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐含硫污水线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.11 |  | 1
19 | 北山中路西管廊1-26 | 北山-0019 | C-LY-405-1373 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 天源含硫污水线 | 李传东 | 2023.7.6 | 50 | 5 | 6.4 |  | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.11 |  | 1
20 | 北山中路西管廊1-25 | 北山-0020 | C-LY-405-4642 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 裂解残液去焦化线 | 李传东 | 2023.7.6 | 100 | 6 | 5.9 | 6.2 | 1.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
21 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0021 | 低点无阀有盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 脱硫塔-1液化气去球罐、三预线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 14.55% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 | 低点无阀门 | 1
22 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0022 | 低点无阀有盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐容-1排液至烷基化容-1线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 7.27% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 | 低点无阀门 | 1
23 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0023 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 三催液化气至球罐线 | 李传东 | 2023.7.6 | 100 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
24 | 北山中路西管廊2-6 | 北山-0024 | C-LY-405-4301 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | MTBE高硫物去一加氢线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.11 |  | 1
25 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0025 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐轻石脑油去化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 8 | 6.8 | 7.3 | 15% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
26 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0026 | C-LY-405-1441 | 5 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 港口返输石脑油至重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 6.7 | 7 | 4.29% | 50 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
27 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0027 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐精丙烯送化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 6.9 | 7.4 | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 | 3.7 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
28 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0028 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐饱和液化气送化工1号线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 8 | 7 | 7.7 | 12.5% | 25 | 4 | 3.6 | 3.7 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
29 | 北山中路西管廊2-7 | 北山-0029 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 五常预处理初顶油去2#轻烃回收线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 6.9 | 7.5 | 1.43% | 25 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
30 | 北山中路西管廊2-7西面无号柱 | 北山-0030 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐一区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 250 | 8 | 6.9 | 7.4 | 13.75% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
31 | 北山中路西管廊2-11 | 北山-0031 | C-LY-405-1113 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 加氢异构不合格基础油至精制油罐区、溶剂油罐区线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 5.3 | 5.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
32 | 北山中路西管廊1-38 | 北山-0032 | C-LY-405-557 | 6.4 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐醚后C4送化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 100 | 6 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.11 |  | 1
33 | 北山中路西管廊1-37 | 北山-0033 | C-LY-405-1439 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.8 | 10% | 外腐蚀严重 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
34 | 北山中路东管廊1-6 | 北山-0034 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐一区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 250 | 8 | 7.2 | 8.4 | 10% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.27 |  | 1
35 | 北山中路西管廊1-41 | 北山-0035 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐一区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 250 | 8 | 7.5 | 7.9 | 6.25% | 25 | 3 | 2.8 |  | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.27 |  | 1
36 | 北山中路西管廊1-49 | 北山-0036 | C-LY-405-1438 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
37 | 北山中路西管廊2-23 | 北山-0037 | C-LY-405-561 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 三催液化气去三预线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.11 |  | 1
38 | 北山中路西管廊2-22 | 北山-0038 | C-LY-405-3898 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐精丙稀送化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
39 | 北山7#路北1-1 | 北山-0039 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐一区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 7 | 6.9 | 7.1 | 1.43% | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
40 | 北山7#路北1-1 | 北山-0040 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐轻石脑油去化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 7.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.19 |  | 1
41 | 北山7#路北1-1 | 北山-0041 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 1#、2#加裂轻石脑油至球罐线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
42 | 北山7#路北1-1 | 北山-0042 | C-LY-405-969 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐二区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 8 | 8.2 |  | 0% | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
43 | 北山7#路北2-1（高点） | 北山-0043 | C-LY-405-4694 | 5 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐三区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 400 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 2.11% | 40 | 4 | 3.7 | 4.2 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
44 | 北山7#路北2-1（高点） | 北山-0044 | C-LY-405-4697 | 5 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐三区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 40 | 4 | 4.5 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
45 | 北山7#路北2-1（高点） | 北山-0045 | C-LY-405-2587 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐三区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 300 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 0% | 40 | 4 | 4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
46 | 北山7#路北2-1（高点） | 北山-0046 | C-LY-405-2835 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐三区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 300 | 6.5 | 7 | 7.2 | 0% | 40 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
47 | 北山7#路北1-7 | 北山-0047 | 无盲板 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐容-1安全阀放空线 | 李传东 | 2023.7.6 | 100 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.14% | 25 | 4 | 5 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.15 |  | 1
48 | 北山7#路北1-7 | 北山-0048 | 无盲板牌 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐容-1凝液线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 7 | 7.5 |  | 0% | 20 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.19 |  | 1
49 | 北山7#路北1-7 | 北山-0049 | 无盲板 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐容-1凝液线 | 李传东 | 2023.7.6 | 80 | 5.5 | 4.6 |  | 16.36% | 20 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
50 | 北山7#路北1-8 | 北山-0050 | C-LY-405-807 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐一区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 8 | 6.9 |  | 13.75% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
51 | 北山7#路北1-8 | 北山-0051 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐轻石脑油去化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
52 | 北山7#路北1-8 | 北山-0052 | 低点排凝阀后是堵头 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 1#、2#加裂轻石脑油至球罐区线 | 李传东 | 2023.7.6 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
53 | 北山7#路北1-8 | 北山-0053 | 低点排凝阀后是堵头 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐精丙烯去化工线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 7 | 6.6 |  | 5.71% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
54 | 北山7#路北1-8 | 北山-0054 | 低点无阀有盲盖 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐二区火炬线 | 李传东 | 2023.7.6 | 200 | 8 | 8.4 |  | 0% | 20 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 | 低点无阀门 | 1
55 | 北山7#路北1-21 | 北山-0055 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.6 | 球罐区轻石脑油去化工线 | 李传东 | 2023.7.7 | 200 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
56 | 北山7#路北1-21 | 北山-0056 | 低点排凝阀后是堵头 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 1#、2#加裂轻石脑油至球罐区线 | 李传东 | 2023.7.7 | 120 | 6 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
57 | 北山7#路北1-21 | 北山-0057 | 低点无阀有盲盖 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 球罐二区火炬线 | 李传东 | 2023.7.7 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 20 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 | 低点无阀门 | 1
58 | 北山7#路北1-21 | 北山-0058 | 低点排凝阀后是堵头 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 球罐精丙烯去化工线 | 李传东 | 2023.7.7 | 150 | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 |  | 1
59 | 北山中路西管廊1-52 | 北山-0059 | C-LY-405-2089 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理初常顶汽油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.7 | 150 | 7 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4.5 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.20 |  | 1
60 | 北山中路西管廊1-60 | 北山-0060 | C-LY-405-572 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 李传东 | 2023.7.7 | 100 | 6 | 5.8 | 6.1 | 3.33% | 25 | 3.5 | 3.3 |  | 5.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.15 |  | 1
61 | 北山中路西管廊1-60 | 北山-0061 | C-LY-405-2091 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理初常顶汽油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.7 | 200 | 7 | 3.2 | 7.7 | 54.29% | 25 | 4.5 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1 |  | 1
62 | 北山中路西管廊1-69 | 北山-0062 | C-LY-405-562 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 李传东 | 2023.7.7 | 100 | 6 | 5.7 | 6 | 5% | 25 | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.19 |  | 1
63 | 北山中路西管廊1-70 | 北山-0063 | C-LY-405-2092 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理初常顶汽油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.7 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 |  | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19 |  | 1
64 | 北山中路西管廊1-61 | 北山-0064 | 低点无阀有盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理初顶油去2#轻烃回收线 | 李传东 | 2023.7.7 | 150 | 7 | 7.8 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19 | 低点无阀门 | 1
65 | 北山中路西管廊1-70 | 北山-0065 | 低点无阀有盲盖 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.7 | 五常预处理初顶油去2#轻烃回收线 | 李传东 | 2023.7.7 | 150 | 7 | 8 | 8.3 | 0% | 25 | 4.5 | 4 |  | 11.11% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19 | 低点无阀门 | 1
66 | 北山中路西管廊2-30（高点） | 北山-0066 | 高点阀后是盲盖 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.10 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.10 | 500 | 13 | 11.8 | 12.5 | 9.23% | 50 | 4 | 4.2 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
67 | 北山3#路南无号柱 | 北山-0067 | C-LY-405-6941 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.10 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.10 | 500 | 13 | 11.5 |  | 11.54% | 50 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19 | 低点7
68 | 北山8#路西管廊1-96（高点） | 北山-0068 | 高点阀后是盲盖 | 2 | 50 | 李传东 | 2023.7.10 | 廉茂原油线 | 李传东 | 2023.7.10 | 500 | 13 | 12 | 12.7 | 7.69% | 50 | 4 | 4.3 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
69 | 北山8#路西管廊1-72（高点） | 北山-0069 | C-LY-405-2132 | 2.5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 溶剂油罐区甲醇送MTBE线 | 李传东 | 2023.7.10 | 50 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
70 | 北山中路西管廊1-107 | 北山-0070 | C-LY-405-2088 | 5 | 50 | 李传东 | 2023.7.10 | 众和不合格苯至重整罐区、2#苯抽提线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 6.4 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
71 | 北山中路西管廊1-109 | 北山-0071 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 苯罐区甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
72 | 北山中路西管廊1-109 | 北山-0072 | 低点排凝阀后是盲盖 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 苯罐区二甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
73 | 北山中路西管廊1-109 | 北山-0073 | 低点排凝阀后是盲盖 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 2#苯抽提纯苯去众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 200 | 7 | 7.3 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
74 | 北山1#路南管廊1-29 | 北山-0074 | C-LY-405-2093 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 苯罐区甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 7 | 7.3 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
75 | 北山1#路南管廊1-29 | 北山-0075 | C-LY-405-2094 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 苯罐区二甲苯至众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
76 | 北山1#路南管廊1-29 | 北山-0076 | C-LY-405-2095 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 2#苯抽提纯苯去众和峰源线 | 李传东 | 2023.7.10 | 200 | 7 | 7.5 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
77 | 北山1#路南管廊1-29 | 北山-0077 | C-LY-405-2096 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 众和不合格苯至重整罐区、2#苯抽提线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 6.6 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.19
78 | 北山4#路西管廊1-48 | 北山-0078 | C-LY-405-4816 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 溶剂油罐区甲醇送MTBE线 | 李传东 | 2023.7.10 |  | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.19
79 | 北山4#路西管廊1-38 | 北山-0079 | 无盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE醚前C4去球罐线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 5.8 | 6.7 | 3.33% | 25 | 4 | 3.4 | 3.7 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.20
80 | 北山3#路南管廊1-5 | 北山-0080 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE醚前C4去球罐线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.20
81 | 北山3#路南管廊1-5 | 北山-0081 | 无盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE醚后C4去球罐线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.07.20
82 | 北山3#路南管廊1-5 | 北山-0082 | 无盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE产品去双加罐区线 | 李传东 | 2023.7.10 | 80 | 5.5 | 5 |  | 9.09% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.7.20
83 | 北山4#路西管廊1-24 | 北山-0083 | 低点排凝阀后是堵头 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE醚前C4去球罐线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 6.1 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.20
84 | 北山4#路西管廊1-24 | 北山-0084 | 无盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE醚后C4去球罐线 | 李传东 | 2023.7.10 | 150 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 7.27% | 25 | 4 | 4 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
85 | 北山4#路西管廊1-24 | 北山-0085 | 无盲板牌 | 5 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | MTBE产品去双加罐区线 | 李传东 | 2023.7.10 | 100 | 6 | 5.5 | 6.6 | 8.33% | 25 | 4 | 4 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.20
86 | 北山8#路东管廊2-4 | 北山-0086 | C-LY-405-2160 | 2 | 25 | 李传东 | 2023.7.10 | 珠三角石脑油去重整罐区线 | 李传东 | 2023.7.10 | 300 | 8 | 7.7 | 7.7 | 3.75% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖 | 2023.10.27
88 | 北山重整罐区80014罐东北侧管廊 | 北山-0087 | C-LY-405-2003 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 溶剂油罐区6-2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.67 | 7.62 | 4.714% | 25 | 3.5 | 3.31 | 3.71 | 5.429% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.11
89 | 北山重整罐区80014罐东北侧管廊 | 北山-0088 | C-LY-405-2002 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区4#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.93 | 7.44 | 1% | 25 | 3.5 | 1 | 3.48 | 71.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.11
90 | 北山重整罐区80014罐东北侧管廊 | 北山-0089 | C-LY-405-2001 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区3#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.94 | 6.83 | 1% | 25 | 3.5 | 2.84 | 3.99 | 18.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.11
91 | 北山重整罐区80014罐东北侧管廊 | 北山-0090 | C-LY-405-5752 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.95 | 6.41 | 0.8333% | 25 | 3.5 | 2.61 | 3.55 | 25.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.11
92 | 北山重整罐区80014罐东北侧管廊 | 北山-0091 | C-LY-405-2000 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区6-1#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.57 | 7.76 | 6.143% | 25 | 3.5 | 2.59 | 3.46 | 26% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.11
93 | 北山重整罐区80014罐北侧管廊 | 北山-0092 | C-LY-405-2007 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 溶剂油罐区6-2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 7.07 | 7.62 | -1% | 25 | 3.5 | 2.34 | 3.57 | 33.14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
94 | 北山重整罐区80014罐北侧管廊 | 北山-0093 | C-LY-405-2006 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区4#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.97 | 7.48 | 0.4286% | 25 | 3.5 | 4.16 | 4.8 | -18.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
95 | 北山重整罐区80014罐北侧管廊 | 北山-0094 | C-LY-405-2005 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区3#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.75 | 6.22 | 4.167% | 25 | 3.5 | 3.31 | 4.08 | 5.429% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
96 | 北山重整罐区80014罐北侧管廊 | 北山-0095 | 无盲板 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.63 | 6.64 | 6.167% | 25 | 3.5 | 3.21 | 3.39 | 8.286% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
97 | 北山重整罐区80014罐北侧管廊 | 北山-0096 | C-LY-405-2004 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区6-1#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.88 | 7.52 | 1.714% | 25 | 3.5 | 4.31 | 4.74 | -23.14% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
98 | 北山重整罐区80012罐北侧管廊 | 北山-0097 | C-LY-405-2011 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 溶剂油罐区6-2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.73 | 7.72 | 3.857% | 25 | 3.5 | 3.33 | 3.69 | 4.857% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
99 | 北山重整罐区80012罐北侧管廊 | 北山-0098 | C-LY-405-2010 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区4#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 7.15 | 8.06 | -2.143% | 25 | 3.5 | 2.99 | 3.48 | 14.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
100 | 北山重整罐区80012罐北侧管廊 | 北山-0099 | C-LY-405-2009 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区3#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.42 | 6.05 | 9.667% | 25 | 3.5 | 3.47 | 3.85 | 0.8571% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
101 | 北山重整罐区80012罐北侧管廊 | 北山-0100 | C-LY-405-5753 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.33 | 6.05 | 11.17% | 25 | 3.5 | 3.23 | 3.74 | 7.714% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
102 | 北山重整罐区80012罐北侧管廊 | 北山-0101 | C-LY-405-2008 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区6-1#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.42 | 7.38 | 8.286% | 25 | 3.5 | 3.12 | 3.53 | 10.86% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
103 | 北山重整罐区905罐北侧管廊 | 北山-0102 | C-LY-405-2015 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 溶剂油罐区6-2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 7.17 | 7.4 | -2.429% | 25 | 3.5 | 3.09 | 3.67 | 11.71% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
104 | 北山重整罐区905罐北侧管廊 | 北山-0103 | C-LY-405-2014 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区4#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 6.82 | 7.16 | 2.571% | 25 | 3.5 | 3.32 | 3.7 | 5.143% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
105 | 北山重整罐区905罐北侧管廊 | 北山-0104 | C-LY-405-2013 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区3#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.63 | 6.39 | 6.167% | 25 | 3.5 | 3.18 | 3.42 | 9.143% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
106 | 北山重整罐区905罐北侧管廊 | 北山-0105 | C-LY-405-5792 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区2#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 100 | 6 | 5.99 | 6.52 | 0.1667% | 25 | 3.5 | 3.29 | 3.62 | 6% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03
107 | 北山重整罐区905罐北侧管廊 | 北山-0106 | C-LY-405-2012 | 2 | 25 | 聂学城 | 2023.11.06 | 精制油罐区6-1#cst基础油至高润公司 | 聂学城 | 2023.11.04 | 150 | 7 | 7.25 | 8.01 | -3.571% | 25 | 3.5 | 3.22 | 3.43 | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.03

## 加氢罐区管廊
加氢罐区管线低点台账（4+2）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0001 | C-LY-405-3927 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 联合三贫胺液去干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 100 | 6 | 6.2 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
2 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0002 | C-LY-405-3868 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.19 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气去乙烯线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 150 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 12.31% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
3 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0003 | C-LY-405-400 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓产品气去高压瓦斯系统 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 150 | 7 | 7.2 | 7.8 | 0% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
4 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0004 | C-LY-405-3855 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓废碱去水务运行部 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 50 | 5 | 5.2 | 5.4 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
5 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0005 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 废管低点 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 50 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
6 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0006 | C-LY-405-3871 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓富胺液去联合三线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 100 | 6 | 6.2 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
7 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0007 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 二催除氧水去干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 100 | 6 | 5.5 | 5.8 | 8.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
8 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0008 | C-LY-405-3866 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓放空气体去火炬系统 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 250 | 7 | 7.2 | 7.7 | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
9 | 加氢罐区东管廊1-1 | 加氢罐区-0009（低点已取消） | C-LY-405-3882 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 废管低点 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 无牌 |  |  |  |  | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
10 | 加氢罐区东管廊2-12 | 加氢罐区-0020 | C-LY-405-3938 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓凝缩油连通航煤加氢粗汽油去焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 80 | 5.5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
11 | 加氢罐区东管廊2-12 | 加氢罐区-0021 | C-LY-405-3987 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓凝缩油连通航煤加氢粗汽油去焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 50 | 5 | 5.8 | 6 | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
12 | 加氢罐区东管廊2-12 | 加氢罐区-0022 | C-LY-405-3857 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 300 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 4.71% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
13 | 加氢罐区东管廊2-12 | 加氢罐区-0023 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 航煤加氢精煤去CFB锅炉换热返回线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 150 | 9.5 | 8 | 8.8 | 15.79% | 25 | 4 | 5.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
14 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0024 | C-LY-405-204 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 1、2#连续重整氢气去1#加裂线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
15 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0025 | C-LY-405-203 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 1、2#连续重整氢气去1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
16 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0026 | C-LY-405-205 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 2#加裂膜分离氢气并1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
17 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0027 | C-LY-405-202 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 1、2#连续重整氢气去1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
18 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0028 | C-LY-405-209 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 航煤加氢氢气并氢气管网线 | 韩国敏 | 2023.10.22 | 250 | 9.5 | 8.9 |  | 6.32% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
19 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0029 | C-LY-405-3922 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 航煤加氢氢气并氢气管网线 | 韩国敏 | 2023.10.22 | 150 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 1.82% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
20 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0030 | C-LY-405-3881 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓放空气体去火炬系统 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 250 | 8 | 7 | 7.2 | 12.5% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
21 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0031 | C-LY-405-325 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 |  |  |  | 250 | 9.5 | 8.3 |  | 12.63% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
22 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0032 | C-LY-405-201 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 |  |  |  | 250 | 8 | 7.8 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
23 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0033 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢、航煤加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
24 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0034 | C-LY-405-953 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 5#常减压、中间泵房煤油至2#加氢、航煤加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.16 |  | 8 | 7.6 | 7.9 | 5% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
25 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0035 | C-LY-405-3906 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓富胺液去联合三线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
26 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0036 | C-LY-405-4744 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 废管低点 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 50 | 4 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
27 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0037 | C-LY-405-3980 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 干气提浓Ⅱ单元富乙烯气去乙烯线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
28 | 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0038 | C-LY-405-3642 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 联合三贫胺液去干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
29 | 加氢罐区东管廊2-18 | 加氢罐区-0039 | C-LY-405-78 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 4#柴油加氢石脑油至加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 80 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
30 | 加氢罐区东管廊2-18 | 加氢罐区-0040 | C-LY-405-2152 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 航煤加氢凝结水去2#、4#催化线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 50 | 5.5 | 5.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.2
31 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0010 | C-LY-405-2740 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 80 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 16.36% | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.21
32 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0011 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线 |  |  | 150 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | 12.63% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
33 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0012 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 断管（一、三加氢北管廊1-14立柱上方） |  |  | 150 | 7 | 6.4 | 6.8 | 8.57% | 25 | 4 | 2 |  | 50% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
34 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0013 | C-LY-405-334 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 8 | 7.9 |  | 1.25% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
35 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0014 | C-LY-405-3851 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 4#催化乙烷气去干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 40 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
36 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0015 | C-LY-405-3934 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 4#催化、干气提浓富胺液去1#、3#、4#溶剂线（二四催线） | 韩国敏 | 2023.10.17 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 3.64% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
37 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0016 | C-LY-405-3923 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 1#、3#、4#溶剂贫胺液去二四催化、1#加裂、干气提浓、焦化脱硫线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 80 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
38 | 加氢罐区东管廊2-2 | 加氢罐区-0017 | C-LY-405-5741 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.16 | 200 | 8 | 8 | 8.2 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
39 | 加氢罐区东管廊2-3 | 加氢罐区-0018 | C-LY-405-3900 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 3#催化、3#、4#柴油加氢、焦化、蜡油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.17 | 200 | 7 | 6.6 | 6.9 | 5.71% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
40 | 加氢罐区东管廊2-4 | 加氢罐区-0019 | C-LY-405-387 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.23 | 新燃料气连通干气提浓线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 100 | 7 | 6.3 | 7 | 10% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
41 | 一三加氢北管廊1-7 | 加氢罐区-0041 | C-LY-405-6842 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 重芳烃轻烃去2#重整、1#、2#S-zorb线 | 韩国敏 | 2023.07.24 | 50 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.31
42 | 一三加氢北管廊1-7 | 加氢罐区-0042 | C-LY-405-6857 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 重整氢气去重芳烃线 | 韩国敏 | 2023.07.24 | 300 | 9.5 | 10 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
43 | 一三加氢北管廊1-7 | 加氢罐区-0043 | C-LY-405-6856 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 重芳烃氢气去PSA线 | 韩国敏 | 2023.07.24 | 200 | 8 | 9.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
44 | 一三加氢北管廊1-7 | 加氢罐区-0044 | C-LY-405-6838 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 重芳烃贫氢尾气并混合干气线 | 韩国敏 | 2023.07.24 | 200 | 8 | 7 |  | 12.5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
45 | 一三加氢北管廊1-8 | 加氢罐区-0045 | C-LY-405-3234 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 重芳烃贫氢尾气并高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.30 | 200 | 8 | 6.8 |  | 15% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
46 | 一三加氢北管廊1-8 | 加氢罐区-0046 | C-LY-405-3862 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 1#、2#S-zorb污油去加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.07.24 | 100 | 5 | 5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.31
47 | 一三加氢北管廊1-8 | 加氢罐区-0047 | C-LY-405-3996 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 1#、2#S-Zorb含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 80 | 5.5 | 4.5 |  | 18.18% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
48 | 一三加氢北管廊1-8 | 加氢罐区-0048 | C-LY-405-3902 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 1#、2#S-Zorb含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
49 | 一三加氢北管廊1-14 | 加氢罐区-0049 | C-LY-405-3916 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 1#、2#S-Zorb含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 80 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 10.91% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
50 | 一三加氢北管廊1-14 | 加氢罐区-0050 | C-LY-405-3852 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 1#、2#S-zorb污油去加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 100 | 6 | 5.5 | 6 | 8.33% | 25 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
51 | 一三加氢北管廊1-25 | 加氢罐区-0051 | C-LY-405-2723 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 新燃料气管网线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 200 | 7 | 6.6 | 7.3 | 5.71% | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
52 | 一三加氢北管廊1-25 | 加氢罐区-0052 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 废管低点 | 韩国敏 | 2023.10.30 | 100 | 6 | 6 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
53 | 一三加氢北管廊1-25 | 加氢罐区-0053 | C-LY-405-3975 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 3#柴油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 200 | 7 | 6.8 | 7.2 | 2.86% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
54 | 一三加氢北管廊1-25 | 加氢罐区-0054 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.24 | 非净化风线（热电分部管线） |  |  | 50 | 4 | 2.4 |  | 40% | 20 | 3 | 3.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
55 | 一三加氢北管廊1-18 | 加氢罐区-0055 | C-LY-405-5059 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 3#柴油加氢不合格柴油去双加或加氢精制罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 200 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% |  | 4.5 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
56 | 一三加氢北管廊1-19 | 加氢罐区-0056 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#汽油加氢粗汽油去焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 40 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0% | 20 | 3 | 3.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
57 | 一三加氢北管廊1-19 | 加氢罐区-0057 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 加氢罐区泵3汽油去加氢精制罐区主线（往东走会合1#汽油加氢退油线） |  |  | 100 | 5 | 4.4 | 5.2 | 12% | 25 | 4 | 2.4 |  | 40% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.21
58 | 一三加氢北管廊1-19 | 加氢罐区-0058（低点已取消） | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.25 | 1#汽油加氢精制汽油去装油东罐区线 |  |  | 无牌 |  |  |  |  | 25 | 4 | 2.4 |  | 40% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.31
59 | 加氢罐区东管廊1-2（二层平台） | 加氢罐区-0059 | C-LY-405-3931 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 三加氢反冲洗柴油去双加罐区线 | 聂学城 | 2023.08.16 | DN200 | 6.5 | 6.07 | 7.07 | 6.62% | DN25 | 4 | 4.21 | 4.77 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.17
60 | 加氢罐区东管廊2-16 | 加氢罐区-0060 | 低点阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 连续重整去三加氢氢气线连通2#加裂间断氢气线 | 聂学城 | 2023.08.16 | 200 | 8 | 8.5 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.22
| 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0061 | C-LY-405-950 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 一加氢退油线接航煤不合格油线 | 聂学城 | 2023.08.16 | 100 | 6 | 5.4 | 5.8 | 10% | 25 | 4 | 4.7 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
| 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0062 | C-LY-405-4741 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 一加氢含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.16 | DN80 | 4.5 | 4.46 | 4.85 | 0.89% | DN25 | 4 | 3.61 | 4.12 | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.17
| 加氢罐区东管廊2-17 | 加氢罐区-0063 | C-LY-405-4742 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 1#S-Zorb含氨污水接航煤加氢含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.16 | DN80 | 5.5 | 5.55 | 5.88 | 0% | 排凝段短 | [5 empty] | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.17
| 加氢罐区东管廊1-14 | 加氢罐区-0064 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 高压瓦斯去三加氢线 | 聂学城 | 2023.08.16 | DN200 | 7 | 6.66 | 7.18 | 4.86% | DN25 | 3.5 | 4.15 | 4.7 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.17
| 一三加氢北管廊1-7（西侧高空） | 加氢罐区-0065 | C-LY-405-6733 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 重芳烃贫氢尾气并混合干气线 | 聂学城 | 2023.09.25 | 250 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 5 | 4.5 | 4.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
| 一三加氢北管廊1-7（西侧高空） | 加氢罐区-0066 | C-LY-405-6732 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 重芳烃氢气去PSA线 | 聂学城 | 2023.09.25 | 250 | 9.5 | 10 | 10.9 | 0% | 25 | 5 | 4.6 | 5.1 | 8% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25
| 一三加氢北管廊1-7（西侧高空） | 加氢罐区-0067 | C-LY-405-6734 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 重整氢气去重芳烃线 | 聂学城 | 2023.09.25 | 300 | 10 | 10.4 | 11 | 0% | 25 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.25

## 一蒸馏管廊
一蒸馏管廊管线低点台账（9+3）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 一蒸馏南管廊 1-1 | 一蒸馏-0001 | C-LY-405-2203 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 曹广名 | 2023.10.24 | 200 | 8 | 7.6 | 8.1 | 5% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
2 | 一蒸馏南管廊 1-22 | 一蒸馏-0002 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.43% | 25 | 4 | 4.6 | 5.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
3 | 一蒸馏南管廊 1-22 | 一蒸馏-0003 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 蒸汽进污水汽提单元（联合四管线） | 韩国敏 | 2023.10.24 | 150 | 7 | 7.5 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
4 | 一蒸馏南管廊 1-22 | 一蒸馏-0004 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 四催高温油浆去焦化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
5 | 一蒸馏南管廊 1-22 | 一蒸馏-0005 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化乏气入一蒸馏线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 3.64% | 20 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 11.43% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
6 | 一蒸馏南管廊 1-24 | 一蒸馏-0006 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 初顶瓦斯去2#轻烃回收、一焦化线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 7.8 | 8.4 | 2.5% | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
7 | 一常二焦化西管廊 1-4 | 一蒸馏-0007 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 1#常减压初顶瓦斯去1#、2#焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 250 | 8 | 7.9 | 8.3 | 1.25% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
8 | 一常二焦化西管廊 1-7 | 一蒸馏-0008 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 一/二蒸馏柴油连通 |  |  | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
9 | 一常二焦化西管廊 1-11 | 一蒸馏-0009 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 一、二常减压柴油去焦化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 50 | 4 | 3.8 |  | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
10 | 一常二焦化西管廊 1-14 | 一蒸馏-0010 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 四常预处理煤油去2#加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 8 | 7.6 | 8.3 | 5% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
11 | 一常二焦化西管廊 1-14 | 一蒸馏-0011 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 四常预处理煤油去2#加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 7 | 6.6 | 7.2 | 5.71% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
12 | 一常二焦化西管廊 1-14 | 一蒸馏-0012 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 碱液去中间罐区油气回收 |  |  | 100 | 6 | 5 |  | 16.67% | 25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.08.03
13 | 一常二焦化西管廊 1-15 | 一蒸馏-0013 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 蒸汽管引管 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
14 | 一常二焦化西管廊 1-15 | 一蒸馏-0014 | C-LY-405-无牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 1#常减压初顶瓦斯去1#、2#焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 250 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
15 | 一常二焦化西管廊 1-15 | 一蒸馏-0015 | C-LY-405-4063 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化柴油去4#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 7 | 7 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
16 | 一常二焦化西管廊 1-15 | 一蒸馏-0016 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 北锅炉凝结水去一焦化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.8 | 6.3 | 3.33% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
17 | 一常二焦化西管廊1-15 | 一蒸馏-0017 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 高压瓦斯去一蒸馏 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
18 | 一常二焦化西管廊1-15 | 一蒸馏-0018 | C-LY-405-1136 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 中间泵房污油去2#焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 80 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 0% | 50 | 4 | 4 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
19 | 一常二焦化西管廊1-15 | 一蒸馏-0019 | C-LY-101-173 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 高压瓦斯去1#、2#焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.26 | 25 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 0% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
20 | 一常二焦化西管廊1-15 | 一蒸馏-0020 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 中间泵房污油去2#焦化线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0% | 50 | 4 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
21 | 一常二焦化西管廊3-35 | 一蒸馏-0021 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 轻污油去1、4号常减压、中间罐区线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.2 |  | 5.45% | 50 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
22 | 一常二焦化西管廊2-30 | 一蒸馏-0022 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 系统高压瓦斯线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 8.1 | 8.4 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
23 | 一常二焦化西管廊2-23 | 一蒸馏-0023 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 系统高压瓦斯线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 7 | 7.5 | 12.5% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
24 | 一常二焦化西管廊2-23 | 一蒸馏-0024 | C-LY-405-4055 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 废管 | 黄飞 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
25 | 一常二焦化西管廊2-23 | 一蒸馏-0025 | C-LY-405-4062 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 1号重整含硫干气去焦化线 | 聂学城 | 2024.01.11 | 200 | 8 | 8 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
26 | 一常二焦化西管廊2-23（二层平台） | 一蒸馏-0026 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 2.0MPa氮气进焦化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 40 | 5 | 4.4 | 5.2 | 12% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
27 | 一常二焦化西管廊2-23（二层平台） | 一蒸馏-0027 | C-LY-405-4057 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 二焦柴油至四加氢 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 7.6 | 8.2 | 5% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
28 | 一常二焦化西管廊2-23 | 一蒸馏-0028 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 北锅炉凝结水去一焦化 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.10.12
29 | 一常二焦化西管廊2-21 | 一蒸馏-0029 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 轻污油去1、4号常减压、中间罐区线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 4.7 |  | 14.55% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
30 | 一常二焦化西管廊2-21 | 一蒸馏-0030 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 5#常减压渣油去焦化线、沥青罐区、渣油加氢 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 10 | 10.2 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
31 | 一常二焦化西管廊2-21 | 一蒸馏-0031 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 沥青罐区冷渣去焦化（Ⅱ线）南线 | 韩国敏 | 2023.10.26 | 250 | 8 | 7.6 | 8.2 | 5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
32 | 一常二焦化西管廊2-21（二层平台） | 一蒸馏-0032 | C-LY-405-4059 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 5#常减压渣油去焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.26 | 100 | 6 | 5.9 | 6.2 | 1.67% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
33 | 一常二焦化西管廊2-21（二层平台） | 一蒸馏-0033 | C-LY-405-4061 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 重整干气至焦化脱硫 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 8 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
34 | 一常二焦化西管廊2-21（二层平台） | 一蒸馏-0034 | C-LY-405-4060 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 废管 | 黄飞 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 7.9 | 8.2 | 1.25% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
35 | 一焦化南管廊3-7 | 一蒸馏-0035 | C-LY-405-4068 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 常减压煤油去航煤加氢、中间泵房线 | 黄飞 | 2024.8.18 | DN100 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6.67% | DN25 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
36 | 一焦化南管廊1-10 | 一蒸馏-0036 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 中间泵房柴油去双加 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
37 | 一焦化南管廊3-7 | 一蒸馏-0037 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 五号常减压渣油去二焦化线 | 黄飞 | 2024.8.18 | DN200 | 7 | 7.4 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
38 | 一焦化南管廊1-10 | 一蒸馏-0038 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 中间泵房柴油去双加 | 黄飞 | 2024.8.18 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
39 | 一焦化南管廊3-8 | 一蒸馏-0039 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 五号常减压渣油去二焦化线 | 黄飞 | 2024.8.18 |  | 8 | 7.4 | 8.2 | 7.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
40 | 一焦化南管廊3-8 | 一蒸馏-0040 | C-LY-405-4072 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5 | 5 | 5.1 | 0% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
41 | 一焦化南管廊3-8 | 一蒸馏-0041 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 双加罐区柴油去焦化线（作吸收剂） | 韩国敏 | 2023.10.26 | 150 | 6 | 6 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
42 | 一焦化南管廊1-12 | 一蒸馏-0042 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 1#焦化液态烃进脱硫 | 聂学城 | 2024.01.11 | 80 | 5.5 | 4.8 |  | 12.73% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
43 | 一焦化南管廊3-13 | 一蒸馏-0043 | C-LY-405-4411 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.1 |  | 7.27% | 50 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
44 | 一焦化南管廊3-11 | 一蒸馏-0044 | C-LY-405-3962 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 五蒸馏渣油去焦化线 | 廖捷 | 2023.11.09 | 200 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
45 | 一焦化南管廊3-5 | 一蒸馏-0045 | C-LY-405-606 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 一常渣油去2#重油加氢线 | 韩国敏 | 2023.07.28 | 150 | 7 | 7 | 7.2 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
46 | 一焦化南管廊3-8 | 一蒸馏-0046 | C-LY-405-4070 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 8.6 | 9 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
47 | 一焦化南管廊1-17 | 一蒸馏-0047 | C-LY-405-4075 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 火炬凝液去焦化线 | 黄飞 | 2024.8.18 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
48 | 一焦化南管廊1-17 | 一蒸馏-0048 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 焦化干气去脱硫 | 黄飞 | 2024.8.18 | 200 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 50 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
49 | 一焦化南管廊1-17 | 一蒸馏-0049 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 1#焦化液态烃进脱硫 | 聂学城 | 2024.01.11 | 100 | 5 | 4.1 |  | 18% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.3
50 | 一焦化南管廊3-14 | 一蒸馏-0050 | C-LY-405-4076 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.28 | 燃料气管网去焦化、一蒸馏 | 邓琳允 | 2024.8.18 | 250 | 8 | 7.5 | 7.8 | 6.25% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
51 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0051 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | AB套丙烷脱沥青重脱油去146# |  |  | 250 | 8 | 7.5 | 7.8 | 6.25% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
52 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0052 | 联合四盲板牌 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | AB套丙烷脱沥青重脱油去148# |  |  | 80 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.5
53 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0053 | C-LY-405-3613 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 瓦斯 |  |  | 150 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 1.82% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
54 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0054 | C-LY-405-430 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 瓦斯 |  |  | 150 | 7 | 7.8 | 8.4 | 0% | 50 | 4.5 | 3.7 |  | 17.78% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
55 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0055 | C-LY-405-4682 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 瓦斯 |  |  | 250 | 8 | 8.6 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
56 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0056 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 瓦斯 |  |  | 250 | 6.5 | 6 | 6.2 | 7.69% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
57 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0057 | C-LY-405-431 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 瓦斯 |  |  | 300 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 8.24% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
58 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0058 | C-LY-405-4073 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化脱硫放空瓦斯连通新火炬线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 5.4 | 6 | 10% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
59 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0059 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化脱硫放空瓦斯连通一焦化火炬线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 6.6 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
60 | 一焦化南管廊3-19 | 一蒸馏-0060 | C-LY-405-176 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 一加氢含硫瓦斯去焦化脱硫、浆态床线 | 廖捷 | 2023.11.02 | DN200 | 8 | 7.6 | 7.9 | 5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
61 | 一焦化南管廊1-21 | 一蒸馏-0061 | C-LY-405-2185 |  |  | 杨静军 | 2023.07.28 | 焦化脱硫放空瓦斯连通一焦化火炬线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 250 | 8 | 7 | 7.3 | 12.5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
62 | 一焦化南管廊1-21 | 一蒸馏-0062 | C-LY-405-2196 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 气柜瓦斯Ⅱ线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 300 | 10 | 9.4 | 10.1 | 6% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
63 | 一焦化南管廊3-14 | 一蒸馏-0063 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 5#常减压渣油去二焦化线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN250 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 0% | 20 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
64 | 一焦化南管廊3-14 | 一蒸馏-0064 | C-LY-405-4078 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 100 | 6 | 5.2 | 5.9 | 13.33% | 25 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 8.57% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
65 | 一焦化南管廊3-14 | 一蒸馏-0065 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 双加罐区柴油去焦化线（作吸收剂） | 韩国敏 | 2023.10.26 | 150 | 7 | 6 | 6.7 | 14.29% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
66 | 一常二焦化西管廊2-26 | 一蒸馏-0066 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 五号常减压渣油去二焦化线 | 聂学城 | 2023.08.16 | 200 | 8 | 6.8 | 7.3 | 15% | 25 | 3.5 | 2.82 | 4.12 | 19.43% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.08.18
67 | 一焦化南管廊1-12 | 一蒸馏-0067 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 250 | 8 | 8.4 | 8.8 | 0% | 50 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
68 | 一焦化南管廊2-31 | 一蒸馏-0068 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.08.16 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 50 | 4 | 5.06 | 5.53 | 0% | 25 | 3.5 | 3.07 | 3.76 | 12.29% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.18
69 | 一焦化南管廊3-17 | 一蒸馏-0069 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.17 | 五号常减压渣油去二焦化线 | 聂学城 | 2023.08.17 | 200 | 8 | 7 | 7.5 | 12.5% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
70 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0070 | C-LY-405-5317 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 8 | 8.2 | 8.9 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
71 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0071 | C-LY-405-5307 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 8 | 8.2 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
72 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0072 | C-LY-405-5327 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 50 | 4 | 4 | 4.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
73 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0073 | C-LY-405-5309 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4.4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
74 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0074 | C-LY-405-5318 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 5.8 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
75 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0075 | C-LY-405-5322 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 7.5 | 7.74 | 0% | DN25 | 4 | 3.34 | 3.85 | 16.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.18
76 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0076 | C-LY-405-5328 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 6.8 | 7.62 | 2.86% | DN25 | 4 | 3.7 | 3.95 | 7.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
77 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0077 | C-LY-405-5304 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.55 | 6.81 | 0% | DN25 | 4 | 3.59 | 4.1 | 10.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
78 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0078 | C-LY-405-5325 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 4.5 | 4.41 | 4.91 | 2% | DN25 | 4 | 3.47 | 3.98 | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
79 | 一焦化南管廊3-14（高空） | 一蒸馏-0079 | C-LY-405-5323 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN250 | 8 | 7.98 | 8.36 | 0.25% | DN25 | 4 | 3.37 | 4.18 | 15.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
80 | 一焦化南管廊3-18（高空） | 一蒸馏-0080 | C-LY-405-5314 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 气柜瓦斯Ⅱ线 | 聂学城 | 2023.08.22 | 300 | 10 | 9 | 9.4 | 10% | 50 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.26
81 | 一焦化南管廊3-18（高空） | 一蒸馏-0081 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 燃料气去浆太床渣油加氢线 | 聂学城 | 2023.08.22 | 300 | 8.5 | 7 | 8.3 | 17.65% | 50 | 4 | 4.3 | 4.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.26
82 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0082 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 管网高压瓦斯线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 7.5 | 7.58 | 8.18 | 0% | DN25 | 4 | 4.09 | 4.41 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
83 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0083 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 7 | 5.92 | 6.74 | 15.43% | DN25 | 4 | 3.67 | 4.23 | 8.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
84 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0084 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 系统凝缩油去2#焦化 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 5.22 | 5.62 | 5.09% | DN25 | 4 | 3.98 | 4.65 | 0.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
85 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0085 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 焦化汽油去一加氢、加氢罐区线 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 5.5 | 4.95 | 5.39 | 10% | DN25 | 4 | 4.1 | 4.35 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
86 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0086 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 热渣进2#焦化 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN250 | 8 | 8.07 | 8.42 | 0% | DN25 | 4 | 3.89 | 4.04 | 2.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
87 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0087 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 2#焦化干气去脱硫 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 8 | 8.18 | 8.55 | 0% | DN25 | 4 | 3.99 | 4.33 | 0.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
88 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0088 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 一、二常减压柴油去焦化 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN50 | 4 | 4.13 | 4.55 | 0% | DN25 | 4 | 4.07 | 4.53 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
89 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0089 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 冷渣返回线 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.94 | 6.74 | 8.62% | DN25 | 4 | 3.74 | 4.2 | 6.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
90 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0090 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 二号焦化液化气去脱硫 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN50 | 4 | 4.13 | 4.52 | 0% | DN25 | 4 | 3.83 | 4.31 | 4.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
91 | 一常二焦化西管廊 1-20（高空） | 一蒸馏-0091 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 焦化拿油去沥青罐区 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.13 | 6.35 | 5.69% | DN20 | 3 | 3.65 | 3.88 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.24
92 | 一焦化南管廊3-1（高空） | 一蒸馏-0092 | C-LY-405-5308 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.56 | 6.93 | 0% | DN25 | 4 | 3.42 | 4.18 | 14.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
93 | 一焦化南管廊3-1（高空） | 一蒸馏-0093 | 盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 6.53 | 7.62 | 6.71% | DN25 | 4 | 3.61 | 4.2 | 9.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
94 | 一焦化南管廊3-1（高空） | 一蒸馏-0094 | C-LY-405-5329 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 7.24 | 7.9 | 0% | DN25 | 4 | 3.47 | 4.01 | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
95 | 一焦化南管廊3-1（高空） | 一蒸馏-0095 | C-LY-405-5326 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 黄飞 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 6.52 | 7.11 | 0% | DN25 | 4 | 3.38 | 3.89 | 15.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
96 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0096 | C-LY-405-5425 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN50 | 4 | 3.83 | 4.52 | 4.25% | DN25 | 4 | 3.55 | 4.12 | 11.25% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
97 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0097 | C-LY-405-5446 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 4.5 | 4.45 | 5.56 | 1.11% | DN25 | 4 | 3.29 | 4.36 | 17.75% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
98 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0098 | C-LY-405-5452 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 6.5 | 5.69 | 6.49 | 12.46% | DN25 | 4 | 3.7 | 3.95 | 7.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
99 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0099 | C-LY-405-5426 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 6.52 | 7.12 | 6.86% | DN25 | 4 | 3.7 | 3.95 | 7.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.22
100 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0100 | C-LY-405-5421 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN200 | 7 | 6.93 | 7.4 | 1% | DN25 | 4 | 3.8 | 4.99 | 5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
101 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0101 | C-LY-405-5450 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN150 | 5.5 | 5.58 | 6.04 | 0% | DN25 | 4 | 3.58 | 3.86 | 10.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
102 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0102 | C-LY-405-2006 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN80 | 4.5 | 4.58 | 4.92 | 0% | DN25 | 4 | 3.62 | 3.98 | 9.5% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
103 | 一焦化南管廊3-8（高空） | 一蒸馏-0103 | C-LY-405-5466 |  |  | 聂学城 | 2023.08.22 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | DN250 | 8 | 7.97 | 8.62 | 0.38% | DN25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 天津因科 | 高得根、覃高远、高楷杰 | 2023.8.23
104 | 一焦化南管廊2-28（高空） | 一蒸馏-0104 | C-LY-405-5316 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4.2 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
105 | 一焦化南管廊3-12（高空） | 一蒸馏-0105 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 3.64% | 25 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
106 | 一焦化南管廊3-12（高空） | 一蒸馏-0106 | 无盲板牌，现场“8”字盲板为通板 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.2 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
107 | 一焦化南管廊2-3（高空） | 一蒸馏-0107 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 250 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 7.37% | 25 | 4 | 3.7 | 4.4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.26
108 | 一焦化南管廊2-3（高空） | 一蒸馏-0108 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 200 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
109 | 一焦化南管廊2-3（高空） | 一蒸馏-0109 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 50 | 4 | 4.4 | 5.1 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4.3 | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
110 | 一焦化南管廊3-19(西侧平台) | 一蒸馏-0110 | C-LY-405-1262 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 一蒸馏、四常预处理煤油去二加氢线 | 聂学城 | 2023.09.27 | 200 | 7 | 6.5 | 6.8 | 7.14% | 25 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.28
111 | 一焦化南管廊3-19(西侧平台) | 一蒸馏-0111 | C-LY-405-5315 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 高空无法看清低点牌号 | 邓琳允 | 2024.8.25 | 保温 | 7 | 6.8 | 7.1 | 2.86% | 25 | 4 | 4.6 | 5.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
112 | 一焦化南管廊3-19(西侧平台) | 一蒸馏-0112 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城 | 2023.09.27 | 一蒸馏、四常预处理煤油去二加氢线 | 聂学城 | 2023.09.27 | 保温 | 8 | 7.6 | 8 | 5% | 25 | 5.5 | 6.6 | 7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2

## 二蒸馏管廊
二蒸馏管廊管线低点台账（5+4）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 二蒸馏北管廊1-9 | 二蒸馏-0001 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 150 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.15% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
2 | 二蒸馏北管廊1-9 | 二蒸馏-0002 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北锅炉冷凝水去四催线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 200 | 8 | 7.5 | 8.7 | 6.25% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
3 | 二蒸馏北管廊1-20 | 二蒸馏-0003 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 200 | 8 | 7.7 | 8.5 | 3.75% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
4 | 二蒸馏北管廊1-20 | 二蒸馏-0004 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北锅炉冷凝水去四催线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 150 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 4.62% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
5 | 二蒸馏西管廊2-6 | 二蒸馏-0005 | C-LY-405-4978 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 1#、2#S-Zorb装置凝结水去北锅炉线 | 曹广名 | 2023.09.19 | 100 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.07
6 | 二蒸馏西管廊2-6 | 二蒸馏-0006 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 三糠冷凝水去北锅炉线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
7 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0007 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 焦化脱硫塔-7液化气至球罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 20 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
8 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0008 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 150 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
9 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0009 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 200 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
10 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0010 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理煤油去中间泵房线（至6/7号路交界处） | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
11 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0011 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 原北锅炉燃料油去一号常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 80 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
12 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0012 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北锅炉凝结水进二焦线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
13 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0013 | C-LY-405-4986 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 氮气至球罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
14 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0014 | C-LY-405-2476 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 80 | 5 | 5.3 |  | 0% | 25 | 4 | 39 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
15 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0015 | 低点接压力表 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 二催含硫污水线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 150 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
16 | 二蒸馏西管廊1-6 | 二蒸馏-0016 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 焦化脱硫液化气至球罐线（液膜脱硫专线） | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 6 | 5.2 |  | 13.33% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
17 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0017 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北锅炉凝结水进二焦线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 5 | 5.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
18 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0018 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理裂解残液去焦化线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 80 | 5 | 4.8 |  | 4% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.07
19 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0019 | C-LY-405-4913 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 找不到低点 | 黄飞 | 2024.8.6 | 150 | 8 | 7.2 |  | 10% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
20 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0020 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 焦化脱硫液化气至球罐线（液膜脱硫专线） | 谭学雄 | 2023.09.19 | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 3.64% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
21 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0021 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 原北锅炉燃料油去一号常减压线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 80 | 5 | 5.4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.7
22 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0022 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理煤油去中间泵房线（至6/7号路交界处） | 谭学雄 | 2023.09.19 | 100 | 6 | 5.3 | 5.9 | 11.67% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
23 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0023 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理柴油去柴油加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 200 | 10 | 10.1 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
24 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0024 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 北炉冷凝水去四催线 | 谭学雄 | 2023.09.19 | 150 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 4.62% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
25 | 二蒸馏西管廊1-23 | 二蒸馏-0025 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 焦化脱硫塔-7液化气至球罐线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 100 | 6 | 5.2 | 5.5 | 13.33% | 20 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
26 | 联合一东管廊2-3（二层平台） | 二蒸馏-0026 | C-LY-405-5687 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 烷基化火炬线排凝去烷基化容-1线 | 苏文生 | 2024.9.7 | 500 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10%
27 | 联合一东管廊2-3（二层平台） | 二蒸馏-0027 | C-LY-405-4096 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 烷基化火炬线 | 苏文生 | 2024.9.7 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 0% | 80 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 3.64%
28 | 联合一东管廊2-9 | 二蒸馏-0028 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 5#汽提冷凝水线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 8 | 8 | 7.3 |  | 8.75% |  | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
29 | 联合一东管廊2-13 | 二蒸馏-0029 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 脱硫废水去水务 | 黄飞 | 2024.8.6 | 6 | 6 | 5.9 |  | 1.67% |  | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
30 | 联合一东管廊3-31 | 二蒸馏-0030 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 重油加氢含硫污水去汽提线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 0% |  | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.1
31 | 联合一东管廊1-58 | 二蒸馏-0031 | C-LY-405-2701 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 2#轻烃回收贫吸收油去三制氢线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 9.5 | 10 | 8.9 |  | 11% |  | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.12
32 | 联合一东管廊1-59（北侧二层平台） | 二蒸馏-0032 | C-LY-405-6881 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 天然气至硫磺回收、高端碳线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 250 | 8 | 7.8 | 8.2 | 2.5% | 50 | 5 | 4.5 | 4.8 | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
33 | 联合一东管廊1-59（北侧二层平台） | 二蒸馏-0033 | 低点阀后是盲盖 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 天然气至硫磺回收、高端碳线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 250 | 8 | 7 | 7.6 | 12.5% | 50 | 5 | 4.1 | 4.5 | 18% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
34 | 联合一东管廊1-59（北侧二层平台） | 二蒸馏-0034 | C-LY-405-5410 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 五常预处理尾气至轻烃回收 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 350 | 9.5 | 9.3 | 10 | 2.11% | 50 | 5 | 5.2 | 5.6 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
35 | 联合一东管廊1-53 | 二蒸馏-0035 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 氨碱泵房氨水去四蒸馏线 | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 80 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 14.55% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
36 | 联合一东管廊1-40 | 二蒸馏-0036 | C-LY-405-4960 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 2#轻烃回收贫吸收油去三制氢线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 80 | 5.5 | 6 | 6.6 | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
37 | 联合一东管廊1-8 | 二蒸馏-0037 | C-LY-405-2698 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 4#蒸馏、2#轻烃、渣油加氢石脑油去装油东罐区 | 黄飞 | 2024.8.6 | 80 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
38 | 联合一东管廊2-5 | 二蒸馏-0038 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 冷凝水去系统线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 7.5 | 8.3 | 0% | 25 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
39 | 联合一东管廊2-10 | 二蒸馏-0039 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 冷凝水去系统线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 7 | 8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
40 | 联合一东管廊2-12 | 二蒸馏-0040 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 5#汽提、煤制氢凝结水去北炉凝结水线 | 苏文生 | 2024.9.7 | 150 | 7 | 7.4 | 8 | 0% | 25 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
41 | 联合一东管廊2-20 | 二蒸馏-0041 | 无盲板 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.07.26 | 冷凝水去系统线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 7.5 | 8.5 | 0% | 25 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.44% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.2
42 | 联合一东管廊1-46（高空） | 二蒸馏-0042 | 八字盲板为通孔 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 4#常减压石脑油去重整原料罐区线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 80 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 0% | 50 | 5 | 4.9 | 5.8 | 2% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
43 | 联合一东管廊1-58（高空） | 二蒸馏-0043 | 堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 球罐轻石脑油去化工线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 200 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.5% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
44 | 联合一东管廊1-58（高空） | 二蒸馏-0044 | 堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 港口石脑油反输重整罐区线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 7.4 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 3.8 | 4 | 5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
45 | 联合一东管廊1-58（高空） | 二蒸馏-0045 | 堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 炼油球罐精丙烯至化工线 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 150 | 7 | 7.7 | 8 | 0% | 25 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
46 | 联合一东管廊1-58（高空） | 二蒸馏-0046 | 堵头 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 炼油球罐饱和液化气去化工线 | 黄飞 | 2024.8.6 | 200 | 8 | 7.6 | 7.8 | 5% | 25 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
47 | 联合一东管廊2-20（高空） | 二蒸馏-0047 | C-LY-405-5414 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | VPSA解吸气去高压瓦斯系统 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 400 | 9.5 | 9 | 9.6 | 5.26% | 50 | 5 | 4.7 | 4.9 | 6% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
48 | 联合一东管廊2-20（高空） | 二蒸馏-0048 | C-LY-405-5406 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 干气提浓脱附废气至高压瓦斯 | 黄飞 | 2024.8.6 | 300 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 0% | 50 | 5 | 4.9 | 5.2 | 2% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
49 | 联合一东管廊2-24（高空） | 二蒸馏-0049 | C-LY-405-5500 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | VPSA解吸气去高压瓦斯系统 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 350 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 4.21% | 50 | 5 | 4.4 | 5.1 | 12% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
50 | 联合一东管廊2-24（高空） | 二蒸馏-0050 | C-LY-405-5404 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 干气提浓脱附废气至高压瓦斯 | 黄飞 | 2024.8.6 | 300 | 8.5 | 7.2 | 7.8 | 15.29% | 50 | 5 | 4.4 | 4.6 | 12% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
51 | 联合一东管廊2-24（高空） | 二蒸馏-0051 | C-LY-405-5403 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | VPSA产品氢至三制氢并2.2Mpa氢气系统 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 200 | 8 | 8.6 | 9 | 0% | 50 | 5 | 5.9 | 6.1 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
52 | 联合一东管廊2-14（高空） | 二蒸馏-0052 | C-LY-405-5470 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | VPSA解吸气去高压瓦斯系统 | 黄飞 | 2024.8.6 | 350 | 9.5 | 9.4 | 10 | 1.05% | 50 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
53 | 联合一东管廊2-13（高空） | 二蒸馏-0053 | C-LY-405-5496 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 干气提浓脱附废气至高压瓦斯 | 邓琳允 | 2024.8.6 | 300 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 0% | 50 | 4 | 4 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
54 | 联合一东管廊2-7（高空） | 二蒸馏-0054 | C-LY-405-5409 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 350 | 9.5 | 9 | 9.2 | 5.26% | 50 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
55 | 联合一东管廊2-7（高空） | 二蒸馏-0055 | C-LY-405-5018 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 300 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 0% | 50 | 4 | 4.3 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
56 | 联合一东管廊2-7（高空） | 二蒸馏-0056 | C-LY-405-5402 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 8 | 8.4 | 8.8 | 0% | 50 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
57 | 联合一东管廊2-5（高空） | 二蒸馏-0057 | C-LY-405-5408 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 400 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 6.32% | 50 | 5 | 4.4 | 4.7 | 12% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
58 | 联合一东管廊2-5（高空） | 二蒸馏-0058 | C-LY-405-5411 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 0% | 50 | 5 | 4.3 | 4.6 | 14% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.14
59 | 联合一东管廊2-1（高空） | 二蒸馏-0059 | C-LY-405-5412 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | 高空无法看清低点牌号 | 余泽君 | 2024.9.11 | 250 | 8 | 8.3 | 9 | 0% | 50 | 5.5 | 6 | 6.3 | 0% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15
60 | 联合一东管廊2-15（高空） | 二蒸馏-0060 | C-LY-405-4318 |  |  | 廖捷、聂学城 | 2023.09.26 | VPSA火炬线 | 廖捷 | 2023.09.26 | 350 | 11 | 10.4 | 11.2 | 5.45% | 50 | 5.5 | 5.4 | 6 | 1.82% |  | 沈阳中科 | 李春荣、郭志颖 | 2023.10.15

## 南循东管廊
南循东系统管线低点台账（1+1）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0001 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  |  | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
2 | 南循东管廊2-13 | 南循东-0002 | C-LY-405-759 |  |  | 聂学城 | 2023.08.15 | 蜡加柴油去东罐区线 | 聂学城 | 2023.08.15 |  | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.30
3 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0003 | C-LY-405-4355 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  |  | 7 | 6.8 |  | 2.86% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
4 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0004 | C-LY-405-4353 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  |  | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
5 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0005 | C-LY-405-944 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 航煤加氢精制煤油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 |  | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
6 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0006 | C-LY-405-4354 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  |  | 8.5 | 8.7 |  | -2.35% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
7 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0007 | C-LY-405-4356 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  |  | 6 | 5.6 |  | 6.67% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
8 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0008 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 航煤加氢工业白油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 150 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 9.23% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
9 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0009 | C-LY-405-4349 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 |  |  |  | 150 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 1.54% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
10 | 南循东管廊2-4 | 南循东-0010 | C-LY-405-4348 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 2#加裂柴油去装油东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.19 | 150 | 6.5 | 6 | 6.6 | 7.69% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
11 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0011 | C-LY-405-4384 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 300 | 10 | 10.7 | 11.2 | -7% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
12 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0012 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 200 | 7 | 6.9 | 7.1 | 1.43% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
13 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0013 | C-LY-405-5103 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 高压瓦斯去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 200 | 7 | 7.3 | 7.7 | -4.29% | 50 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
14 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0014 | C-LY-405-4383 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 联合三贫胺液去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.4 | 9.2 | -5% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
15 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0015 | C-LY-405-4328 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 3#柴油加氢富胺液去联合三线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.8 | 9.1 | -10% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
16 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0016 | C-LY-405-4329 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 3#柴油加氢粗汽油去装油东罐区（I线） | 韩国敏 | 2023.10.23 | 100 | 6 | 5.5 | 5.8 | 8.33% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
17 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0017 | C-LY-405-4382 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 3#柴油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 7 | 6.9 | 7.5 | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.22
18 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0018 | 无盲板 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 联合八废管线 | 李传东 | 2023.07.20 | 100 | 6 | 5.9 | 6.5 | 1.67% | 25 | 4 | 0.3 |  | 92.5% | 外腐蚀穿孔，已处理 | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.23
19 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0019 | C-LY-405-6611 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 焦化柴油至3#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.20 |  | 7 | 7.1 |  | -1.43% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
20 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0020 | C-LY-405-6619 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 催化柴油至3#柴油加氢线 | 李传东 | 2023.07.20 |  | 7 | 7.5 |  | -7.14% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
21 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0021 | C-LY-405-4322 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 四催化柴油线 | 吴杰斌 | 2024.01.15 | 100 | 7 | 6.4 | 7.2 | 8.57% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
22 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0022 | C-LY-405-758 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 直馏柴油至3#柴油加氢线 |  |  |  | 7 | 7.3 |  | -4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
23 | 南循东管廊1-10 | 南循东-0023 | C-LY-405-4321 |  |  | 聂学城 | 2023.07.19 | 3#柴油加氢柴油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 |  | 8 | 8.1 |  | -1.25% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
24 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0024 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线(水务) | 韩国敏 | 2023.11.07 | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
25 | 南循东管廊2-13 | 南循东-0025 | C-LY-405-760 |  |  | 聂学城 | 2023.08.15 | 蜡加柴油去东罐区线 | 聂学城 | 2023.08.15 | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
26 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0026 | C-LY-405-943 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢精制煤油去东罐区线 |  |  | 200 | 6.5 | 5.6 |  | 13.85% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
27 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0027 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 联合三硫磺急冷水三加氢线 |  |  | 80 | 5.5 | 3.5 |  | 36.36% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
28 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0028 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢工业白油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 150 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
29 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0029 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 250 | 8 | 8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
30 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0030 | C-LY-405-4750 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢工业白油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 100 | 6 | 6.2 |  | -3.33% | 25 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
31 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0031 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 水务西化学水中和池中和水去水务净化水TK03线(水务) | 韩国敏 | 2023.11.07 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
32 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0032 | C-LY-405-942 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢精制煤油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 150 | 7 | 7.6 |  | -8.571% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
33 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0033 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 联合三硫磺急冷水三加氢线 |  |  | 50 | 4 | 4.9 |  | -22.5% | 25 | 4 | 2.8 |  | 30% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
34 | 南循东管廊2-16 | 南循东-0034 | C-LY-405-761 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 150 | 7 | 8 |  | -14.29% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
35 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0035 | C-LY-405-2398 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 润滑油加氢异构尾油乙烯料去装油东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.20 | 150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
36 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0036 | C-LY-405-2363 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 润滑油加氢异构柴油、军用燃料至装油东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.20 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | -1.82% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
37 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0037 | C-LY-405-737 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 加氢精制罐区开工柴油去轻油单元线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
38 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0038 | 管已割 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 10 | 9.6 |  | 4% | 25 | 4 | 4.5 | 5.3 | -12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
39 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0039 | C-LY-405-2379 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
40 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0040 | C-LY-405-4747 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 韩国敏 | 2023.10.24 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
41 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0041 | C-LY-405-4748 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 三加氢不合格汽油去加氢精制罐区（南污油线） | 韩国敏 | 2023.10.24 | 50 | 4 | 4.4 | 4.7 | -10% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
42 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0042 | C-LY-405-764 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 常减压、双加区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 250 | 8 | 7.5 | 7.8 | 6.25% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
43 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0043 | C-LY-405-771 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 催化柴油去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 250 | 8 | 7.5 | 8 | 6.25% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
44 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0044 | C-LY-405-770 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 8 | 7.3 | 7.7 | 8.75% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
45 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0045 | C-LY-405-4746 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢富胺液去联合三线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.7 | 9.2 | -8.75% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
46 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0046 | C-LY-405-4745 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 联合三贫胺液去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.7 | 9 | -8.75% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
47 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0047 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 300 | 10 | 9.2 |  | 8% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
48 | 南循东管廊2-21 | 南循东-0048 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 250 | 8 | 8.3 |  | -3.75% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
49 | 南循东管廊1-16 | 南循东-0049 | C-LY-405-2364 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 5#常减压热柴油去3、4#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 |  | 9 | 9.3 |  | -3.33% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
50 | 南循东管廊1-16 | 南循东-0050 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 200 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
51 | 南循东管廊1-16 | 南循东-0051 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  |  | 6 | 6.1 |  | -1.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
52 | 南循东管廊1-16 | 南循东-0052 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 150 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
53 | 南循东管廊1-16 | 南循东-0053 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 250 | 6.5 | 5.3 |  | 18.46% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.30
54 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0054 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 1#加氢粗汽油去焦化线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 50 | 4 | 3.5 |  | 12.5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
55 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0055 | C-LY-405-2400 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢工业白油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 150 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
56 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0056 | C-LY-405-5128 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 航煤加氢精制煤油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.10.25 | 200 | 7 | 7.5 |  | -7.14% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
57 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0057 | C-LY-405-762 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 50#柴油去东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.20 | 200 | 7 | 7.8 |  | -11.43% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.07.27
58 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0058 | C-LY-405-2390 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 100 | 6 | 5.9 | 6.5 | 1.67% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
59 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0059 | C-LY-405-2392 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  |  | 4 | 3.5 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
60 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0060 | C-LY-405-2388 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 润滑油加氢异构尾油乙烯料去装油东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.20 |  | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
61 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0061 | C-LY-405-2391 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 润滑油加氢异构柴油、军用燃料至装油东罐区线 | 聂学城 | 2023.07.20 | 80 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
62 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0062 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 400 | 10 | 9.4 |  | 6% | 25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
63 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0063 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 300 | 10 | 9.8 | 10.3 | 2% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.23
64 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0064 | C-LY-405-738 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 加氢精制罐区开工柴油去轻油单元线 | 韩国敏 | 2023.11.07 | 200 | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
65 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0065 | C-LY-405-2393 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 南片高压瓦斯线 | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
66 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0066 | C-LY-405-2394 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢脱硫干气去三制氢、3#、4#、5#、6#硫磺线(富氢线) | 韩国敏 | 2023.10.24 | 200 | 6 | 6.2 |  | -3.33% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
67 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0067 | C-LY-405-2395 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢不合格汽油去加氢精制罐区（南污油线） | 韩国敏 | 2023.10.24 | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
68 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0068 | C-LY-405-765 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 常减压、双加区直馏柴油去3号柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 |  | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
69 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0069 | C-LY-405-773 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 催化柴油去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 |  | 7 | 7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
70 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0070 | C-LY-405-772 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 1#、2#焦化柴油去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.24 |  | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
71 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0071 | C-LY-405-2396 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 3#柴油加氢富胺液去联合三线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.3 |  | -3.75% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
72 | 南循东管廊2-31 | 南循东-0072 | C-LY-405-2397 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 联合三贫胺液去3#柴油加氢线 | 韩国敏 | 2023.10.23 | 200 | 8 | 8.2 |  | -2.5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
73 | 南循东管廊1-23 | 南循东-0073 | C-LY-405-2389 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 250 | 9 | 9.6 |  | -6.67% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
74 | 南循东管廊1-23 | 南循东-0074 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 200 | 6 | 6.4 |  | -6.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
75 | 南循东管廊1-23 | 南循东-0075 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 | 二三四催化柴油去1#、2#加裂、3#、4#柴油加氢、蜡油加氢、双加罐区线 | 聂学城 | 2024.01.11 | 150 | 6 | 6.3 |  | -5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
76 | 南循东管廊1-23 | 南循东-0076 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 150 | 6 | 6.2 |  | -3.33% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
77 | 南循东管廊1-23 | 南循东-0077 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.07.20 |  |  |  | 150 | 5 | 5.5 |  | -10% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.7.27
78 | 南循东管廊2-37 | 南循东-0078 | C-LY-405-4743 |  |  | 聂学城 | 2023.08.15 | S-Zorb含氨污水连通三加氢含硫污水线 | 聂学城 | 2023.08.15 | DN80 | 5.5 | 5.79 | 6.17 | -5.27% | DN25 | 4 | 4.55 | 4.92 | 0% |  | 天津因科 | 高得根、高楷杰、覃高远 | 2023.08.17
79 | 南循东管廊2-36 | 南循东-0079 | C-LY-405-40 |  |  | 聂学城 | 2023.08.15 | 干气提浓Ⅰ、Ⅱ单元火炬线并加裂火炬线 | 聂学城 | 2023.08.15 | DN400 | 9.5 | 9.36 | 10.19 | 1.47% | DN40 | 4 | 3.4 | 3.65 | 15% |  | 天津因科 | 高得根、高楷杰、覃高远 | 2023.8.17
80 | 南循东管廊2-36 | 南循东-0080 | C-LY-405-39 |  |  | 聂学城 | 2023.08.15 | 一加氢放空气体去火炬系统线 | 聂学城 | 2023.08.15 | DN400 | 6.5 | 6.27 | 6.92 | 3.54% | DN25 | 4 | 3.55 | 3.91 | 11.25% |  | 天津因科 | 高得根、高楷杰、覃高远 | 2023.8.17
81 | 南循东管廊2-37（高空） | 南循东-0081 | 无盲板牌 |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 蜡油加氢柴油去装油东罐区线 | 廖捷 | 2023.09.25 | DN200 | 7 | 6.73 | 7.47 | 3.86% | DN50 | 4 | 3.47 | 4.09 | 13.25% |  | 天津因科 | 高得根、杨勇、马文豪、王少豪 | 2023.10.12
82 | 南循东管廊1-20（高空） | 南循东-0082 | 低点排凝盲盖（无阀） |  |  | 聂学城、廖捷 | 2023.09.25 | 连续重整氢气去三加氢线 | 廖捷 | 2023.09.25 | DN300 | 10 | 9.76 | 10.85 | 2.4% | DN25 | 3.5 | 3.04 | 3.34 | 13.14% |  |  |  | 2023.11.11

## 石蜡加氢管廊
南循东管廊系统管线低点台账（3+1）
序号 | 位置 | 编号 | 盲板编号 | 公称压力 PN | 公称管径 DN | 挂牌人 | 挂牌时间 | 管线名称 | 管线名称 确认人 | 确认时间 | 主管数据 |  |  |  |  | 倒淋数据 |  |  |  |  | 外观检查情况 | 检测单位 | 检测情况 确认人 | 排查时间 | 备注
[11 empty] | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%) | 管径（DN） | 原始壁厚(mm) | 检测最小值(mm) | 检测最大值(mm) | 减薄率(%)
1 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0001 | C-LY-405-2561 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
2 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0002 | C-LY-405-2560 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 200 | 8 | 6.5 |  | 18.75% | 50 | 4 | 5.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08
3 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0003 | C-LY-405-2555 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 重整污油去重整罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
4 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0004 | C-LY-405-2558 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 6 | 5.9 |  | 1.67% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
5 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0005 | C-LY-405-2554 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1号重整含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 80 | 5.5 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
6 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0006 | C-LY-405-236 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整低硫液化气去球罐线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 80 | 5.5 | 6.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
7 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0007 | C-LY-405-2556 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 250 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
8 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0008 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房）线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 50 | 4 | 3.5 |  | 12.5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
9 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0009 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 300 | 8 | 8.6 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
10 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0010 | C-LY-405-2559 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | 100 | 6 | 6.8 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
11 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0011 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 碱液自氨碱泵房来线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 50 | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
12 | 石蜡加氢北管廊1-4 | 石蜡加氢-0012 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主线，取消该低点） | 韩国敏 | 2023.09.07 | 40 | 4 | 2.4 |  | 40% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
13 | 石蜡加氢北管廊1-7 | 石蜡加氢-0013 | C-LY-405-2574 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#加裂干气去1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 150 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.8
14 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0014 | C-LY-405-2573 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 250 | 8 | 8.4 | 9 | 0% | 50 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
15 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0015 | C-LY-405-2572 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 50 | 4 | 3.7 |  | 7.5% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
16 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0016 | C-LY-405-2570 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 |  |  |  | 200 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 0% | 25 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 6.67% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.11.02
17 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0017 | C-LY-405-2565 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 300 | 8 | 7.6 |  | 5% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
18 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0018 | C-LY-405-2564 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1号重整含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 80 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
19 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0019 | C-LY-405-2568 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 5 | 4.7 |  | 6% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
20 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0020 | C-LY-405-2569 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 重整污油去重整罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
21 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0021 | C-LY-405-5306 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 300 | 10 | 9.6 |  | 4% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
22 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0022 | C-LY-405-2563 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 碱液自氨碱泵房来线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 50 | 4 | 3.6 |  | 10% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
23 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0023 | C-LY-405-2562 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主线，取消该低点） | 韩国敏 | 2023.09.07 | 40 | 4 | 2.4 |  | 40% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
24 | 石蜡加氢北管廊1-9 | 石蜡加氢-0024 | C-LY-405-2575 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.09 | 150 | 7 | 6.5 |  | 7.14% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李国飞 | 2023.8.6
25 | 石蜡加氢北管廊1-15 | 石蜡加氢-0025 | C-LY-405-2576 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#加裂干气去1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 150 | 7 | 7.3 | 7.9 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 4 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.25
26 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0026 | C-LY-405-2591 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 50 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
27 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0027 | C-LY-405-2590 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 250 | 8 | 8.4 | 8.7 | 0% | 50 | 4 | 4.8 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.25
28 | 石蜡加氢北管廊1-22 | 石蜡加氢-0028 | C-LY-405-2501 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#加裂干气去1#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.04 | 150 | 7 | 7.5 |  | 0% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.08
29 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0029 | 低点无阀有盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 300 | 10 | 10.8 | 11.2 | 0% | 20 | 4.5 | 5.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.25
30 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0030 | C-LY-405-2577 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1号重整含硫污水去污水汽提线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 80 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 12.73% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
31 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0031 | C-LY-405-2582 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去装油东罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 6 | 5.1 | 5.5 | 15% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
32 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0032 | C-LY-405-2589 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 重整污油去重整罐区线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 100 | 6 | 5 | 5.4 | 16.67% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
33 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0033 | C-LY-405-2583 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房）线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 50 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0% | 25 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
34 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0034 | C-LY-405-2584 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 300 | 10 | 10.4 | 11.3 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
35 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0035 | C-LY-405-2585 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 碱液自氨碱泵房来线 | 韩国敏 | 2023.09.07 | 50 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
36 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0036 | C-LY-405-2586 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主线，取消该低点） | 韩国敏 | 2023.09.07 | 40 | 4 | 3.4 | 3.9 | 15% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
37 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0037 | C-LY-405-2581 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | 150 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
38 | 石蜡加氢北管廊1-17 | 石蜡加氢-0038 | C-LY-405-2578 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 韩国敏 | 2023.09.05 | 250 | 8 | 7.8 | 8.4 | 2.5% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.25
39 | 连续重整西管廊2-2 | 石蜡加氢-0039（已取消） | C-LY-405-297 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 重整含硫液化气去焦化脱硫线 | 韩国敏 | 2023.07.30 | 100 | 7 | 6.1 |  | 12.86% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
40 | 连续重整西管廊2-2 | 石蜡加氢-0040 | C-LY-405-2526 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#重整含硫干气去焦化脱硫线 | 韩国敏 | 2023.07.30 | 150 | 7 | 6.6 | 7 | 5.71% | 25 | 4 | 2.2 |  | 45% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
41 | 连续重整西管廊2-2 | 石蜡加氢-0041 | C-LY-405-5305 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 重整罐区含碱污水去水务线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
42 | 连续重整西管廊2-2 | 石蜡加氢-0042 | C-LY-405-5324 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 沥青氨碱泵房碱液去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
43 | 连续重整西管廊2-2 | 石蜡加氢-0043 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
44 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0044 | C-LY-405-2523 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.30 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 4 | 3.9 |  | 2.5% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
45 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0045 | C-LY-405-2524 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 6 | 6.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
46 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0046 | C-LY-405-2530 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 300 | 8 | 8.3 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
47 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0047 | C-LY-405-2529 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
48 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0048 | C-LY-405-2525 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 4.1 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
49 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0049 | 低点排凝阀没有盲板 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 2#苯抽提混芳去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 6.3 |  | 10% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
50 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0050 | C-LY-405-2528 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 6.7 |  | 4.29% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
51 | 连续重整西管廊1-21 | 石蜡加氢-0051 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整石脑油去装油东罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 100 | 6 | 5.3 |  | 11.67% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
52 | 连续重整西管廊1-22 | 石蜡加氢-0052（已取消） | C-LY-405-2511 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 连续重整含硫液化气去焦化脱硫 |  |  | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
53 | 连续重整西管廊1-22 | 石蜡加氢-0053 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 石蜡加氢放空气体去火炬系统（旧线） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
54 | 连续重整西管廊1-22 | 石蜡加氢-0054 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 净化风自热电分部来去装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 6 | 5.1 |  | 15% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
55 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0055 | C-LY-405-2509 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区、1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 5 | 4.5 |  | 10% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
56 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0056 | C-LY-405-2510 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 100 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
57 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0057 | C-LY-405-2505 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 250 | 8 | 7.4 |  | 7.5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
58 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0058 | C-LY-405-5418 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 250 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0% | 25 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.28
59 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0059 | C-LY-405-5301 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 高压瓦斯去1#、2#重整线 | 谭学雄 | 202406 | 300 | 10 | 9.5 | 10.8 | 5% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28 | （202407改为盲盖）
60 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0060 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提混芳去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 7.6 | 8 | 0% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
61 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0061 | C-LY-405-2503 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 6.1 | 6.9 | 12.86% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
62 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0062 | C-LY-405-2504 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 100 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
63 | 连续重整西管廊2-21 | 石蜡加氢-0063 | C-LY-405-2508 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
64 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0064 | C-LY-405-2507 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整轻石脑油去汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 150 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
65 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0065 | C-LY-405-2600 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 煤制氢含氨甲醇去溶剂油罐区双阀低点 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 4 | 4.1 |  | 0% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
66 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0066 | C-LY-405-2599 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#加氢裂化重石脑油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 6 | 6.9 |  | 0% | 25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
67 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0067 | C-LY-405-2598 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#轻烃、5#常减压石脑油去重整罐区主线（原排查名称为重整罐区含碱污水去水务） | 谭学雄 | 2023.09.14 | 300 | 6.5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
68 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0068 | C-LY-405-2599 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 5#常减压轻污油去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 300 | 6.5 | 6.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
69 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0069 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提混芳去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
70 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0070 | C-LY-405-2595 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 5.7 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
71 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0071 | C-LY-405-4683 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 重芳烃轻质化萘后C11+去重整罐区下 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 9.5 | 10.5 |  | 0% | 25 | 4 | 4.9 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
72 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0072 | C-LY-405-5303 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 原料蜡自一号酮苯去石蜡加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 4.5 |  | 18.18% | 20 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
73 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0073 | C-LY-405-盲盖 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整污油去加氢罐区、重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 5.6 |  | 0% | 20 | 4 | 3.8 |  | 5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
74 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0074 | C-LY-405-2592 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
75 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0075 | C-LY-405-无 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 3#糠醛0.35MPa蒸汽去石蜡加氢 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 5 | 4.2 |  | 16% | 20 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
76 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0076 | C-LY-405-2596 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 溶剂油罐区新鲜甲醇去煤制氢、水务线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 80 | 5.5 | 5.3 |  | 3.64% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
77 | 连续重整西管廊1-30 | 石蜡加氢-0077 | C-LY-405-238 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 重整不合格汽油线 |  |  | 80 | 5.5 | 5.4 |  | 1.82% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
78 | 连续重整西管廊1-39 | 石蜡加氢-0078 | C-LY-405-2838 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1#连续重整污油去加氢罐区、重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 5 | 5.2 |  | 0% | 15 | 4 | 4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
79 | 连续重整西管廊1-39 | 石蜡加氢-0079 | C-LY-405-2831 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 装油东罐区石脑油至五蒸馏线连通苯台汽油去加氢罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 6 | 5.8 |  | 3.33% | 25 | 4 | 2.9 |  | 27.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
80 | 连续重整西管廊1-39 | 石蜡加氢-0080 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提混芳去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 150 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
81 | 连续重整西管廊1-39 | 石蜡加氢-0081 | C-LY-405-2830 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 2#苯抽提纯苯至装苯台线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 200 | 7 | 7.1 |  | 0% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
82 | 连续重整西管廊1-13 | 石蜡加氢-0082 | C-LY-405-5618 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 1号重整含硫干气去焦化线 |  |  | 150 | 6 | 5.7 |  | 5% | 25 | 4 | 2.7 |  | 32.5% |  |  |  | 2023.8.15
83 | 连续重整西管廊1-13 | 石蜡加氢-0083 | 无盲板 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 石蜡加氢放空气体去火炬系统（旧线） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 6 | 5.4 |  | 10% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  |  |  | 2023.8.15
84 | 连续重整西管廊1-13 | 石蜡加氢-0084(取消） | C-LY-405-2512 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 连续重整含硫液化气去焦化脱硫线 |  |  | 100 | 6 | 5.5 |  | 8.33% | 25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  |  |  | 2023.8.15
85 | 连续重整西管廊1-39 | 石蜡加氢-0085 | C-LY-405-2832 |  |  | 杨静军 | 2023.07.29 | 原料蜡自一号酮苯去石蜡加氢线 | 谭学雄 | 2023.09.14 | 100 | 5 | 4.5 |  | 10% | 20 | 4 | 3.3 |  | 17.5% |  |  |  | 2023.8.14
86 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0086 | C-LY-405-2516 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 250 | 8 | 7.1 |  | 11.25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
87 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0087 | C-LY-405-3157 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1号重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主管，取消该低点） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 4 | 3 |  | 25% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
88 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0088 | C-LY-405-2171 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 氨碱泵房碱液去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3 |  | 25% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
89 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0089 | C-LY-405-2169 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 高压瓦斯去1#连续重整线（GWSF156西主管引出分支） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 300 | 10 | 9.4 |  | 6% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15 | （202407改为盲盖）
90 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0090 | C-LY-405-2167 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整线（退液氨去氨碱泵房） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 50 | 5 | 4.4 | 4.8 | 12% | 25 | 4 | 3.4 | 3.7 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.09.28
91 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0091 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 150 | 7 | 6.2 | 6.7 | 11.43% | 25 | 4 | 3.9 | 4.4 | 2.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
92 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0092 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 100 | 6 | 6.1 | 6.5 | 0% | 25 | 4 | 3.3 | 3.5 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
93 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0093 | C-LY-405-2518 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 150 | 7 | 7.2 | 7.6 | 0% | 25 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
94 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0094 | C-LY-405-2519 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 干气提浓吸附废气（保供瓦斯）Ⅰ线去石蜡加氢、1#重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 300 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 0% | 50 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
95 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0095 | C-LY-405-2520 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 150 | 7 | 6.5 | 7.1 | 7.14% | 25 | 4 | 3.3 | 3.4 | 17.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
96 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0096 | C-LY-405-2521 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 100 | 6 | 6.3 | 6.8 | 0% | 25 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
97 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0097 | C-LY-405-2522 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 50 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0% | 25 | 4 | 3.6 | 4 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
98 | 连续重整西管廊1-18 | 石蜡加氢-0098 | C-LY-405-5188 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 重整罐区含碱污水去水务线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 5 | 4.6 |  | 8% | 25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
99 | 连续重整西管廊1-18 | 石蜡加氢-0099 | C-LY-405-5088 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 沥青氨碱泵房碱液去重整罐区线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 5 | 4.1 |  | 18% | 25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
100 | 连续重整西管廊2-12 | 石蜡加氢-0100 | C-LY-405-2513 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 |  |  |  | 150 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.7 |  | 7.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
101 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0101 | C-LY-405-2527 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1#加裂干气去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 100 | 7 | 6.9 |  | 1.43% | 25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
102 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0102 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 高压瓦斯去1#连续重整线（GWSF156西主管引出分支） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 250 | 11 | 10.7 |  | 2.73% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.08.15
103 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0103 | C-LY-405-2042 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 沥青氨碱泵房液氨去1#重整（退液氨去氨碱泵房）线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 4 | 4.2 |  | 0% | 25 | 4 | 3.1 |  | 22.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
104 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0104 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1#连续重整稳定汽油去2号苯抽提、汽油管调线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 200 | 8 | 7.3 |  | 8.75% | 25 | 4 | 3.9 |  | 2.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
105 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0105 | 有盲板牌(在高处) |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 氨碱泵房碱液去1#连续重整线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 5 | 4.9 |  | 2% | 25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
106 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0106 | 有盲板牌(在高处) |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1号重整废碱水去水务线（2024.06.26更换主管，取消该低点） | 谭学雄 | 2023.09.13 | 40 | 4 | 4 |  | 0% | 25 | 4 | 3.6 |  | 10% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
107 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0107 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1#连续重整0.9MPa凝结水去水务北锅炉凝结水线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 16.36% | 25 | 4 | 3.4 | 3.5 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
108 | 连续重整西管廊2-3 | 石蜡加氢-0108 | 无盲板牌 |  |  | 韩国敏 | 2023.07.31 | 1#连续重整0.5MPa凝结水去水务北锅炉凝结水线 | 谭学雄 | 2023.09.13 | 80 | 5.5 | 4.8 | 5 | 12.73% | 25 | 4 | 3.6 | 4.1 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
109 | 连续重整西管廊2-12（高空） | 石蜡加氢-0109 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 300 | 11 | 10.7 |  | 2.73% | 25 | 4 | 4.7 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
110 | 连续重整西管廊2-12（高空） | 石蜡加氢-0110 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 150 | 7 | 6.4 | 7 | 8.57% | 25 | 4 | 3.4 | 3.7 | 15% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
111 | 连续重整西管廊2-12（高空） | 石蜡加氢-0111 | C-LY-405-5050 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 250 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 0% | 25 | 4 | 4.8 | 5 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
112 | 连续重整西管廊2-12（高空） | 石蜡加氢-0112 | C-LY-405-5023 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 250 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 0% | 25 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
113 | 连续重整西管廊2-12（高空） | 石蜡加氢-0113 | C-LY-405-5013 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 150 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 0% | 25 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.9.28
114 | 连续重整西管廊2-21（高空） | 石蜡加氢-0114 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN150 | 7 | 5.9 |  | 15.71% | DN25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
115 | 连续重整西管廊2-21（高空） | 石蜡加氢-0115 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN300 | 11 | 11.2 |  | 0% | DN25 | 4 | 5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
116 | 连续重整西管廊2-2（高空） | 石蜡加氢-0116 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN300 | 11 | 9.8 |  | 10.91% | DN25 | 5 | 5.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
117 | 连续重整西管廊2-2（高空） | 石蜡加氢-0117 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN150 | 8 | 7.5 |  | 6.25% | DN25 | 4 | 3.2 |  | 20% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
118 | 连续重整西管廊2-2（高空） | 石蜡加氢-0118 | C-LY-405-5034 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN250 | 10 | 10.5 |  | 0% | DN25 | 4 | 4.4 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
119 | 连续重整西管廊2-2（高空） | 石蜡加氢-0119 | C-LY-405-5037 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN250 | 10 | 9.5 |  | 5% | DN25 | 5 | 4.6 |  | 8% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
120 | 连续重整西管廊2-2（高空） | 石蜡加氢-0120 | C-LY-405-5009 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN150 | 6 | 5.7 |  | 5% | DN25 | 4 | 4.6 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
121 | 石蜡加氢北管廊1-4（高空） | 石蜡加氢-0121 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 | 1#重整轻石脑油去北山球罐线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN100 | 6 | 7.5 |  | 0% | DN25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
122 | 石蜡加氢北管廊1-4（高空） | 石蜡加氢-0122 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN300 | 9.5 | 10.6 |  | 0% | DN25 | 4 | 5.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
123 | 石蜡加氢北管廊1-9（高空） | 石蜡加氢-0123 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 | 1、2#连续重整1.2MPa氢气去1.2MPa氢气系统线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN300 | 6 | 6.2 |  | 0% | DN25 | 4 | 5.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
124 | 石蜡加氢北管廊1-9（高空） | 石蜡加氢-0124 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 | 1#重整轻石脑油去北山球罐线 | 韩国敏 | 2023.09.08 | DN150 | 7 | 6.2 |  | 11.43% | DN25 | 4 | 3.4 |  | 15% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
125 | 石蜡加氢北管廊1-22（高空） | 石蜡加氢-0125 | C-LY-405-3620 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 100 | 6 | 5 | 5.5 | 16.67% | 25 | 4 | 3.5 | 4.1 | 12.5% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
126 | 石蜡加氢北管廊1-22（高空） | 石蜡加氢-0126 | 低点排凝阀后是堵头 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | 150 | 7 | 6.5 | 7 | 7.14% | 25 | 4 | 3.6 | 3.9 | 10% |  | 沈阳中科 | 郭志颖、李春荣 | 2023.10.04
127 | 连续重整西管廊1-38（高空） | 石蜡加氢-0127 | C-LY-405-5024 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 |  |  |  | DN150 | 6.5 | 5.5 |  | 15.38% | DN25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
128 | 连续重整西管廊2-21（高空） | 石蜡加氢-0128 | C-LY-405-5003 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6 |  | 7.69% | DN25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
129 | 连续重整西管廊2-21（高空） | 石蜡加氢-0129 | C-LY-405-5043 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN300 | 6.5 | 6.2 |  | 4.62% | DN25 | 4 | 4.3 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
130 | 连续重整西管廊2-21（高空） | 石蜡加氢-0130 | C-LY-405-5014 |  |  | 聂学城 | 2023.08.07 |  |  |  | DN150 | 7 | 6.4 |  | 8.57% | DN25 | 4 | 4.2 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.15
131 | 连续重整西管廊1-38（高空） | 石蜡加氢-0131 | C-LY-405-5026 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 |  |  |  | DN300 | 9.5 | 9.7 |  | 0% | DN25 | 4 | 3.5 |  | 12.5% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
132 | 连续重整西管廊1-38（高空） | 石蜡加氢-0132 | C-LY-405-5042 |  |  | 聂学城 | 2023.08.08 |  |  |  | DN300 | 8 | 7.6 |  | 5% | DN25 | 4 | 4.5 |  | 0% |  | 沈阳中科 | 李国飞、郭志颖 | 2023.8.14
133 | 连续重整西管廊1-22 | 石蜡加氢-0133 | 低点排凝阀后是盲盖 |  |  | 廖捷 | 2024.06.30 | 1#重整干气去焦化脱硫线 | 廖捷 | 2024.06.30
134 | 石蜡加氢北管廊1-22 | 石蜡加氢-134 | C-LY-405-5440 |  |  | 谭学雄 | 2024.06.25 | 重整不合格汽油线、二催化污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 |  | DN100 |  |  |  | 0% | DN50 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024.6.25
135 | 石蜡加氢北管廊1-22 | 石蜡加氢-135 | C-LY-405-2000 |  |  | 谭学雄 | 2024.06.25 | 重整不合格汽油线、二催化污油去加氢精制罐区线 | 谭学雄 |  | DN100 |  |  |  | 0% | DN50 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024.6.25